## Sheet1
name | Tipo de datos | length | Valor inicial | Dirección | attribute | Comentario | Alias | category | register | No volátil | Marcas retenidas | groups | Version=2 | description | system_category | tags | minvalue | maxvalue | read | write | mask | sampling | unit | offset
VERSION_SOFTWARE | DINT | 1bit | 306 | Var | ReadWrite | Versión actual del programa |  | nan | 61953 | False |  | APPLICATIONRELEASE |  | nan | SYSTEM | ["library_identifier"] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PARAMETROS_INICIALES | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | MAPAS:Variable que determina si se cargan por defecto los iniciales o un nuevo MAPA. FALSE= Parametros iniciales. TRUE= Nuevo mapa cargado |  | nan |  | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PB_T_IMPULSION_ACS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Sonda temperatura impulsión ACS |  | nan | 4096 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PB_T_RETORNO_ACS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Sonda temperatura retorno ACS |  | nan | 4097 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PB_T_SUP_DEPOSITO_ACS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Sonda temperatura parte superior depósito |  | nan | 4098 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PB_T_INF_DEPOSITO_ACS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Sonda temperatura parte inferior depósito |  | nan | 4099 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PB_T_ACUM_SOLAR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Sonda temperatura depósito acumulador solar |  | nan | 4100 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
EN_EXPANSION_MODULE | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación módulo de expansión |  | nan | 5397 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ALARM_PB1 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5888 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB2 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5889 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB3 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5890 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB4 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5891 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB5 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5892 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB6 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5893 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB7 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5894 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB8 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5895 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB9 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5896 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PB10 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5897 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBE1 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5898 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBE2 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5899 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBE3 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5900 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBE4 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5901 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBE5 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5902 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBE6 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5903 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBE7 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5904 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
SONDAS | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5632 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SONDAS_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5633 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 1 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5634 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 2 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5635 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 3 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5636 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 4 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5637 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 5 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5638 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 6 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5639 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 7 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5640 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 8 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5641 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 9 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5642 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 10 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5643 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 11 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5644 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 12 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5645 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 13 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5646 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 14 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5647 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 15 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5648 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 16 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5649 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS - Posición 17 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4864 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4865 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 1 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4866 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 2 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4867 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 3 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4868 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 4 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4869 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 5 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4870 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 6 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4871 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 7 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4872 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 8 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4873 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 9 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4874 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 10 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4875 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 11 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4876 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 12 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4877 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 13 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4878 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 14 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4879 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 15 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4880 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 16 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4881 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SONDAS_OUT - Posición 17 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[1] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[2] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[3] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[4] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[5] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[6] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[7] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[8] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[9] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[10] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[11] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[12] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[13] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[14] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[15] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[16] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OUT[17] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
POLARIDAD_DI | BOOL | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5728 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_1 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5729 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 1 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_2 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5730 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 2 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_3 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5731 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 3 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_4 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5732 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 4 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_5 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5733 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 5 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_6 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5734 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 6 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_7 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5735 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 7 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_8 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5736 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 8 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_9 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5737 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 9 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_10 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5738 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 10 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_11 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5739 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 11 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_12 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5740 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 12 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_13 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5741 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 13 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_14 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5742 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 14 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_15 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5743 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 15 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_16 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5744 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 16 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_17 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5745 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 17 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_18 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5746 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 18 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_19 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5747 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 19 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_20 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5748 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 20 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_21 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5749 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 21 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_22 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5750 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 22 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_23 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5751 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 23 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_24 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5752 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 24 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_25 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5753 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 25 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_26 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5754 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 26 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_27 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5755 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 27 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_28 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5756 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 28 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_29 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5757 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 29 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
POLARIDAD_DI_30 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5758 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | POLARIDAD_DI - Posición 30 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
DI_OUT | BOOL | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4912 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_1 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4913 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 1 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_2 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4914 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 2 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_3 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4915 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 3 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_4 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4916 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 4 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_5 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4917 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 5 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_6 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4918 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 6 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_7 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4919 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 7 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_8 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4920 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 8 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_9 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4921 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 9 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_10 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4922 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 10 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_11 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4923 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 11 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_12 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4924 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 12 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_13 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4925 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 13 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_14 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4926 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 14 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_15 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4927 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 15 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_16 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4928 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 16 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_17 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4929 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 17 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_18 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4930 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 18 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_19 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4931 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 19 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_20 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4932 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 20 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_21 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4933 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 21 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_22 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4934 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 22 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_23 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4935 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 23 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_24 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4936 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 24 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_25 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4937 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 25 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_26 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4938 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 26 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_27 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4939 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 27 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_28 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4940 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 28 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_29 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4941 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 29 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT_30 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4942 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | DI_OUT - Posición 30 | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[1] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[2] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[3] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[4] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[5] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[6] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[7] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[8] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[9] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[10] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[11] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[12] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[13] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[14] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[15] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[16] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[17] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[18] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[19] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[20] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[21] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[22] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[23] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[24] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[25] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[26] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[27] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[28] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[29] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
DI_OUT[30] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5680 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5681 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 1 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5682 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 2 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5683 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 3 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5684 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 4 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5685 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 5 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5686 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 6 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5687 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 7 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5688 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 8 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5689 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 9 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5690 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 10 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5691 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 11 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5692 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 12 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5693 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 13 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5694 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 14 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5695 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 15 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5696 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 16 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5697 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 17 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_18 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5698 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 18 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_19 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5699 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 19 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_20 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5700 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 20 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_21 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5701 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 21 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_22 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5702 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 22 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_23 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5703 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 23 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_24 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5704 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 24 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_25 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5705 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 25 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_26 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5706 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 26 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_27 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5707 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 27 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_28 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5708 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 28 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_29 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5709 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 29 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENTRADAS_DIGITALES_30 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5710 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | ENTRADAS_DIGITALES - Posición 30 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
DI_BOMBA_1_PRIMARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4355 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_ONOFF | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4352 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT | DINT | 8bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4960 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4961 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 1 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4962 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 2 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4963 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 3 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4964 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 4 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4965 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 5 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4966 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 6 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4967 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 7 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4968 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 8 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4969 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | AO_OUT - Posición 9 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[1] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[2] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[3] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[4] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[5] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[6] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[7] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[8] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
AO_OUT[9] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR | BOOL | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5008 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_1 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5009 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 1 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_2 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5010 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 2 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_3 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5011 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 3 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_4 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5012 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 4 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_5 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5013 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 5 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_6 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5014 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 6 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_7 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5015 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 7 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_8 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5016 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 8 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_9 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5017 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 9 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_10 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5018 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 10 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_11 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5019 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 11 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_12 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5020 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 12 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_13 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5021 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 13 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_14 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5022 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 14 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_15 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5023 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 15 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_16 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5024 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 16 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_17 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5025 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 17 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_18 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5026 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 18 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_19 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5027 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 19 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_20 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5028 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 20 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR_21 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5029 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_SALIDA_VALOR - Posición 21 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[1] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[2] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[3] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[4] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[5] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[6] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[7] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[8] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[9] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[10] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[11] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[12] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[13] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[14] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[15] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[16] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[17] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[18] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[19] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[20] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_VALOR[21] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO | BOOL | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5056 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_1 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5057 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 1 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_2 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5058 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 2 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_3 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5059 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 3 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_4 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5060 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 4 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_5 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5061 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 5 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_6 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5062 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 6 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_7 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5063 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 7 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_8 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5064 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 8 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_9 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5065 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 9 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_10 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5066 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 10 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_11 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5067 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 11 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_12 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5068 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 12 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_13 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5069 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 13 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_14 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5070 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 14 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_15 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5071 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 15 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_16 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5072 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 16 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_17 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5073 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 17 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_18 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5074 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 18 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_19 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5075 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 19 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_20 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5076 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 20 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO_21 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5077 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | RELE_TEST_IO - Posición 21 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[1] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[2] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[3] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[4] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[5] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[6] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[7] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[8] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[9] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[10] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[11] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[12] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[13] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[14] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[15] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[16] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[17] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[18] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[19] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[20] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_TEST_IO[21] | BOOL | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO | DINT | 8bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5104 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5105 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 1 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5106 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 2 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5107 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 3 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5108 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 4 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5109 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 5 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5110 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 6 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5111 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 7 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5112 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 8 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5113 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | SALIDA_ANALOG_TEST_IO - Posición 9 | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[1] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[2] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[3] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[4] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[5] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[6] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[7] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[8] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDA_ANALOG_TEST_IO[9] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | FALSE | NAN |  | nan | ANALOG_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
ONOFF_GEN | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5122 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ALARMA | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5120 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5776 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5777 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 1 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5778 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 2 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5779 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 3 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5780 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 4 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5781 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 5 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5782 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 6 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5783 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 7 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5784 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 8 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5785 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 9 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5786 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 10 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5787 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 11 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5788 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 12 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5789 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 13 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5790 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 14 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5791 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 15 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5792 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 16 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5793 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 17 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_18 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5794 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 18 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_19 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5795 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 19 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_20 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5796 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 20 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA_21 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5797 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | RELE_SALIDA - Posición 21 | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[1] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[2] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[3] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[4] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[5] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[6] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[7] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[8] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[9] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[10] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[11] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[12] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[13] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[14] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[15] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[16] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[17] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[18] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[19] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[20] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
RELE_SALIDA[21] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SALIDAS_ANALOG | DINT | 8bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5824 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5825 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 1 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5826 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 2 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5827 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 3 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5828 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 4 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5829 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 5 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5830 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 6 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5831 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 7 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5832 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 8 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SALIDAS_ANALOG_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5833 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SALIDAS_ANALOG - Posición 9 | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
KB_ONOFF | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Paro/Marcha por teclado |  | nan | 7168 | True |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
TEST_IO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5123 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_BOMBA_1_RET_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4608 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RL_V3V_ANTILEG_A | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Válvula de 3 vías legioneta (A) |  | nan | 4105 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PASSWORD_IN | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5124 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PASSWORD_OK | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5125 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PARAMETROS_CARGADOS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
LEER_IP | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5126 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ESCRIBIR_IP | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5127 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
IP_CAMPO1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5128 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
IP_CAMPO2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5129 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
IP_CAMPO3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5130 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
IP_CAMPO4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5131 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
LEER_DIRECCION_MODBUS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5132 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ESCRIBIR_DIRECCION_MODBUS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5133 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DIRECCION_MODBUS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5134 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PASSWORD_PARAMETROS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SEL_CURRENT_MAP | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5135 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
LOAD_PARAMETERS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5136 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SAVE_PARAMETERS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5137 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
TIMER_BACKUPPARAMETER | TON | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
CURRENT_MAP | STRING | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5138 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
V_LANG | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 65528 | False |  | SISTEMA |  | nan | SYSTEM | ["library_identifier"] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SYS_BUZ | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 65534 | False |  | SISTEMA |  | nan | SYSTEM | ["library_identifier"] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
STATUS_MAP | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5139 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
CUR_YEAR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5140 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
CUR_MONTH | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5141 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
CUR_DAY | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5142 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
CUR_HOUR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5143 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
CUR_MINUTE | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5144 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_BOMBA_1_RETORNO_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4353 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_BOMBA_2_RET_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4609 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_BOMBA_1_PRIMARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4610 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_BOMBA_2_PRIMARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4611 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_BOMBA_1_SECUNDARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4612 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_BOMBA_2_SECUNDARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4613 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PAR_TEMPORIZACION_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Temporización bomba ON (min) en horario1 |  | nan | 5378 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_TEMPORIZACION_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Temporización bomba ON (min) en horario2 |  | nan | 5381 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_TEMPORIZACION_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Temporización bomba ON (min) en horario3 |  | nan | 5384 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
HORARIO_ACTUAL | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5147 | True |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
KB_ANTILEGIONELA | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Activación remota del tratamiento antilegionela |  | nan | 7178 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_HORA_INI_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Hora inicio HORARIO1 (hora) |  | nan | 5376 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_HORA_INI_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Hora inicio HORARIO2 (hora) |  | nan | 5379 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_HORA_INI_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Hora inicio HORARIO3 (hora) |  | nan | 5382 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_MIN_INI_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Hora inicio HORARIO1 (minuto) |  | nan | 5377 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_MIN_INI_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Hora inicio HORARIO2 (minuto) |  | nan | 5380 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_MIN_INI_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Hora inicio HORARIO3 (minuto) |  | nan | 5383 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
V_IDXVAR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 65533 | False |  | SISTEMA |  | nan | SYSTEM | ["library_identifier"] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
LIST_ALARMS | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6144 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6145 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 1 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6146 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 2 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6147 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 3 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6148 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 4 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6149 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 5 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6150 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 6 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6151 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 7 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6152 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 8 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6153 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 9 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6154 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 10 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6155 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 11 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6156 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 12 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6157 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 13 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6158 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 14 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6159 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 15 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6160 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 16 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6161 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 17 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_18 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6162 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 18 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_19 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6163 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 19 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_ALARMS_20 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6164 | False |  | ALARMAS |  | List_alarms - Posición 20 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6192 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6193 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 1 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6194 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 2 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6195 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 3 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6196 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 4 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6197 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 5 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6198 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 6 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6199 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 7 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6200 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 8 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6201 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 9 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6202 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 10 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6203 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 11 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6204 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 12 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6205 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 13 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6206 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 14 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6207 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 15 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6208 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 16 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6209 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 17 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_18 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6210 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 18 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_19 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6211 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 19 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_20 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6212 | False |  | ALARMAS |  | Hora_inicio_alarmas_activas - Posición 20 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6240 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6241 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 1 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6242 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 2 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6243 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 3 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6244 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 4 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6245 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 5 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6246 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 6 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6247 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 7 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6248 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 8 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6249 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 9 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6250 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 10 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6251 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 11 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6252 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 12 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6253 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 13 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6254 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 14 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6255 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 15 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6256 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 16 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6257 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 17 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_18 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6258 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 18 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_19 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6259 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 19 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_ALARMAS_ACTIVAS_20 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6260 | False |  | ALARMAS |  | Minuto_inicio_alarmas_activas - Posición 20 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
NUM_ALARMA | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6288 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS | DINT | 8bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6913 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6914 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 1 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6915 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 2 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6916 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 3 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6917 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 4 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6918 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 5 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6919 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 6 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6920 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 7 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6921 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 8 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6922 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 9 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
LIST_WARNINGS_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6923 | False |  | WARNINGS |  | List_warnings - Posición 10 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
NUM_WARNINGS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6912 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS | DINT | 8bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6944 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6945 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 1 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6946 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 2 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6947 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 3 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6948 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 4 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6949 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 5 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6950 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 6 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6951 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 7 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6952 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 8 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6953 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 9 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
HORA_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6954 | False |  | WARNINGS |  | Hora_inicio_warnings_activas - Posición 10 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS | DINT | 8bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6976 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6977 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 1 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6978 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 2 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6979 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 3 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6980 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 4 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6981 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 5 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6982 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 6 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6983 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 7 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6984 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 8 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6985 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 9 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
MINUTO_INICIO_WARNINGS_ACTIVAS_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6986 | False |  | WARNINGS |  | Minuto_inicio_warnings_activas - Posición 10 | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
SET_DAY | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7169 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
SET_HOUR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7170 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
SET_FECHAYHORA | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7171 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
SET_YEAR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7172 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
SET_MONTH | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7173 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
SET_MIN | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7174 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
SET_SEC | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7175 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
EN_REG_AI | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6400 | True |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
EN_REG_DI | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6401 | True |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
EN_REG_DO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6402 | True |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
EN_REG_AO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6403 | True |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
EN_REG_ST | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6404 | True |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
RESET_LOG | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6405 | False |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
EXPORT_LOG_USB | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6406 | False |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
TIME_BETWEEN_REC | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 6407 | True |  | REGISTRO |  | nan | DEFAULT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 1 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 2 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 3 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 4 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 5 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 6 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 7 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 8 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 9 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 10 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 11 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 12 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 13 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 14 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 15 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 16 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 17 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_18 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 18 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_19 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 19 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_20 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 20 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_21 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 21 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_22 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 22 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_23 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 23 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_24 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 24 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_25 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 25 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_26 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 26 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_27 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 27 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_28 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 28 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_29 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 29 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_30 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 30 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_31 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 31 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_32 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 32 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_33 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 33 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_34 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 34 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_35 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 35 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_36 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 36 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_37 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 37 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_38 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 38 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_39 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 39 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_40 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 40 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_41 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 41 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_42 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 42 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_43 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 43 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_44 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 44 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_45 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 45 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_46 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 46 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_47 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 47 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_48 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 48 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_49 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 49 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_50 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 50 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_51 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 51 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_52 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 52 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_53 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 53 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_54 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 54 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_55 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 55 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_56 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 56 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_57 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 57 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_58 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 58 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_59 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 59 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_60 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 60 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_61 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 61 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_62 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 62 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_63 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 63 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_64 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 64 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_65 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 65 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_66 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 66 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_67 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 67 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_68 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 68 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_69 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 69 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_70 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 70 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_71 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 71 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_72 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 72 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_73 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 73 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_74 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 74 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_75 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 75 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_76 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 76 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_77 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 77 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_78 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 78 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_79 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 79 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_80 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 80 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_81 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 81 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_82 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 82 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_83 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 83 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_84 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 84 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_85 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 85 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_86 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 86 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_87 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 87 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_88 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 88 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_89 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 89 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_90 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 90 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_91 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 91 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_92 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 92 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_93 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 93 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_94 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 94 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_95 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 95 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SLOT_HORA_ACTUAL_96 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | SLOT_HORA_ACTUAL - Posición 96 | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RELE_AEROGENERADOR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4614 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_BOMBA_2_RETORNO_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4354 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_BOMBA_2_PRIMARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4356 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ALARM_PBX1 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5905 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX2 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5906 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX3 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5907 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX4 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5908 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX5 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5909 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX6 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5910 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX7 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5911 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX8 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5912 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX9 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5913 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_PBX10 | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5914 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
RESET_DATALOG_ALARMS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 7176 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
EXPORT_DATALOG_ALARMS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5148 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
USB_STATUS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5149 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
USB_LASTOPERATION | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5150 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RESET_ALARM_MANUAL | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Reinicio manual de alarmas |  | nan | 7177 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
PB_T_CAP_SOLARES | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Sonda temperatura captadores solares |  | nan | 4101 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
BUZZER_OFF | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5153 | True |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RL_V3V_CONSUMO_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Valvula de 3 vías consumo de ACS producción Q-TON |  | nan | 4104 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_BOMBA_1_SECUNDARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4357 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
DI_BOMBA_2_SECUNDARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 4358 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PAR_BAND_SOLAR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Banda para activación recuperación acumuladores solar |  | nan | 5385 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ST_PERMISO_PROD_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Permiso de activación de las bombas de producción solar |  | nan | 5155 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PAR_ALIVIO_AERO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Activacion del aeroenfriador con el control en OFF |  | nan | 5386 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_SET_AERO | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Temperatura para activar aeroenfriador solar |  | nan | 5387 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_BAND_AERO | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Banda para desactivar aeroenfriador solar |  | nan | 5388 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ST_PERMISO_ALIVIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Permiso de activación del aerogenerador para aliviar carga solar |  | nan | 5156 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SIMULADOR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_PERMISO_BOMBA_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Permiso de activación de las bombas de ACS |  | nan | 5157 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_ANTILEGIONELA | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Estado del tratamiento antilegionela |  | nan | 5158 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PAR_TERMOSTATICA_ANTILEGIONELA | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Limite de temperatura para abrir valvula termostatica durante antilegionela |  | nan | 5391 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_HORAS_ROTACION_BOMBAS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Numero de horas funcionando una bomba para forzar rotación bombas |  | nan | 5392 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENABLE_BOMBA_1_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación bomba 1 ACS |  | nan | 5160 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_BOMBA_2_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación bomba 2 ACS |  | nan | 5161 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ALARM_BOMBA_1_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 1 retorno ACS |  | nan | 5915 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_BOMBA_2_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 2 retorno ACS |  | nan | 5916 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
PAR_SET_ANTILEGIONELA | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Temperatura de consigna para el depósito durante la antilegionela |  | nan | 5389 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ST_REINTENTOS_BOMBA_ACS1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5166 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PAR_TIEMPO_CONSIGNA_ANTILEGIONELA | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Número de minutos que debe mantenerse el depósito en consigna |  | nan | 5390 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENABLE_BOMBA_1_PRIMARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación bomba 1 primario generación solar |  | nan | 5162 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_BOMBA_2_PRIMARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación bomba 2 primario generación solar |  | nan | 5163 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_BOMBA_1_SECUNDARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación bomba 1 secundario generación solar |  | nan | 5164 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_BOMBA_2_SECUNDARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación bomba 2 secundario generación solar |  | nan | 5165 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ALARM_BOMBA_1_PRIMARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 1 grupo primario generación solar |  | nan | 5917 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_BOMBA_2_PRIMARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 2 grupo primario generación solar |  | nan | 5918 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_BOMBA_1_SECUNDARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 1 grupo secundario generación solar |  | nan | 5919 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ALARM_BOMBA_2_SECUNDARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 2 grupo secundario generación solar |  | nan | 5920 | False |  | ALARMAS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
PAR_SET_IMPULSION_ACS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Temperatura para apertura de válvula termostática al máximo |  | nan | 5393 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_BAND_IMPULSION_ACS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Banda de temperatuar para cerrar válvula |  | nan | 5394 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_MIN_APERTURA_TERMOSTATICA | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Apertura mínima de la válvula |  | nan | 5395 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
PAR_MAX_APERTURA_TERMOSTATICA | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Apertura máxima de la válvula |  | nan | 5396 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
SONDAS_OFFSET | DINT | 16bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5856 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_1 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5857 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 1 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5858 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 2 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_3 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5859 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 3 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_4 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5860 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 4 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_5 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5861 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 5 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_6 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5862 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 6 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_7 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5863 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 7 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_8 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5864 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 8 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_9 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5865 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 9 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_10 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5866 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 10 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5867 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 11 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5868 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 12 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_13 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5869 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 13 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_14 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5870 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 14 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_15 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5871 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 15 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_16 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5872 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 16 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET_17 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5873 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | SONDAS_OFFSET - Posición 17 | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[1] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[2] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[3] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[4] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[5] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[6] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[7] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[8] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[9] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[10] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[11] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[12] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[13] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[14] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[15] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[16] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
SONDAS_OFFSET[17] | DINT | 1bit |  |  | nan |  |  | nan |  |  | TRUE | NAN |  | nan | ANALOG_INPUT | [] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 0
PAR_BAND_SOLAR_OFF | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Banda para parada recuperación acumuladores solares |  | nan | 5398 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ST_ETAPA_ANTILEGIONELA | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Etapa del ciclo antilegionela |  | nan | 5159 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_REINTENTOS_BOMBA_SOLAR11 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5167 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_REINTENTOS_BOMBA_SOLAR21 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5168 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_REINTENTOS_BOMBA_ACS2 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5169 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_REINTENTOS_BOMBA_SOLAR12 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5170 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_REINTENTOS_BOMBA_SOLAR22 | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite |  |  | nan | 5171 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
WARNING_BOMBA_1_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 1 retorno ACS |  | nan | 5921 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
WARNING_BOMBA_2_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 2 retorno ACS |  | nan | 5922 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
WARNING_BOMBA_1_PRIMARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 1 grupo primario generación solar |  | nan | 5923 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
WARNING_BOMBA_2_PRIMARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 2 grupo primario generación solar |  | nan | 5924 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
WARNING_BOMBA_1_SECUNDARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 1 grupo secundario generación solar |  | nan | 5925 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
WARNING_BOMBA_2_SECUNDARIO | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Alarma bomba 2 grupo secundario generación solar |  | nan | 5926 | False |  | WARNINGS |  | nan | ALARM | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 30 |  | 0
ST_ROTATIONTIME_ACS | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Tiempo de rotación restante en ACS |  | nan | 5172 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_ROTATIONTIME_PRIMARIOSOLAR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Tiempo de rotación restante en primario de solar |  | nan | 5173 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ST_ROTATIONTIME_SECUNDARIOSOLAR | DINT | 1bit |  | Var | ReadWrite | Tiempo de rotación restante en secundario solar |  | nan | 5174 | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
PAR_ALTERNANCY_MODE | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Modo de alternancia. ( 0= Ante alarmas ,1=Ante parada) |  | nan | 5399 | True |  | PARAMETROS_CONFIGURACION |  | nan | CONFIG_PARAMETER | [] | 0 | 1 | 3 | 16 |  | 0 |  | 0
ENABLE_V2V_ANTILEG_C | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación válvula de 2 vías para antilegionela (C) |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_V2V_ANTILEG_B | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación válvula de 2 vías para antilegionela (B) |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_AEROGENERADOR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación relé aerogenerador |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RL_V2V_ANTILEG_C | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Relé salida válvula de 2 vías para ciclo antilegionela (C) |  | nan | 4102 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
RL_V2V_ANTILEG_B | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Relé salida válvula de 2 vías para ciclo antilegionela (B) |  | nan | 4103 | False |  | ENTRADAS_SALIDAS |  | nan | DIGITAL_OUTPUT | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_V3V_ANTILEG_A | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación valvula de 3 vías para antilegionela (A) |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
ENABLE_V3V_CONSUMO_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Habilitación válvula de 3 vías para consumo de ACS (Termostática) |  | nan |  | False |  | ESTADOS |  | nan | STATUS | [] | 0 | 0 | 3 | 16 |  | 60 |  | 0
KB_ROTA_PRIMARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Comando rotación bombas primario solar |  | nan | 7179 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
KB_ROTA_SECUNDARIO_SOLAR | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Comando rotación bombas secundario solar |  | nan | 7180 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0
KB_ROTA_ACS | BOOL | 1bit |  | Var | ReadWrite | Comando rotación bombas retorno |  | nan | 7181 | False |  | COMANDOS |  | nan | COMMAND | [] | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 0 |  | 0