## ANALOG
EQUIPO
MODBUS/BACNET VARIABLES LIST Analog Variables (Coil-Bit-Type) /02: Input Status <S> Estate Register) | [11 empty] | Rev | X (Draft) | SHEET
[12 empty] | Date | XX/XX/XXXX | 1/3
ADDRESS uPC CAREL | MODBUS ADDRESS CAREL | BACNET ADRESS CAREL | Name of the variable CAREL | Serie | Unit | R/W | Min | Max | Description (EN) | Descripción (ES) | Beschreibung (DE) | Description (FR) | Descrizione (IT) | Category | INPUTREG/ HOLDINGREG | LEVEL
SERIE ESKEYS05NU V2.4 GENERAL
1 | 1 | A1 | CAL_AIRE_VOC |  | % | R | -3276.8 | 3276.7 | VOC air quality | Calidad aire VOC | VOC-Luftqualität | Qualité de l’air COV | Qualità dell'aria VOC | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
2 | 2 | A2 | CONSIGNA_AUTO |  | °C | R/W | -99.9 | 99.9 | Auto setpoint | Consigna Auto | Automatik-Sollwert | Consigne auto | Setpoint automatico | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
3 | 3 | A3 | CONSIGNA_CALOR_CONFORT |  | °C | R/W | -999.9 | 999.9 | Comfort Heat setpoint | Consigna Confort Calor | Komfort-Heizsollwert | Consigne de chauffage confort | Setpoint comfort riscaldamento | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
4 | 4 | A4 | CONSIGNA_CALOR_ECO |  | °C | R/W | -999.9 | 999.9 | Eco heat setpoint | Consigna Calor Eco | Eco-Heizsollwert | Consigne de chauffage éco | Setpoint riscaldamento Eco | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
5 | 5 | A5 | CONSIGNA_FRIO_CONFORT |  | °C | R/W | -999.9 | 999.9 | Comfort cool setpoint | Consigna Confort Frio | Komfort-Kühlsollwert | Consigne de refroidissement confort | Setpoint comfort raffrescamento | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
6 | 6 | A6 | CONSIGNA_FRIO_ECO |  | °C | R/W | -999.9 | 999.9 | Eco cooling setpoint | Consigna Frio Eco | Eco-Kühlsollwert | Consigne de refroidissement éco | Setpoint raffrescamento Eco | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
7 | 7 | A7 | CONSIGNA_HUMEDAD |  | % | R/W | 0 | 100.0 | Humidity setpoint | Consigna humedad | Feuchtesollwert | Consigne d'humidité | Setpoint umidità | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
8 | 8 | A8 | HUMEDAD_EXT |  | % | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor humidity | Humedad exterior | Außenluftfeuchtigkeit | Humidité extérieure | Umidità esterna | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
9 | 9 | A9 | HUMEDAD_IMP |  | % | R | -3276.8 | 3276.7 | Supply humidity | Humedad impulsión | Zuluftfeuchtigkeit | Humidité de soufflage | Umidità di mandata | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
10 | 10 | A10 | HUMEDAD_INT |  | % | R | 0 | 99.9 | Indoor humidity | Humedad interior | Innenluftfeuchtigkeit | Humidité intérieure | Umidità interna | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
11 | 11 | A11 | HUMEDAD_POST |  | % | R | -3276.8 | 3276.7 | Post-battery humidity | Humedad post bateria | Feuchtigkeit nach dem Nachheizregister | Humidité après batterie | Umidità post batteria | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
16 | 16 | A16 | TEMP_EXT |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor temperature | Temperatura exterior | Außentemperatur | Température extérieure | Temperatura esterna | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
17 | 17 | A17 | TEMP_IMPULSION |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Supply temperature | Temperautra impulsión | Zulufttemperatur | Température de soufflage | Temperatura di mandata | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
18 | 18 | A18 | TEMP_MEZCLA |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Mixed air temperature | Temperatura mezcla | Mischlufttemperatur | Température de mélange | Temperatura di miscela | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
19 | 19 | A19 | TEMP_RET_AMB |  | °C | R | -3276.7 | 3276.7 | Return / room temperature | Temperatura retorno / ambiente | Rücklauf- / Raumtemperatur | Température de retour / ambiante | Temperatura di ritorno / ambiente | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
20 | 20 | A20 | TEMP_POST |  | % | R | -3276.8 | 3276.7 | Post-battery temperature | Temperatura post-bateria | Temperatur nach dem Nachheizregister | Température après batterie | Temperatura post batteria | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
21 | 21 | A21 | MOD_MB_ENERGY_METERS_30_1.Power_L_SPV |  | kW | R | 0 | 999.9 | Equivalent power | Potencia equivalente | Äquivalente Leistung | Puissance équivalente | Potenza equivalente | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
22 | 22 | A22 | COMPUERTA_EXP_RENOV |  | --- | R/W | 0 | 100.0 | Enable Damper Configuration | Habilita Configuracion Compuertas | Klappenkonfiguration aktivieren | Activer la configuration des volets | Abilita configurazione serrande | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
23 | 23 |  | p_SNDR1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return temperature unit 1 | Temperatura Retorno General Unidad 1 | Allgemeine Rücklauftemperatur Einheit 1 | Température de retour générale unité 1 | Temperatura di ritorno generale unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
24 | 24 | A24 | TEMP_EXT_PLAN |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor temperature Plan | Temperatura exterior Plan | Außentemperatur Plan | Température extérieure Plan | Temperatura esterna Plan | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
25 | 25 | A25 | HUMEDAD_EXT_PLAN |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor Humidity Plan | Humedad exterior Plan | Außenluftfeuchtigkeit Plan | Humidité extérieure Plan | Umidità esterna Plan | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
26 | 26 | A26 | CAL_AIRE_CO2_PLAN |  | ppm | R | -32768 | 32767 | CO₂ air quality Plan | Calidad de aire CO2 Plan | CO₂-Luftqualität Plan | Qualité de l’air CO₂ Plan | Qualità dell'aria CO₂ Plan | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
27 | 27 | A27 | CAL_AIRE_VOC_PLAN |  | % | R | -3276.8 | 3276.7 | VOC air quality Plan | Calidad aire VOC Plan | VOC-Luftqualität Plan | Qualité de l’air VOC Plan | Qualità dell'aria VOC Plan | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
28 | 28 |  | DIF_HUM |  | % | R/W | 0 | 100.0 | Humidity differential | Diferencial Humedad | Feuchtigkeitsdifferenz | Différentiel d’humidité | Differenziale umidità | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
29 | 29 |  | DIF_FRIO |  | --- | R | -99.9 | 99.9 | Cooling differential | Diferencial Frío | Kühldifferenz | Différentiel de refroidissement | Differenziale raffrescamento | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
30 | 30 |  | DIF_CALOR |  | --- | R | -99.9 | 99.9 | Heating differential | Diferencial Calor | Heizdifferenz | Différentiel de chauffage | Differenziale riscaldamento | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
31 | 31 |  | Min_Set_Temp_Cool |  | --- | R/W | 0 | 3276.7 | Minimum cooling temperature setpoint | Minima Consigna Temperatura en Frio | Minimale Kühltemperatur-Sollwert | Consigne minimale de température en froid | Setpoint minimo temperatura in raffrescamento | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
32 | 32 |  | Max_Set_Temp_Cool |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Maximum cooling temperature setpoint | Maxima Consigna Temperatura en Frio | Maximale Kühltemperatur-Sollwert | Consigne maximale de température en froid | Setpoint massimo temperatura in raffrescamento | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
33 | 33 |  | Min_Set_Temp_Heat |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Minimum heating temperature setpoint | Minima Consigna Temperatura en Calor | Minimale Heiztemperatur-Sollwert | Consigne minimale de température en chauffage | Setpoint minimo temperatura in riscaldamento | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
34 | 34 |  | Max_Set_Temp_Heat |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Maximum heating temperature setpoint | Maxima Consigna Temperatura en Calor | Maximale Heiztemperatur-Sollwert | Consigne maximale de température en chauffage | Setpoint massimo temperatura in riscaldamento | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
35 | 35 |  | p_SNDI1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General supply temperature unit 1 | Temperatura Impulsion General Unidad 1 | Allgemeine Zulufttemperatur Einheit 1 | Température de soufflage générale unité 1 | Temperatura di mandata generale unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
36 | 36 |  | p_SNDR2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return temperature unit 2 | Temperatura Retorno General Unidad 2 | Allgemeine Rücklauftemperatur Einheit 2 | Température de retour générale unité 2 | Temperatura di ritorno generale unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
37 | 37 |  | p_SNDI2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General supply temperature unit 2 | Temperatura Impulsion General Unidad 2 | Allgemeine Zulufttemperatur Einheit 2 | Température de soufflage générale unité 2 | Temperatura di mandata generale unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
38 | 38 |  | p_SNDR3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return temperature unit 3 | Temperatura Retorno General Unidad 3 | Allgemeine Rücklauftemperatur Einheit 3 | Température de retour générale unité 3 | Temperatura di ritorno generale unità 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
39 | 39 |  | p_SNDI3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General supply temperature unit 3 | Temperatura Impulsion General Unidad 3 | Allgemeine Zulufttemperatur Einheit 3 | Température de soufflage générale unité 3 | Temperatura di mandata generale unità 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
40 | 40 |  | DIF_COMPUERTA_CALOR |  | --- | R/W | -99.9 | 99.9 | Damper differential in heating mode | Diferencial Compuerta en Calor | Klappendifferenz im Heizbetrieb | Différentiel des registres en mode chauffage | Differenziale serrande in riscaldamento | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
41 | 41 |  | DIF_COMPRESORES_CALOR |  | --- | R/W | -99.9 | 99.9 | Compressor differential in heating mode | Diferencial Compresores en Calor | Kompressordifferenz im Heizbetrieb | Différentiel des compresseurs en mode chauffage | Differenziale compressori in riscaldamento | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
42 | 42 |  | DIF_COMPRESOR_RECUP_CALOR |  | --- | R/W | -99.9 | 99.9 | Compressor recovery differential in heating | Diferencial Recuperacion Compresores en Calor | Rückgewinnungsdifferenz Kompressoren Heizen | Différentiel de récupération des compresseurs (chauffage) | Differenziale recupero compressori in riscaldamento | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
43 | 43 |  | DIF_COMPUERTA_FRIO |  | --- | R/W | -99.9 | 99.9 | Damper differential in cooling mode | Diferencial Compuerta en Frio | Klappendifferenz im Kühlbetrieb | Différentiel des registres en mode refroidissement | Differenziale serrande in raffrescamento | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
44 | 44 |  | DIF_COMPRESORES_FRIO |  | --- | R/W | -99.9 | 99.9 | Compressor differential in cooling mode | Diferencial Compresores en Frio | Kompressordifferenz im Kühlbetrieb | Différentiel des compresseurs en mode refroidissement | Differenziale compressori in raffrescamento | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
45 | 45 |  | DIF_VALV_3_VIAS_APOYO_FRIO |  | --- | R/W | -99.9 | 99.9 | 3-way valve differential for cooling support | Diferencial válvula 3 vias apoyo frio | Differenz 3-Wege-Ventil Kälteunterstützung | Différentiel vanne 3 voies en soutien froid | Differenziale valvola a 3 vie supporto raffrescamento | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
46 | 46 |  | DIF_COMPRESOR_RECUP_FRIO |  | --- | R/W | -99.9 | 99.9 | Compressor recovery differential in cooling | Diferencial Recuperacion Compresores en Frio | Rückgewinnungsdifferenz Kompressoren Kühlen | Différentiel de récupération des compresseurs (froid) | Differenziale recupero compressori in raffrescamento | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
47 | 47 |  | OFFSET_CALOR_1 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Heating offset for dampers | Offset Calor Compuertas | Heiz-Offset für Klappen | Décalage chauffage pour registres | Offset riscaldamento serrande | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
48 | 48 |  | OFFSET_CALOR_2 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Heating offset for 3-way valve | Offset Calor Válvula 3 Vías | Heiz-Offset für 3-Wege-Ventil | Décalage chauffage pour vanne 3 voies | Offset riscaldamento valvola 3 vie | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
49 | 49 |  | OFFSET_CALOR_3 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Heating offset for compressors | Offset Calor Compresores | Heiz-Offset für Kompressoren | Décalage chauffage pour compresseurs | Offset riscaldamento compressori | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
50 | 50 |  | OFFSET_CALOR_4 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Heating offset for resistors/burner | Offset Calor Resistencias/Quemador | Heiz-Offset für Heizstäbe/Brenner | Décalage chauffage pour résistances/brûleur | Offset riscaldamento resistenze/bruciatore | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
51 | 51 |  | OFFSET_CALOR_5 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Heating offset for recovery compressor | Offset Calor Compresor Recuperacion | Heiz-Offset für Rückgewinnungskompressor | Décalage chauffage pour compresseur de récupération | Offset riscaldamento compressore di recupero | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
52 | 52 |  | OFFSET_FRIO_1 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Cooling offset for dampers | Offset Frio Compuertas | Kühl-Offset für Klappen | Décalage refroidissement pour registres | Offset raffrescamento serrande | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
53 | 53 |  | OFFSET_FRIO_2 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Cooling offset for 3-way valve | Offset Frio Válvula 3 Vías | Kühl-Offset für 3-Wege-Ventil | Décalage refroidissement pour vanne 3 voies | Offset raffrescamento valvola 3 vie | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
54 | 54 |  | OFFSET_FRIO_3 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Cooling offset for compressors | Offset Frio Compresores | Kühl-Offset für Kompressoren | Décalage refroidissement pour compresseurs | Offset raffrescamento compressori | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
55 | 55 |  | OFFSET_FRIO_4 |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Cooling offset for recovery compressor | Offset Frio Compresor Recuperacion | Kühl-Offset für Rückgewinnungskompressor | Décalage refroidissement pour compresseur de récupération | Offset raffrescamento compressore di recupero | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
56 | 56 |  | Dif_Lim_Temp |  | °C | R/W | 0 | 99.9 | Supply limiting differential | Diferencial limitadora impulsión | Begrenzungsdifferenz Zuluft | Différentiel de limitation de soufflage | Differenziale limitazione mandata | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
57 | 57 |  | Set_Lim_Temp_Baja |  | °C | R/W | -99.9 | 99.9 | Low temperature limiting setpoint | Consigna limitadora temperatura baja | Begrenzungssollwert niedrige Temperatur | Consigne de limitation basse température | Setpoint limitazione temperatura bassa | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
58 | 58 |  | Set_Lim_Temp_Alta |  | °C | R/W | 0 | 99.9 | High temperature limiting setpoint | Consigna limitadora temperatura alta | Begrenzungssollwert hohe Temperatur | Consigne de limitation haute température | Setpoint limitazione temperatura alta | CONSIGNA | HOLDING REG | SERVICIO
59 | 59 |  | CONSIGNA_INI_DESESCARC_PRESS |  | % | R/W | 0 | 99.9 | Defrost start setpoint | Consigna Inicio Desescarche | Abtau-Start-Sollwert | Consigne de démarrage du dégivrage | Setpoint inizio sbrinamento | CONSIGNA | HOLDING REG | FABRICANTE
60 | 60 |  | CONSIGNA_FORZ_DESESCARC_PRESS |  | % | R/W | 0 | 1000.0 | Forced defrost setpoint | Consigna Desescarche Forzado | Erzwungener Abtau-Sollwert | Consigne de dégivrage forcé | Setpoint sbrinamento forzato | CONSIGNA | HOLDING REG | FABRICANTE
61 | 61 |  | CONSIGNA_FIN_DESESCARC_PRESS |  | % | R/W | 0 | 1000.0 | Defrost end setpoint | Consigna Fin Desescarche | Abtau-Ende-Sollwert | Consigne de fin de dégivrage | Setpoint fine sbrinamento | CONSIGNA | HOLDING REG | FABRICANTE
62 | 62 |  | ZM_AUTO |  | °C | R/W | -99.9 | 99.9 | Auto dead zone | Zona Muerta Auto | Totzone Auto | Zone morte auto | Zona morta automatica | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
63 | 63 |  | ZM_HUM |  | % | R/W | 0 | 99.9 | Humidity setpoint dead zone | Zona Muerta Consigna Humedad | Totzone Feuchtesollwert | Zone morte consigne d’humidité | Zona morta setpoint umidità | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
64 | 64 | A64 | TEMP_RET_PLAN |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Return temperature | Temperatura retorno | Rücklauftemperatur | Température de retour | Temperatura di ritorno | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
65 | 65 | A65 | HUMEDAD_INT_LOCAL |  | % | R | 0 | 999 | Local indoor humidity | Humedad interior Local | Lokale Innenluftfeuchtigkeit | Humidité intérieure locale | Umidità interna locale | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
66 | 66 | A66 | HUM_INT_PLAN |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Indoor humidity sensor pLAN | Sonda Humedad Interior pLAN | Feuchtesensor Innen pLAN | Sonde d’humidité intérieure pLAN | Sensore umidità interna pLAN | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
67 | 67 | A67 | TEMP_IMPULSION_2 |  | °C | R | -3276.8 | 3276.7 | Supply temperature | Temperautra impulsión | Zulufttemperatur | Température de soufflage | Temperatura di mandata | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
68 | 68 |  | TempSetP_THTune_1 |  | --- | R/W | 0 | 100.0 | Temperature setpoint from TH-Tune | Consigna temperatura desde TH-Tune | Temperatursollwert von TH-Tune | Consigne de température depuis TH-Tune | Setpoint temperatura da TH-Tune | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
69 | 69 |  | T_RET_AMB_VIR |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Ambient return temperature | Temperatura Retorno Ambiente | Raum-Rücklauftemperatur | Température de retour ambiante | Temperatura di ritorno ambiente | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
70 | 70 |  | SNDR1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return temperature unit 1 | Temperatura Retorno General Unidad 1 | Allgemeine Rücklauftemperatur Einheit 1 | Température de retour générale unité 1 | Temperatura di ritorno generale unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
71 | 71 |  | DEMANDA_T_GLOBAL |  | --- | R/W | 0 | 100.0 | Power requested from rotation master | Potencia demandada desde meaestra rotacion | Leistungsanforderung von Rotations-Master | Puissance demandée depuis la maître de rotation | Potenza richiesta dal master di rotazione | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
72 | 72 |  | T_REG_GLOBAL |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Received from rotation master | Llega desde la maestra de rotación | Kommt vom Rotations-Master | Reçu depuis la maître de rotation | Arriva dal master di rotazione |  | HOLDING REG
73 | 73 |  | SNDI1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General supply temperature unit 1 | Temperatura Impulsion General Unidad 1 | Allgemeine Zulufttemperatur Einheit 1 | Température de soufflage générale unité 1 | Temperatura di mandata generale unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
74 | 74 |  | SNDR2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return temperature unit 2 | Temperatura Retorno General Unidad 2 | Allgemeine Rücklauftemperatur Einheit 2 | Température de retour générale unité 2 | Temperatura di ritorno generale unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
75 | 75 |  | SNDI2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General supply temperature unit 2 | Temperatura Impulsion General Unidad 2 | Allgemeine Zulufttemperatur Einheit 2 | Température de soufflage générale unité 2 | Temperatura di mandata generale unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
76 | 76 |  | SNDR3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return humidity unit 3 | Temperatura Retorno General Unidad 3 | Allgemeine Rücklauffeuchte Einheit 3 | Humidité de retour générale unité 3 | Umidità di ritorno generale unità 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
77 | 77 |  | SNDI3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation pressure circuit 3 | Temperatura Impulsion General Unidad 3 | Verdampfungsdruck Kreis 3 | Pression d'évaporation circuit 3 | Pressione di evaporazione circuito 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
78 | 78 |  | Current_Temp_Set |  | °C/°F | R | -999.9 | 999.9 | Current setpoint | Consigna Actual | Aktueller Sollwert | Consigne actuelle | Setpoint attuale | CONSIGNA | INPUTREG | SERVICIO
79 | 79 |  | SNDI4 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General supply temperature unit 4 | Temperatura Impulsion General Unidad 4 | Allgemeine Zulufttemperatur Einheit 4 | Température de soufflage générale unité 4 | Temperatura di mandata generale unità 4 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
80 | 80 |  | SNDR4 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return temperature unit 4 | Temperatura Retorno General Unidad 4 | Allgemeine Rücklauftemperatur Einheit 4 | Température de retour générale unité 4 | Temperatura di ritorno generale unità 4 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
81 | 81 |  | SNDH1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return humidity unit 1 | Humedad Retorno General Unidad 1 | Allgemeine Rücklauffeuchte Einheit 1 | Humidité de retour générale unité 1 | Umidità di ritorno generale unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
82 | 82 |  | SNDH2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return humidity unit 2 | Humedad Retorno General Unidad 2 | Allgemeine Rücklauffeuchte Einheit 2 | Humidité de retour générale unité 2 | Umidità di ritorno generale unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
83 | 83 |  | SNDH3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation temperature circuit 3 | Humedad Retorno General Unidad 3 | Verdampfungstemperatur Kreis 3 | Température d'évaporation circuit 3 | Temperatura di evaporazione circuito 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
84 | 84 |  | SNDH4 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return humidity unit 4 | Humedad Retorno General Unidad 4 | Allgemeine Rücklauffeuchte Einheit 4 | Humidité de retour générale unité 4 | Umidità di ritorno generale unità 4 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
85 | 85 |  | SNDH5 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return humidity unit 5 | Humedad Retorno General Unidad 5 | Allgemeine Rücklauffeuchte Einheit 5 | Humidité de retour générale unité 5 | Umidità di ritorno generale unità 5 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
86 | 86 |  | TEMP_TODAS_FRIO |  | °C/°F | R/W | -20.0 | 99.9 | High temp to start all units (cooling) | Alta temperatura arranque todas (frio) | Hohe Starttemperatur für alle (Kühlen) | Haute température de démarrage toutes (froid) | Alta temperatura avvio tutte (freddo) | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
87 | 87 |  | DIF_TEMP_TODAS_FRIO |  | °C/°F | R/W | 0.1 | 99.9 | High temp differential to start all units (cooling) | Diferencial alta temperatura arranque todas (frio) | Temperaturdifferenz Start alle (Kühlen) | Différentiel haute température démarrage (froid) | Differenziale alta temperatura avvio tutte (freddo) | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
88 | 88 |  | TEMP_TODAS_CALOR |  | °C/°F | R/W | -20.0 | 99.9 | Low temp to start all units (heating) | Baja temperatura arranque todas (calor) | Niedrige Starttemperatur für alle (Heizen) | Basse température de démarrage toutes (chauffage) | Bassa temperatura avvio tutte (caldo) | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
89 | 89 |  | DIF_TEMP_TODAS_CALOR |  | °C/°F | R/W | 0.1 | 99.9 | Low temp differential to start all units (heating) | Diferencial baja temperatura arranque todas (calor) | Temperaturdifferenz Start alle (Heizen) | Différentiel basse température démarrage (chauffage) | Differenziale bassa temperatura avvio tutte (caldo) | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
90 | 90 |  | BR_REG_HUM |  | --- | R/W | -3276.8 | 3276.7 | Humidity control band | Bande regulación de humedad | Feuchteregelungsband | Bande de régulation d’humidité | Banda di regolazione umidità | PARAMETRO | HOLDING REG | FABRICANTE
91 | 91 |  | DEMANDA_FILTRADA |  | --- | R | 0 | 999.9 | Filtered demand | Demanda filtrada | Gefilterte Anforderung | Demande filtrée | Domanda filtrata | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
92 | 92 |  | SNDR5 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General return temperature unit 5 | Temperatura Retorno General Unidad 5 | Allgemeine Rücklauftemperatur Einheit 5 | Température de retour générale unité 5 | Temperatura di ritorno generale unità 5 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
93 | 93 |  | SNDI5 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | General supply temperature unit 5 | Temperatura Impulsion General Unidad 5 | Allgemeine Zulufttemperatur Einheit 5 | Température de soufflage générale unité 5 | Temperatura di mandata generale unità 5 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
94 | 94 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.DEMANDA_T_GLOBAL |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Global Temperature Demand Unit 1 | Demanda de Temperatura Global Unidad 1 | Globale Temperaturanforderung Einheit 1 | Demande de température globale Unité 1 | Richiesta di temperatura globale Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
95 | 95 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.DEMANDA_T_GLOBAL |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Global Temperature Demand Unit 2 | Demanda de Temperatura Global Unidad 2 | Globale Temperaturanforderung Einheit 2 | Demande de température globale Unité 2 | Richiesta di temperatura globale Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
96 | 96 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.DEMANDA_T_GLOBAL |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Global Temperature Demand Unit 3 | Demanda de Temperatura Global Unidad 3 | Globale Temperaturanforderung Einheit 3 | Demande de température globale Unité 3 | Richiesta di temperatura globale Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
97 | 97 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.DEMANDA_T_GLOBAL |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Global Temperature Demand Unit 4 | Demanda de Temperatura Global Unidad 4 | Globale Temperaturanforderung Einheit 4 | Demande de température globale Unité 4 | Richiesta di temperatura globale Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
98 | 98 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.DEMANDA_T_GLOBAL |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Global Temperature Demand Unit 5 | Demanda de Temperatura Global Unidad 5 | Globale Temperaturanforderung Einheit 5 | Demande de température globale Unité 5 | Richiesta di temperatura globale Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
100 | 100 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.TEMP_EXT |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor Temperature Unit 1 | Temperatura Exterior Unidad 1 | Außentemperatur Einheit 1 | Température extérieure Unité 1 | Temperatura esterna Unità 1 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
101 | 101 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.TEMP_MEZCLA |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Mixed Temperature Unit 1 | Temperatura Mezcla Unidad 1 | Mischtemperatur Einheit 1 | Température de mélange Unité 1 | Temperatura di miscela Unità 1 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
110 | 110 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.TEMP_EXT |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor Temperature Unit 2 | Temperatura Exterior Unidad 2 | Außentemperatur Einheit 2 | Température extérieure Unité 2 | Temperatura esterna Unità 2 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
111 | 111 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.TEMP_MEZCLA |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Mixed Temperature Unit 2 | Temperatura Mezcla Unidad 2 | Mischtemperatur Einheit 2 | Température de mélange Unité 2 | Temperatura di miscela Unità 2 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
120 | 120 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.TEMP_EXT |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor Temperature Unit 3 | Temperatura Exterior Unidad 3 | Außentemperatur Einheit 3 | Température extérieure Unité 3 | Temperatura esterna Unità 3 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
121 | 121 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.TEMP_MEZCLA |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Mixed Temperature Unit 3 | Temperatura Mezcla Unidad 3 | Mischtemperatur Einheit 3 | Température de mélange Unité 3 | Temperatura di miscela Unità 3 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
130 | 130 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.TEMP_EXT |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor Temperature Unit 4 | Temperatura Exterior Unidad 4 | Außentemperatur Einheit 4 | Température extérieure Unité 4 | Temperatura esterna Unità 4 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
131 | 131 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.TEMP_MEZCLA |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Mixed Temperature Unit 4 | Temperatura Mezcla Unidad 4 | Mischtemperatur Einheit 4 | Température de mélange Unité 4 | Temperatura di miscela Unità 4 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
140 | 140 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.TEMP_EXT |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Outdoor Temperature Unit 5 | Temperatura Exterior Unidad 5 | Außentemperatur Einheit 5 | Température extérieure Unité 5 | Temperatura esterna Unità 5 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
141 | 141 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.TEMP_MEZCLA |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Mixed Temperature Unit 5 | Temperatura Mezcla Unidad 5 | Mischtemperatur Einheit 5 | Température de mélange Unité 5 | Temperatura di miscela Unità 5 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
150 | 150 |  | BR_REG_INV |  | --- | R/W | 0.1 | 3276.7 | Heat Regulation Band | Banda regulación Calor | Regelband Wärme | Bande de régulation Chaleur | Banda di regolazione Calore | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
151 | 151 |  | BR_REG_VER |  | --- | R/W | 0.1 | 3276.7 | Cold Regulation Band | Banda regulación Frio | Regelband Kälte | Bande de régulation Froid | Banda di regolazione Freddo | COMANDO | HOLDING REG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 1
12 | 12 | A12 | PRESS_COND_CIRC_1 |  | BAR | R | -3276.8 | 3276.7 | Condenser pressure circuit 1 | Presión condensador circuito 1 | Kondensatordruck Kreis 1 | Pression condenseur circuit 1 | Pressione condensatore circuito 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
102 | 102 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.PRESS_COND_CIRC_1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 1 Unit 1 | Presión condensación circuito 1 Unidad 1 | Kondensationsdruck Kreis 1 Einheit 1 | Pression de condensation Circuit 1 Unité 1 | Pressione condensazione circuito 1 Unità 1 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
106 | 106 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.P_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 1 Unit 1 | Presión Evaporacion Circuito 1 Unidad 1 | Verdampfungsdruck Kreis 1 Einheit 1 | Pression d'évaporation Circuit 1 Unité 1 | Pressione evaporazione circuito 1 Unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
107 | 107 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.T_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 1 Unit 1 | Temperatura Evaporacion Circuito 1 Unidad 1 | Verdampfungstemperatur Kreis 1 Einheit 1 | Température d'évaporation Circuit 1 Unité 1 | Temperatura evaporazione circuito 1 Unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
112 | 112 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.PRESS_COND_CIRC_1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 1 Unit 2 | Presión condensación circuito 1 Unidad 2 | Kondensationsdruck Kreis 1 Einheit 2 | Pression de condensation Circuit 1 Unité 2 | Pressione condensazione circuito 1 Unità 2 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
116 | 116 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.P_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 1 Unit 2 | Presión Evaporacion Circuito 1 Unidad 2 | Verdampfungsdruck Kreis 1 Einheit 2 | Pression d'évaporation Circuit 1 Unité 2 | Pressione evaporazione circuito 1 Unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
117 | 117 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.T_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 1 Unit 2 | Temperatura Evaporacion Circuito 1 Unidad 2 | Verdampfungstemperatur Kreis 1 Einheit 2 | Température d'évaporation Circuit 1 Unité 2 | Temperatura evaporazione circuito 1 Unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
122 | 122 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.PRESS_COND_CIRC_1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 1 Unit 3 | Presión condensación circuito 1 Unidad 3 | Kondensationsdruck Kreis 1 Einheit 3 | Pression de condensation Circuit 1 Unité 3 | Pressione condensazione circuito 1 Unità 3 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
126 | 126 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.P_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 1 Unit 3 | Presión Evaporacion Circuito 1 Unidad 3 | Verdampfungsdruck Kreis 1 Einheit 3 | Pression d'évaporation Circuit 1 Unité 3 | Pressione evaporazione circuito 1 Unità 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
127 | 127 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.T_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 1 Unit 3 | Temperatura Evaporacion Circuito 1 Unidad 3 | Verdampfungstemperatur Kreis 1 Einheit 3 | Température d'évaporation Circuit 1 Unité 3 | Temperatura evaporazione circuito 1 Unità 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
132 | 132 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.PRESS_COND_CIRC_1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 1 Unit 4 | Presión condensación circuito 1 Unidad 4 | Kondensationsdruck Kreis 1 Einheit 4 | Pression de condensation Circuit 1 Unité 4 | Pressione condensazione circuito 1 Unità 4 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
136 | 136 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.P_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 1 Unit 4 | Presión Evaporacion Circuito 1 Unidad 4 | Verdampfungsdruck Kreis 1 Einheit 4 | Pression d'évaporation Circuit 1 Unité 4 | Pressione evaporazione circuito 1 Unità 4 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
137 | 137 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.T_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 1 Unit 4 | Temperatura Evaporacion Circuito 1 Unidad 4 | Verdampfungstemperatur Kreis 1 Einheit 4 | Température d'évaporation Circuit 1 Unité 4 | Temperatura evaporazione circuito 1 Unità 4 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
142 | 142 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.PRESS_COND_CIRC_1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 1 Unit 5 | Presión condensación circuito 1 Unidad 5 | Kondensationsdruck Kreis 1 Einheit 5 | Pression de condensation Circuit 1 Unité 5 | Pressione condensazione circuito 1 Unità 5 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
146 | 146 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.P_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 1 Unit 5 | Presión Evaporacion Circuito 1 Unidad 5 | Verdampfungsdruck Kreis 1 Einheit 5 | Pression d'évaporation Circuit 1 Unité 5 | Pressione evaporazione circuito 1 Unità 5 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
147 | 147 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.T_EVAP_C1 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 1 Unit 5 | Temperatura Evaporacion Circuito 1 Unidad 5 | Verdampfungstemperatur Kreis 1 Einheit 5 | Température d'évaporation Circuit 1 Unité 5 | Temperatura evaporazione circuito 1 Unità 5 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 2
13 | 13 | A13 | PRESS_COND_CIRC_2 |  | BAR | R | -3276.8 | 3276.7 | Condenser pressure circuit 2 | Presión condensador circuito 2 | Kondensatordruck Kreis 2 | Pression condenseur circuit 2 | Pressione condensatore circuito 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
103 | 103 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.PRESS_COND_CIRC_2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 2 Unit 1 | Presión condensación circuito 2 Unidad 1 | Kondensationsdruck Kreis 2 Einheit 1 | Pression de condensation Circuit 2 Unité 1 | Pressione condensazione circuito 2 Unità 1 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
108 | 108 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.P_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 2 Unit 1 | Presión Evaporacion Circuito 2 Unidad 1 | Verdampfungsdruck Kreis 2 Einheit 1 | Pression d'évaporation Circuit 2 Unité 1 | Pressione evaporazione circuito 2 Unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
109 | 109 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.T_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 2 Unit 1 | Temperatura Evaporacion Circuito 2 Unidad 1 | Verdampfungstemperatur Kreis 2 Einheit 1 | Température d'évaporation Circuit 2 Unité 1 | Temperatura evaporazione circuito 2 Unità 1 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
113 | 113 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.PRESS_COND_CIRC_2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 2 Unit 2 | Presión condensación circuito 2 Unidad 2 | Kondensationsdruck Kreis 2 Einheit 2 | Pression de condensation Circuit 2 Unité 2 | Pressione condensazione circuito 2 Unità 2 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
118 | 118 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.P_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 2 Unit 2 | Presión Evaporacion Circuito 2 Unidad 2 | Verdampfungsdruck Kreis 2 Einheit 2 | Pression d'évaporation Circuit 2 Unité 2 | Pressione evaporazione circuito 2 Unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
119 | 119 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.T_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 2 Unit 2 | Temperatura Evaporacion Circuito 2 Unidad 2 | Verdampfungstemperatur Kreis 2 Einheit 2 | Température d'évaporation Circuit 2 Unité 2 | Temperatura evaporazione circuito 2 Unità 2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
123 | 123 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.PRESS_COND_CIRC_2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 2 Unit 3 | Presión condensación circuito 2 Unidad 3 | Kondensationsdruck Kreis 2 Einheit 3 | Pression de condensation Circuit 2 Unité 3 | Pressione condensazione circuito 2 Unità 3 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
128 | 128 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.P_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 2 Unit 3 | Presión Evaporacion Circuito 2 Unidad 3 | Verdampfungsdruck Kreis 2 Einheit 3 | Pression d'évaporation Circuit 2 Unité 3 | Pressione evaporazione circuito 2 Unità 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
129 | 129 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.T_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 2 Unit 3 | Temperatura Evaporacion Circuito 2 Unidad 3 | Verdampfungstemperatur Kreis 2 Einheit 3 | Température d'évaporation Circuit 2 Unité 3 | Temperatura evaporazione circuito 2 Unità 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
133 | 133 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.PRESS_COND_CIRC_2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 2 Unit 4 | Presión condensación circuito 2 Unidad 4 | Kondensationsdruck Kreis 2 Einheit 4 | Pression de condensation Circuit 2 Unité 4 | Pressione condensazione circuito 2 Unità 4 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
138 | 138 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.P_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 2 Unit 4 | Presión Evaporacion Circuito 2 Unidad 4 | Verdampfungsdruck Kreis 2 Einheit 4 | Pression d'évaporation Circuit 2 Unité 4 | Pressione evaporazione circuito 2 Unità 4 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
139 | 139 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.T_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 2 Unit 4 | Temperatura Evaporacion Circuito 2 Unidad 4 | Verdampfungstemperatur Kreis 2 Einheit 4 | Température d'évaporation Circuit 2 Unité 4 | Temperatura evaporazione circuito 2 Unità 4 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
143 | 143 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.PRESS_COND_CIRC_2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 2 Unit 5 | Presión condensación circuito 2 Unidad 5 | Kondensationsdruck Kreis 2 Einheit 5 | Pression de condensation Circuit 2 Unité 5 | Pressione condensazione circuito 2 Unità 5 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
148 | 148 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.P_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Pressure Circuit 2 Unit 5 | Presión Evaporacion Circuito 2 Unidad 5 | Verdampfungsdruck Kreis 2 Einheit 5 | Pression d'évaporation Circuit 2 Unité 5 | Pressione evaporazione circuito 2 Unità 5 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
149 | 149 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.T_EVAP_C2 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Evaporation Temperature Circuit 2 Unit 5 | Temperatura Evaporacion Circuito 2 Unidad 5 | Verdampfungstemperatur Kreis 2 Einheit 5 | Température d'évaporation Circuit 2 Unité 5 | Temperatura evaporazione circuito 2 Unità 5 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 3
14 | 14 | A14 | PRESS_COND_CIRC_3 |  | BAR | R | -3276.8 | 3276.7 | Condenser pressure circuit 3 | Presión condensador circuito 3 | Kondensatordruck Kreis 3 | Pression condenseur circuit 3 | Pressione condensatore circuito 3 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
104 | 103 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.PRESS_COND_CIRC_3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 3 Unit 1 | Presión condensación circuito 3 Unidad 1 | Kondensationsdruck Kreis 3 Einheit 1 | Pression de condensation Circuit 3 Unité 1 | Pressione condensazione circuito 3 Unità 1 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
114 | 113 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.PRESS_COND_CIRC_3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 3 Unit 2 | Presión condensación circuito 3 Unidad 2 | Kondensationsdruck Kreis 3 Einheit 2 | Pression de condensation Circuit 3 Unité 2 | Pressione condensazione circuito 3 Unità 2 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
124 | 123 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.PRESS_COND_CIRC_3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 3 Unit 3 | Presión condensación circuito 3 Unidad 3 | Kondensationsdruck Kreis 3 Einheit 3 | Pression de condensation Circuit 3 Unité 3 | Pressione condensazione circuito 3 Unità 3 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
134 | 133 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.PRESS_COND_CIRC_3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 3 Unit 4 | Presión condensación circuito 3 Unidad 4 | Kondensationsdruck Kreis 3 Einheit 4 | Pression de condensation Circuit 3 Unité 4 | Pressione condensazione circuito 3 Unità 4 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
144 | 143 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.PRESS_COND_CIRC_3 |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure Circuit 3 Unit 5 | Presión condensación circuito 3 Unidad 5 | Kondensationsdruck Kreis 3 Einheit 5 | Pression de condensation Circuit 3 Unité 5 | Pressione condensazione circuito 3 Unità 5 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 EXTRAS
15 | 15 | A15 | PRESS_COND_CIRC_REC |  | BAR | R | -3276.8 | 3276.7 | Condenser pressure recovery circuit | Presión condensador circuito recuperacion | Kondensatordruck Rückgewinnungskreis | Pression condenseur circuit récupération | Pressione condensatore circuito recupero | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
105 | 105 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.PRESS_COND_CIRC_REC |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure REC Circuit Unit 1 | Presión condensación circuito REC Unidad 1 | Kondensationsdruck REC-Kreis Einheit 1 | Pression de condensation Circuit REC Unité 1 | Pressione condensazione circuito REC Unità 1 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
115 | 115 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.PRESS_COND_CIRC_REC |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure REC Circuit Unit 2 | Presión condensación circuito REC Unidad 2 | Kondensationsdruck REC-Kreis Einheit 2 | Pression de condensation Circuit REC Unité 2 | Pressione condensazione circuito REC Unità 2 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
125 | 125 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.PRESS_COND_CIRC_REC |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure REC Circuit Unit 3 | Presión condensación circuito REC Unidad 3 | Kondensationsdruck REC-Kreis Einheit 3 | Pression de condensation Circuit REC Unité 3 | Pressione condensazione circuito REC Unità 3 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
135 | 135 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.PRESS_COND_CIRC_REC |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure REC Circuit Unit 4 | Presión condensación circuito REC Unidad 4 | Kondensationsdruck REC-Kreis Einheit 4 | Pression de condensation Circuit REC Unité 4 | Pressione condensazione circuito REC Unità 4 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO
145 | 145 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.PRESS_COND_CIRC_REC |  | --- | R | -3276.8 | 3276.7 | Condensation Pressure REC Circuit Unit 5 | Presión condensación circuito REC Unidad 5 | Kondensationsdruck REC-Kreis Einheit 5 | Pression de condensation Circuit REC Unité 5 | Pressione condensazione circuito REC Unità 5 | E.ANALOGICA | HOLDING REG | SERVICIO

## INTEGER
EQUIPO
MODBUS/BACNET VARIABLES LIST Integer Variables (Coil-Bit-Type) /02: Input Status <S> Estate Register) | [11 empty] | Rev | X (Draft) | SHEET
[12 empty] | Date | XX/XX/XXXX | 2/3
ADDRESS uPC CAREL | MODBUS ADDRESS CAREL | BACNET ADRESS CAREL | Name of the variable CAREL | Serie | Unit | R/W | Min | Max | Description (EN) | Descripción (ES) | Beschreibung (DE) | Description (FR) | Descrizione (IT) | Category | INPUTREG/ HOLDINGREG | LEVEL
SERIE ESKEYS05NU V2.4 GENERAL
1 | 5002 | I1 | CAL_AIRE_CO2 |  | ppm | R | 0 | 9999 | CO2 air quality | Calidad aire CO2 | CO2-Luftqualität | Qualité de l'air CO2 | Qualità dell’aria CO2 | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
2 | 5003 | I2 | Work_comp |  | --- | R | 0 | 7 | Number of compressors running | Numero de compresores trabajando | Anzahl laufender Kompressoren | Nombre de compresseurs en fonctionnement | Numero compressori in funzione | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
17 | 5018 | I17 | Energy_L_SPV |  | kWh | R | 0 | 9999 | Energy (Lower part) | Energía( Parte Baja) | Energie (unterer Bereich) | Énergie (partie basse) | Energia (parte bassa) | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
18 | 5019 | I18 | Caudal_Actual_Imp |  | m3/h | R | 0 | 32767 | Current airflow supply fan | Caudal Actual Ventilador impulsión | Aktueller Luftstrom Zuluftventilator | Débit actuel ventilateur de soufflage | Portata attuale ventilatore mandata | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
19 | 5020 | I19 | Caudal_Actual_Ret |  | m3/h | R | 0 | 32767 | Current airflow return fan | Caudal Actual Ventilador retorno | Aktueller Luftstrom Rückluftventilator | Débit actuel ventilateur de reprise | Portata attuale ventilatore di ritorno | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
20 | 5021 | I20 | Caudal_Actual_m3s |  | m3/h | R | 0 | 32767 | Current airflow supply fan | Caudal Actual Ventilador impulsión | Aktueller Luftstrom Zuluftventilator | Débit actuel ventilateur de soufflage | Portata attuale ventilatore mandata | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
21 | 5022 | I21 | Caudal_Actual_Imp_L |  | m3/h | R | 0 | 32767 | Current Supply Fan Flow Low | Caudal Actual Ventilador impulsión Bajo | Aktueller Zuluftventilator-Durchfluss Niedrig | Débit actuel ventilateur soufflage Faible | Portata attuale ventilatore mandata Bassa | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
22 | 5023 | I22 | Caudal_Actual_Imp_H |  | m3/h | R | 0 | 32767 | Current Supply Fan Flow High | Caudal Actual Ventilador impulsión Alto | Aktueller Zuluftventilator-Durchfluss Hoch | Débit actuel ventilateur soufflage Élevé | Portata attuale ventilatore mandata Alta | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
23 | 5024 | I23 | Caudal_Actual_Ret_L |  | m3/h | R | 0 | 32767 | Current Return Fan Flow Low | Caudal Actual Ventilador retorno Bajo | Aktueller Rückluftventilator-Durchfluss Niedrig | Débit actuel ventilateur de reprise Faible | Portata attuale ventilatore ritorno Bassa | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
24 | 5025 | I24 | Caudal_Actual_Ret_H |  | m3/h | R | 0 | 32767 | Current Return Fan Flow High | Caudal Actual Ventilador retorno Alto | Aktueller Rückluftventilator-Durchfluss Hoch | Débit actuel ventilateur de reprise Élevé | Portata attuale ventilatore ritorno Alta | E.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
25 | 5026 |  | n_unidades |  | --- | R | 0 | 5 | Number of units in the installation | Numero de unidades en la instalción | Anzahl der Einheiten in der Anlage | Nombre d'unités dans l'installation | Numero unità nell’impianto | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
26 | 5027 |  | HorasIntercambio |  | --- | R/W | 1 | 32767 | Forced Rotation Interval Hours | Horas Intervalo Rotacion Forzada | Stunden Intervall erzwungene Rotation | Heures d’intervalle de rotation forcée | Ore intervallo rotazione forzata | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
27 | 5028 |  | n_unidades_hab |  | --- | R | 0 | 5 | Number of enabled units in the installation | Numero de unidades en la instalción habilitadas | Anzahl aktivierter Einheiten in der Anlage | Nombre d'unités activées dans l'installation | Numero unità attive nell’impianto | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
33 | 5034 | I33 | INV_VER_FIXED |  | --- | R/W | 0 | 2 | 0=HEA/COL 1=COL 2=HEA | 0=CAL/FRI 1=FRI 2=CAL | 0=WÄR/KÄL 1=KÄL 2=WÄR | 0=CHA/FRO 1=FRO 2=CHA | 0=CAL/FRE 1=FRE 2=CAL | PARAMETRO | HOLDINGREG | FABRICANTE
34 | 5035 |  | POS_VALV_3_VIAS_APOYO_CALOR |  | --- | R/W | 0 | 8 | 3-way valve position (heating support mode) | Posicion Valvula 3 vias apoyo modo calor | 3-Wege-Ventilstellung (Heizunterstützungsmodus) | Position vanne 3 voies (mode chauffage) | Posizione valvola a 3 vie (supporto riscaldamento) | PARAMETRO | HOLDINGREG | FABRICANTE
35 | 5036 |  | POS_RESISTENCIAS_CALOR |  | --- | R/W | 0 | 8 | Heating resistors position | Posicion Resistencias calor | Heizwiderstandposition | Position résistances de chauffage | Posizione resistenze di riscaldamento | PARAMETRO | HOLDINGREG | FABRICANTE
37 | 5038 |  | Probe_Offset |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Specify the compensation value to adjust the input sensor value | Especifique el valor de compensación para ajustar el valor de la sonda de entrada. | Kompensationswert zum Anpassen des Eingangssensorwerts angeben | Spécifiez la valeur de compensation pour ajuster la sonde d'entrée | Specificare il valore di compensazione per regolare il valore della sonda di ingresso | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
44 | 5045 |  | BMS_SwVer |  | --- | R | 0 | 32767 | BMS version | Version BMS | BMS-Version | Version BMS | Versione BMS | SISTEMA | INPUTREG | SERVICIO
45 | 5046 |  | BMS_SwDate |  | --- | R | 0 | 32767 | BMS date | Fecha BMS | BMS-Datum | Date BMS | Data BMS | SISTEMA | INPUTREG | SERVICIO
55 | 5056 |  | DayWeek |  | --- | R/W | 0 | 7 | Day of week based on current date (0: ---; 1: Mon; 2: Tue; ... 7: Sun) | Cálculo del día de la semana basado en la fecha actual (0: ---; 1: lunes; 2: martes; 3: miércoles; 4: jueves; 5: viernes; 6: sábado; 7: domingo) | Wochentagsberechnung nach aktuellem Datum (0: ---; 1: Mo; ... 7: So) | Calcul du jour de la semaine basé sur la date actuelle (0: ---; 1: Lun; ... 7: Dim) | Calcolo del giorno della settimana dalla data corrente (0: ---; 1: Lun; ... 7: Dom) | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
56 | 5057 |  | NEW_DAY |  | --- | R/W | 1 | 31 | New day | Nuevo día | Neuer Tag | Nouveau jour | Nuovo giorno | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
57 | 5058 |  | NEW_MONTH |  | --- | R/W | 1 | 12 | New month | Nuevo mes | Neuer Monat | Nouveau mois | Nuovo mese | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
58 | 5059 |  | NEW_YEAR |  | --- | R/W | 0 | 99 | New year | Nuevo Año | Neues Jahr | Nouvelle année | Nuovo anno | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
59 | 5060 |  | NEW_HOUR |  | h | R/W | 0 | 23 | New hour | Nueva Hora | Neue Stunde | Nouvelle heure | Nuova ora | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
60 | 5061 |  | NEW_MINUTE |  | --- | R/W | 0 | 59 | New minute | Nuevo Minuto | Neue Minute | Nouvelle minute | Nuovo minuto | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
61 | 5062 |  | F1_Start_Hour |  | --- | R/W | 0 | 24 | Start Hour Phase 1 | Hora arranque Fase 1 | Startzeit Phase 1 | Heure de démarrage Phase 1 | Ora di avvio Fase 1 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
62 | 5063 |  | F1_Start_Minute |  | --- | R/W | 0 | 60 | Start Minute Phase 1 | Minuto arranque Fase 1 | Startminute Phase 1 | Minute de démarrage Phase 1 | Minuto di avvio Fase 1 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
63 | 5064 |  | F1_Set_Cool |  | --- | R/W | 0 | 3 | Cooling Setpoint Phase 1 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Frio Fase 1 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Kühl-Sollwert Phase 1 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Froid Phase 1 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Freddo Fase 1 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
64 | 5065 |  | F2_Start_Hour |  | --- | R/W | 0 | 24 | Start Hour Phase 2 | Hora arranque Fase 2 | Startzeit Phase 2 | Heure de démarrage Phase 2 | Ora di avvio Fase 2 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
65 | 5066 |  | F2_Start_Minute |  | --- | R/W | 0 | 60 | Start Minute Phase 2 | Minuto arranque Fase 2 | Startminute Phase 2 | Minute de démarrage Phase 2 | Minuto di avvio Fase 2 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
66 | 5067 |  | F2_Set_Cool |  | --- | R/W | 0 | 3 | Cooling Setpoint Phase 2 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Frio Fase 2 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Kühl-Sollwert Phase 2 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Froid Phase 2 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Freddo Fase 2 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
67 | 5068 |  | F1_Set_Heat |  | --- | R/W | 0 | 3 | Heating Setpoint Phase 1 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Calor Fase 1 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heiz-Sollwert Phase 1 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Chaud Phase 1 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Caldo Fase 1 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
68 | 5069 |  | F2_Set_Heat |  | --- | R/W | 0 | 3 | Heating Setpoint Phase 2 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Calor Fase 2 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heiz-Sollwert Phase 2 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Chaud Phase 2 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Caldo Fase 2 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
69 | 5070 |  | Day_Scheduler_Setting |  | --- | R/W | 0 | 7 | Day to configure in schedule (0=Mon...6=Sun / None) | Dia a configurar del horario 0=Lunes / 1=Martes / 2=Miercoles / 3=Jueves / 4=Viernes / 5=Sabado / 6=Domingo / Ninguno | Einzustellender Tag im Zeitplan (0=Mo...6=So / Keiner) | Jour à configurer dans l’horaire (0=Lun...6=Dim / Aucun) | Giorno da configurare nel programma orario (0=Lun...6=Dom / Nessuno) | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
70 | 5071 |  | Day_Scheduler_Copy_Go |  | --- | R/W | 0 | 1 | Copy schedules | Copiar Horarios | Zeitpläne kopieren | Copier les horaires | Copia orari | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
71 | 5072 |  | Day_Scheduler_Copy |  | --- | R/W | 0 | 7 | Copy schedule to day (0=Mon...6=Sun / All) | Copiar el horario al día 0=Lunes / 1=Martes / 2=Miercoles / 3=Jueves / 4=Viernes / 5=Sabado / 6=Domingo / Todos | Zeitplan auf Tag kopieren (0=Mo...6=So / Alle) | Copier l’horaire vers le jour (0=Lun...6=Dim / Tous) | Copia programma al giorno (0=Lun...6=Dom / Tutti) | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
72 | 5073 |  | F3_Start_Hour |  | --- | R/W | 0 | 24 | Start Hour Phase 3 | Hora arranque Fase 3 | Startzeit Phase 3 | Heure de démarrage Phase 3 | Ora di avvio Fase 3 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
73 | 5074 |  | F3_Start_Minute |  | --- | R/W | 0 | 60 | Start Minute Phase 3 | Minuto arranque Fase 3 | Startminute Phase 3 | Minute de démarrage Phase 3 | Minuto di avvio Fase 3 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
74 | 5075 |  | F4_Start_Minute |  | --- | R/W | 0 | 60 | Start Hour Phase 4 | Hora arranque Fase 4 | Startzeit Phase 4 | Heure de démarrage Phase 4 | Ora di avvio Fase 4 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
75 | 5076 |  | F4_Start_Hour |  | --- | R/W | 0 | 24 | Start Minute Phase 4 | Minuto arranque Fase 4 | Startminute Phase 4 | Minute de démarrage Phase 4 | Minuto di avvio Fase 4 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
76 | 5077 |  | F3_Set_Cool |  | --- | R/W | 0 | 3 | Cooling Setpoint Phase 3 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Frio Fase 3 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Kühl-Sollwert Phase 3 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Froid Phase 3 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Freddo Fase 3 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
77 | 5078 |  | F4_Set_Cool |  | --- | R/W | 0 | 3 | Cooling Setpoint Phase 4 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Frio Fase 4 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Kühl-Sollwert Phase 4 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Froid Phase 4 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Freddo Fase 4 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
78 | 5079 |  | F3_Set_Heat |  | --- | R/W | 0 | 3 | Heating Setpoint Phase 3 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Calor Fase 3 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heiz-Sollwert Phase 3 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Chaud Phase 3 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Caldo Fase 3 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
79 | 5080 |  | F3_Set_Heat |  | --- | R/W | 0 | 3 | Heating Setpoint Phase 4 0=Off / 1=Comfort / 2=Eco | Consigna Calor Fase 4 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heiz-Sollwert Phase 4 0=Aus / 1=Komfort / 2=Eco | Consigne Chaud Phase 4 0=Arrêt / 1=Confort / 2=Éco | Setpoint Caldo Fase 4 0=Spento / 1=Comfort / 2=Eco | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
80 | 5081 |  | P3_Set_Cool |  | --- | R/W | 0 | 3 | Type of cooling set for period 3 | Tipo de conjunto frío del periodo 3 | Kälteeinstellungstyp für Zeitraum 3 | Type de consigne de froid pour la période 3 | Tipo di impostazione freddo per il periodo 3 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
84 | 5085 |  | HumSetP_THTune_1 |  | % | R/W | 0 | 32767 | Set the humidity setpoint value | Define el valor de consigna de humedad. | Feuchtesollwert festlegen | Définir la consigne d’humidité | Impostare il valore di setpoint dell’umidità | CONSIGNA | HOLDINGREG | SERVICIO
85 | 5086 |  | X_HOURS_999 |  | h | R | 0 | 999 | Operating hours 999 | Horas funcionamiento 999 | Betriebsstunden 999 | Heures de fonctionnement 999 | Ore di funzionamento 999 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
86 | 5087 |  | X_HOURS_999x1000 |  | h | R | 0 | 999 | Operating hours 999x1000 | Horas funcionamiento 999x1000 | Betriebsstunden 999x1000 | Heures de fonctionnement 999x1000 | Ore di funzionamento 999x1000 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
87 | 5088 |  | T_ARRAN_9999 |  | --- | R | 0 | 9999 | Start-up time 999 | Tiempo Arranque 999 | Startzeit 999 | Temps de démarrage 999 | Tempo di avviamento 999 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
88 | 5089 |  | T_ARRAN_32767x10000 |  | --- | R | 0 | 32767 | Start-up time 999x100000 | Tiempo Arranque 999x100000 | Startzeit 999x100000 | Temps de démarrage 999x100000 | Tempo di avviamento 999x100000 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
89 | 5090 |  | LIM_H_999 |  | h | R/W | 0 | 999 | Hour counter limits 999 | Limites contador de horas 999 | Stundenzählergrenze 999 | Limites compteur d’heures 999 | Limite contatore ore 999 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
90 | 5091 |  | LIM_H_999x1000 |  | h | R/W | 0 | 999 | Hour counter limits 999x1000 | Limites contador de horas 999x1000 | Stundenzählergrenze 999x1000 | Limites compteur d’heures 999x1000 | Limite contatore ore 999x1000 | COMANDO | HOLDINGREG | SERVICIO
112 | 5113 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_V_IMP |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Supply Fan Hours Unit 1 | Horas Ventilador Impulsion Unidad 1 | Betriebsstunden Zuluftventilator Einheit 1 | Heures Ventilateur Soufflage Unité 1 | Ore Ventilatore Mandata Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
113 | 5114 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_V_RET |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Return Fan Hours Unit 1 | Horas Ventilador Retorno Unidad 1 | Betriebsstunden Abluftventilator Einheit 1 | Heures Ventilateur Retour Unité 1 | Ore Ventilatore Ripresa Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
117 | 5118 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_ET1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 1 Heater Hours Unit 1 | Horas Etapa 1 Resistencia Unidad 1 | Betriebsstunden Stufe 1 Heizung Einheit 1 | Heures Résistance Étape 1 Unité 1 | Ore Resistenza Stadio 1 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
118 | 5119 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_ET2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 2 Heater Hours Unit 1 | Horas Etapa 2 Resistencia Unidad 1 | Betriebsstunden Stufe 2 Heizung Einheit 1 | Heures Résistance Étape 2 Unité 1 | Ore Resistenza Stadio 2 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
132 | 5133 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_V_IMP |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Supply Fan Hours Unit 2 | Horas Ventilador Impulsion Unidad 2 | Betriebsstunden Zuluftventilator Einheit 2 | Heures Ventilateur Soufflage Unité 2 | Ore Ventilatore Mandata Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
133 | 5134 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_V_RET |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Return Fan Hours Unit 2 | Horas Ventilador Retorno Unidad 2 | Betriebsstunden Abluftventilator Einheit 2 | Heures Ventilateur Retour Unité 2 | Ore Ventilatore Ripresa Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
137 | 5138 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_ET1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 1 Heater Hours Unit 2 | Horas Etapa 1 Resistencia Unidad 2 | Betriebsstunden Stufe 1 Heizung Einheit 2 | Heures Résistance Étape 1 Unité 2 | Ore Resistenza Stadio 1 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
138 | 5139 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_ET2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 2 Heater Hours Unit 2 | Horas Etapa 2 Resistencia Unidad 2 | Betriebsstunden Stufe 2 Heizung Einheit 2 | Heures Résistance Étape 2 Unité 2 | Ore Resistenza Stadio 2 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
152 | 5153 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_V_IMP |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Supply Fan Hours Unit 3 | Horas Ventilador Impulsion Unidad 3 | Betriebsstunden Zuluftventilator Einheit 3 | Heures Ventilateur Soufflage Unité 3 | Ore Ventilatore Mandata Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
153 | 5154 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_V_RET |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Return Fan Hours Unit 3 | Horas Ventilador Retorno Unidad 3 | Betriebsstunden Abluftventilator Einheit 3 | Heures Ventilateur Retour Unité 3 | Ore Ventilatore Ripresa Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
157 | 5158 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_ET1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 1 Heater Hours Unit 3 | Horas Etapa 1 Resistencia Unidad 3 | Betriebsstunden Stufe 1 Heizung Einheit 3 | Heures Résistance Étape 1 Unité 3 | Ore Resistenza Stadio 1 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
158 | 5159 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_ET2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 2 Heater Hours Unit 3 | Horas Etapa 2 Resistencia Unidad 3 | Betriebsstunden Stufe 2 Heizung Einheit 3 | Heures Résistance Étape 2 Unité 3 | Ore Resistenza Stadio 2 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
172 | 5173 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_V_IMP |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Supply Fan Hours Unit 4 | Horas Ventilador Impulsion Unidad 4 | Betriebsstunden Zuluftventilator Einheit 4 | Heures Ventilateur Soufflage Unité 4 | Ore Ventilatore Mandata Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
173 | 5174 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_V_RET |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Return Fan Hours Unit 4 | Horas Ventilador Retorno Unidad 4 | Betriebsstunden Abluftventilator Einheit 4 | Heures Ventilateur Retour Unité 4 | Ore Ventilatore Ripresa Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
177 | 5178 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_ET1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 1 Heater Hours Unit 4 | Horas Etapa 1 Resistencia Unidad 4 | Betriebsstunden Stufe 1 Heizung Einheit 4 | Heures Résistance Étape 1 Unité 4 | Ore Resistenza Stadio 1 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
178 | 5179 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_ET2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 2 Heater Hours Unit 4 | Horas Etapa 2 Resistencia Unidad 4 | Betriebsstunden Stufe 2 Heizung Einheit 4 | Heures Résistance Étape 2 Unité 4 | Ore Resistenza Stadio 2 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
192 | 5193 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_V_IMP |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Supply Fan Hours Unit 5 | Horas Ventilador Impulsion Unidad 5 | Betriebsstunden Zuluftventilator Einheit 5 | Heures Ventilateur Soufflage Unité 5 | Ore Ventilatore Mandata Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
193 | 5194 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_V_RET |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Return Fan Hours Unit 5 | Horas Ventilador Retorno Unidad 5 | Betriebsstunden Abluftventilator Einheit 5 | Heures Ventilateur Retour Unité 5 | Ore Ventilatore Ripresa Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
197 | 5198 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_ET1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 1 Heater Hours Unit 5 | Horas Etapa 1 Resistencia Unidad 5 | Betriebsstunden Stufe 1 Heizung Einheit 5 | Heures Résistance Étape 1 Unité 5 | Ore Resistenza Stadio 1 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
198 | 5199 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_ET2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Stage 2 Heater Hours Unit 5 | Horas Etapa 2 Resistencia Unidad 5 | Betriebsstunden Stufe 2 Heizung Einheit 5 | Heures Résistance Étape 2 Unité 5 | Ore Resistenza Stadio 2 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 1
3 | 5004 | I3 | HORAS_C11 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 1 runtime hours C1 | Horas compresor 1 C1 | Laufzeit Kompressor 1 C1 | Heures de fonctionnement compresseur 1 C1 | Ore di funzionamento compressore 1 C1 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
6 | 5007 | I6 | HORAS_C21 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 2 runtime hours C1 | Horas compresor 2 C1 | Laufzeit Kompressor 2 C1 | Heures de fonctionnement compresseur 2 C1 | Ore di funzionamento compressore 2 C1 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
10 | 5011 | I10 | ARRANQUES_C11 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 1 start-ups C1 | Arranques compresor 1 C1 | Starts Kompressor 1 C1 | Démarrages compresseur 1 C1 | Avvii compressore 1 C1 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
13 | 5014 | I13 | ARRANQUES_C21 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 2 start-ups C1 | Arranques compresor 2 C1 | Starts Kompressor 2 C1 | Démarrages compresseur 2 C1 | Avvii compressore 2 C1 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
102 | 5103 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C11 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C1 Hours Unit 1 | Horas Compresor 1 C1 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 1 C1 Einheit 1 | Heures Compresseur 1 C1 Unité 1 | Ore Compressore 1 C1 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
103 | 5104 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C21 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C1 Hours Unit 1 | Horas Compresor 2 C1 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 2 C1 Einheit 1 | Heures Compresseur 2 C1 Unité 1 | Ore Compressore 2 C1 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
104 | 5105 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C31 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C1 Hours Unit 1 | Horas Compresor 3 C1 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 3 C1 Einheit 1 | Heures Compresseur 3 C1 Unité 1 | Ore Compressore 3 C1 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
114 | 5115 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_V_EXT_1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 1 Hours Unit 1 | Horas V. Exterior 1 Unidad 1 | Betriebsstunden Außenlüfter 1 Einheit 1 | Heures Ventilateur Extérieur 1 Unité 1 | Ore Ventilatore Esterno 1 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
122 | 5123 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C11 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C1 Hours Unit 2 | Horas Compresor 1 C1 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 1 C1 Einheit 2 | Heures Compresseur 1 C1 Unité 2 | Ore Compressore 1 C1 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
123 | 5124 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C21 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C1 Hours Unit 2 | Horas Compresor 2 C1 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 2 C1 Einheit 2 | Heures Compresseur 2 C1 Unité 2 | Ore Compressore 2 C1 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
124 | 5125 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C31 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C1 Hours Unit 2 | Horas Compresor 3 C1 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 3 C1 Einheit 2 | Heures Compresseur 3 C1 Unité 2 | Ore Compressore 3 C1 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
134 | 5135 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_V_EXT_1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 1 Hours Unit 2 | Horas V. Exterior 1 Unidad 2 | Betriebsstunden Außenlüfter 1 Einheit 2 | Heures Ventilateur Extérieur 1 Unité 2 | Ore Ventilatore Esterno 1 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
142 | 5143 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C11 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C1 Hours Unit 3 | Horas Compresor 1 C1 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 1 C1 Einheit 3 | Heures Compresseur 1 C1 Unité 3 | Ore Compressore 1 C1 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
143 | 5144 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C21 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C1 Hours Unit 3 | Horas Compresor 2 C1 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 2 C1 Einheit 3 | Heures Compresseur 2 C1 Unité 3 | Ore Compressore 2 C1 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
144 | 5145 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C31 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C1 Hours Unit 3 | Horas Compresor 3 C1 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 3 C1 Einheit 3 | Heures Compresseur 3 C1 Unité 3 | Ore Compressore 3 C1 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
154 | 5155 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_V_EXT_1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 1 Hours Unit 3 | Horas V. Exterior 1 Unidad 3 | Betriebsstunden Außenlüfter 1 Einheit 3 | Heures Ventilateur Extérieur 1 Unité 3 | Ore Ventilatore Esterno 1 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
162 | 5163 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C11 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C1 Hours Unit 4 | Horas Compresor 1 C1 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 1 C1 Einheit 4 | Heures Compresseur 1 C1 Unité 4 | Ore Compressore 1 C1 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
163 | 5164 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C21 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C1 Hours Unit 4 | Horas Compresor 2 C1 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 2 C1 Einheit 4 | Heures Compresseur 2 C1 Unité 4 | Ore Compressore 2 C1 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
164 | 5165 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C31 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C1 Hours Unit 4 | Horas Compresor 3 C1 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 3 C1 Einheit 4 | Heures Compresseur 3 C1 Unité 4 | Ore Compressore 3 C1 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
174 | 5175 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_V_EXT_1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 1 Hours Unit 4 | Horas V. Exterior 1 Unidad 4 | Betriebsstunden Außenlüfter 1 Einheit 4 | Heures Ventilateur Extérieur 1 Unité 4 | Ore Ventilatore Esterno 1 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
182 | 5183 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C11 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C1 Hours Unit 5 | Horas Compresor 1 C1 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 1 C1 Einheit 5 | Heures Compresseur 1 C1 Unité 5 | Ore Compressore 1 C1 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
183 | 5184 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C21 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C1 Hours Unit 5 | Horas Compresor 2 C1 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 2 C1 Einheit 5 | Heures Compresseur 2 C1 Unité 5 | Ore Compressore 2 C1 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
184 | 5185 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C31 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C1 Hours Unit 5 | Horas Compresor 3 C1 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 3 C1 Einheit 5 | Heures Compresseur 3 C1 Unité 5 | Ore Compressore 3 C1 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
194 | 5195 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_V_EXT_1 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 2 Hours Unit 5 | Horas V. Exterior 2 Unidad 5 | Betriebsstunden Außenlüfter 2 Einheit 5 | Heures Ventilateur Extérieur 2 Unité 5 | Ore Ventilatore Esterno 2 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 2
4 | 5005 | I4 | HORAS_C12 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 1 runtime hours C2 | Horas compresor 1 C2 | Laufzeit Kompressor 1 C2 | Heures de fonctionnement compresseur 1 C2 | Ore di funzionamento compressore 1 C2 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
7 | 5008 | I7 | HORAS_C22 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 2 runtime hours C2 | Horas compresor 2 C2 | Laufzeit Kompressor 2 C2 | Heures de fonctionnement compresseur 2 C2 | Ore di funzionamento compressore 2 C2 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
11 | 5012 | I11 | ARRANQUES_C12 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 1 start-ups C2 | Arranques compresor 1 C2 | Starts Kompressor 1 C2 | Démarrages compresseur 1 C2 | Avvii compressore 1 C2 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
14 | 5015 | I14 | ARRANQUES_C22 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 2 start-ups C2 | Arranques compresor 2 C2 | Starts Kompressor 2 C2 | Démarrages compresseur 2 C2 | Avvii compressore 2 C2 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
105 | 5106 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C12 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C2 Hours Unit 1 | Horas Compresor 1 C2 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 1 C2 Einheit 1 | Heures Compresseur 1 C2 Unité 1 | Ore Compressore 1 C2 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
106 | 5107 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C22 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C2 Hours Unit 1 | Horas Compresor 2 C2 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 2 C2 Einheit 1 | Heures Compresseur 2 C2 Unité 1 | Ore Compressore 2 C2 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
107 | 5108 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C32 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C2 Hours Unit 1 | Horas Compresor 3 C2 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 3 C2 Einheit 1 | Heures Compresseur 3 C2 Unité 1 | Ore Compressore 3 C2 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
115 | 5116 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_V_EXT_2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 2 Hours Unit 1 | Horas V. Exterior 2 Unidad 1 | Betriebsstunden Außenlüfter 2 Einheit 1 | Heures Ventilateur Extérieur 2 Unité 1 | Ore Ventilatore Esterno 2 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
125 | 5126 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C12 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C2 Hours Unit 2 | Horas Compresor 1 C2 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 1 C2 Einheit 2 | Heures Compresseur 1 C2 Unité 2 | Ore Compressore 1 C2 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
126 | 5127 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C22 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C2 Hours Unit 2 | Horas Compresor 2 C2 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 2 C2 Einheit 2 | Heures Compresseur 2 C2 Unité 2 | Ore Compressore 2 C2 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
127 | 5128 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C32 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C2 Hours Unit 2 | Horas Compresor 3 C2 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 3 C2 Einheit 2 | Heures Compresseur 3 C2 Unité 2 | Ore Compressore 3 C2 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
135 | 5136 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_V_EXT_2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 2 Hours Unit 2 | Horas V. Exterior 2 Unidad 2 | Betriebsstunden Außenlüfter 2 Einheit 2 | Heures Ventilateur Extérieur 2 Unité 2 | Ore Ventilatore Esterno 2 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
145 | 5146 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C12 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C2 Hours Unit 3 | Horas Compresor 1 C2 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 1 C2 Einheit 3 | Heures Compresseur 1 C2 Unité 3 | Ore Compressore 1 C2 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
146 | 5147 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C22 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C2 Hours Unit 3 | Horas Compresor 2 C2 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 2 C2 Einheit 3 | Heures Compresseur 2 C2 Unité 3 | Ore Compressore 2 C2 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
147 | 5148 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C32 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C2 Hours Unit 3 | Horas Compresor 3 C2 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 3 C2 Einheit 3 | Heures Compresseur 3 C2 Unité 3 | Ore Compressore 3 C2 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
155 | 5156 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_V_EXT_2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 2 Hours Unit 3 | Horas V. Exterior 2 Unidad 3 | Betriebsstunden Außenlüfter 2 Einheit 3 | Heures Ventilateur Extérieur 2 Unité 3 | Ore Ventilatore Esterno 2 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
165 | 5166 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C12 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C2 Hours Unit 4 | Horas Compresor 1 C2 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 1 C2 Einheit 4 | Heures Compresseur 1 C2 Unité 4 | Ore Compressore 1 C2 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
166 | 5167 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C22 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C2 Hours Unit 4 | Horas Compresor 2 C2 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 2 C2 Einheit 4 | Heures Compresseur 2 C2 Unité 4 | Ore Compressore 2 C2 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
167 | 5168 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C32 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C2 Hours Unit 4 | Horas Compresor 3 C2 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 3 C2 Einheit 4 | Heures Compresseur 3 C2 Unité 4 | Ore Compressore 3 C2 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
175 | 5176 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_V_EXT_2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 2 Hours Unit 4 | Horas V. Exterior 2 Unidad 4 | Betriebsstunden Außenlüfter 2 Einheit 4 | Heures Ventilateur Extérieur 2 Unité 4 | Ore Ventilatore Esterno 2 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
185 | 5186 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C12 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C2 Hours Unit 5 | Horas Compresor 1 C2 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 1 C2 Einheit 5 | Heures Compresseur 1 C2 Unité 5 | Ore Compressore 1 C2 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
186 | 5187 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C22 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C2 Hours Unit 5 | Horas Compresor 2 C2 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 2 C2 Einheit 5 | Heures Compresseur 2 C2 Unité 5 | Ore Compressore 2 C2 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
187 | 5188 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C32 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C2 Hours Unit 5 | Horas Compresor 3 C2 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 3 C2 Einheit 5 | Heures Compresseur 3 C2 Unité 5 | Ore Compressore 3 C2 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
195 | 5196 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_V_EXT_2 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 1 Hours Unit 5 | Horas V. Exterior 1 Unidad 5 | Betriebsstunden Außenlüfter 1 Einheit 5 | Heures Ventilateur Extérieur 1 Unité 5 | Ore Ventilatore Esterno 1 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 3
5 | 5006 | I5 | HORAS_C13 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 1 runtime hours C3 | Horas compresor 1 C3 | Laufzeit Kompressor 1 C3 | Heures de fonctionnement compresseur 1 C3 | Ore di funzionamento compressore 1 C3 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
8 | 5009 | I8 | HORAS_C23 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 2 runtime hours C3 | Horas compresor 2 C3 | Laufzeit Kompressor 2 C3 | Heures de fonctionnement compresseur 2 C3 | Ore di funzionamento compressore 2 C3 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
12 | 5013 | I12 | ARRANQUES_C13 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 1 start-ups C3 | Arranques compresor 1 C3 | Starts Kompressor 1 C3 | Démarrages compresseur 1 C3 | Avvii compressore 1 C3 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
15 | 5016 | I15 | ARRANQUES_C23 |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor 2 start-ups C3 | Arranques compresor 2 C3 | Starts Kompressor 2 C3 | Démarrages compresseur 2 C3 | Avvii compressore 2 C3 | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
108 | 5109 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C13 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C3 Hours Unit 1 | Horas Compresor 1 C3 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 1 C3 Einheit 1 | Heures Compresseur 1 C3 Unité 1 | Ore Compressore 1 C3 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
109 | 5110 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C23 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C3 Hours Unit 1 | Horas Compresor 2 C3 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 2 C3 Einheit 1 | Heures Compresseur 2 C3 Unité 1 | Ore Compressore 2 C3 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
110 | 5111 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_C33 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C3 Hours Unit 1 | Horas Compresor 3 C3 Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor 3 C3 Einheit 1 | Heures Compresseur 3 C3 Unité 1 | Ore Compressore 3 C3 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
116 | 5117 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_V_EXT_3 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 3 Hours Unit 1 | Horas V. Exterior 3 Unidad 1 | Betriebsstunden Außenlüfter 3 Einheit 1 | Heures Ventilateur Extérieur 3 Unité 1 | Ore Ventilatore Esterno 3 Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
128 | 5129 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C13 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C3 Hours Unit 2 | Horas Compresor 1 C3 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 1 C3 Einheit 2 | Heures Compresseur 1 C3 Unité 2 | Ore Compressore 1 C3 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
129 | 5130 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C23 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C3 Hours Unit 2 | Horas Compresor 2 C3 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 2 C3 Einheit 2 | Heures Compresseur 2 C3 Unité 2 | Ore Compressore 2 C3 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
130 | 5131 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_C33 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C3 Hours Unit 2 | Horas Compresor 3 C3 Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor 3 C3 Einheit 2 | Heures Compresseur 3 C3 Unité 2 | Ore Compressore 3 C3 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
136 | 5137 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_V_EXT_3 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 3 Hours Unit 2 | Horas V. Exterior 3 Unidad 2 | Betriebsstunden Außenlüfter 3 Einheit 2 | Heures Ventilateur Extérieur 3 Unité 2 | Ore Ventilatore Esterno 3 Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
148 | 5149 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C13 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C3 Hours Unit 3 | Horas Compresor 1 C3 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 1 C3 Einheit 3 | Heures Compresseur 1 C3 Unité 3 | Ore Compressore 1 C3 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
149 | 5150 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C23 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C3 Hours Unit 3 | Horas Compresor 2 C3 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 2 C3 Einheit 3 | Heures Compresseur 2 C3 Unité 3 | Ore Compressore 2 C3 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
150 | 5151 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_C33 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C3 Hours Unit 3 | Horas Compresor 3 C3 Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor 3 C3 Einheit 3 | Heures Compresseur 3 C3 Unité 3 | Ore Compressore 3 C3 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
156 | 5157 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_V_EXT_3 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 3 Hours Unit 3 | Horas V. Exterior 3 Unidad 3 | Betriebsstunden Außenlüfter 3 Einheit 3 | Heures Ventilateur Extérieur 3 Unité 3 | Ore Ventilatore Esterno 3 Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
168 | 5169 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C13 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C3 Hours Unit 4 | Horas Compresor 1 C3 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 1 C3 Einheit 4 | Heures Compresseur 1 C3 Unité 4 | Ore Compressore 1 C3 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
169 | 5170 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C23 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C3 Hours Unit 4 | Horas Compresor 2 C3 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 2 C3 Einheit 4 | Heures Compresseur 2 C3 Unité 4 | Ore Compressore 2 C3 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
170 | 5171 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_C33 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C3 Hours Unit 4 | Horas Compresor 3 C3 Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor 3 C3 Einheit 4 | Heures Compresseur 3 C3 Unité 4 | Ore Compressore 3 C3 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
176 | 5177 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_V_EXT_3 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 3 Hours Unit 4 | Horas V. Exterior 3 Unidad 4 | Betriebsstunden Außenlüfter 3 Einheit 4 | Heures Ventilateur Extérieur 3 Unité 4 | Ore Ventilatore Esterno 3 Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
188 | 5189 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C13 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 1 C3 Hours Unit 5 | Horas Compresor 1 C3 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 1 C3 Einheit 5 | Heures Compresseur 1 C3 Unité 5 | Ore Compressore 1 C3 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
189 | 5190 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C23 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 2 C3 Hours Unit 5 | Horas Compresor 2 C3 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 2 C3 Einheit 5 | Heures Compresseur 2 C3 Unité 5 | Ore Compressore 2 C3 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
190 | 5191 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_C33 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor 3 C3 Hours Unit 5 | Horas Compresor 3 C3 Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor 3 C3 Einheit 5 | Heures Compresseur 3 C3 Unité 5 | Ore Compressore 3 C3 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
196 | 5197 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_V_EXT_3 |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Outdoor Fan 3 Hours Unit 5 | Horas V. Exterior 3 Unidad 5 | Betriebsstunden Außenlüfter 3 Einheit 5 | Heures Ventilateur Extérieur 3 Unité 5 | Ore Ventilatore Esterno 3 Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 EXTRAS
9 | 5010 | I9 | HORAS_CR |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor CR runtime hours | Horas compresor CR | Laufzeit Kompressor CR | Heures de fonctionnement compresseur CR | Ore di funzionamento compressore CR | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
16 | 5017 | I16 | ARRANQUES_CR |  | --- | R | -32768 | 32767 | Compressor CR start-ups | Arranques compresor CR | Starts Kompressor CR | Démarrages compresseur CR | Avvii compressore CR | S.ANALOGICA | INPUTREG | SERVICIO
| 5001 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.HORAS_CR |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor CR Hours Unit 1 | Horas compresor CR Unidad 1 | Betriebsstunden Kompressor CR Einheit 1 | Heures Compresseur CR Unité 1 | Ore Compressore CR Unità 1 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
| 5001 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.HORAS_CR |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor CR Hours Unit 2 | Horas compresor CR Unidad 2 | Betriebsstunden Kompressor CR Einheit 2 | Heures Compresseur CR Unité 2 | Ore Compressore CR Unità 2 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
| 5001 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.HORAS_CR |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor CR Hours Unit 3 | Horas compresor CR Unidad 3 | Betriebsstunden Kompressor CR Einheit 3 | Heures Compresseur CR Unité 3 | Ore Compressore CR Unità 3 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
| 5001 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.HORAS_CR |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor CR Hours Unit 4 | Horas compresor CR Unidad 4 | Betriebsstunden Kompressor CR Einheit 4 | Heures Compresseur CR Unité 4 | Ore Compressore CR Unità 4 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO
| 5001 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.HORAS_CR |  | --- | R/W | -32768 | 32767 | Compressor CR Hours Unit 5 | Horas compresor CR Unidad 5 | Betriebsstunden Kompressor CR Einheit 5 | Heures Compresseur CR Unité 5 | Ore Compressore CR Unità 5 | S.ANALOGICA | HOLDINGREG | SERVICIO

## Hoja1 (hidden)
Español | Inglés | Alemán | Francés | Italiano
Caudal Actual Ventilador impulsión Bajo | Current Supply Fan Flow Low | Aktueller Zuluftventilator-Durchfluss Niedrig | Débit actuel ventilateur soufflage Faible | Portata attuale ventilatore mandata Bassa
Caudal Actual Ventilador impulsión Alto | Current Supply Fan Flow High | Aktueller Zuluftventilator-Durchfluss Hoch | Débit actuel ventilateur soufflage Élevé | Portata attuale ventilatore mandata Alta
Caudal Actual Ventilador retorno Bajo | Current Return Fan Flow Low | Aktueller Rückluftventilator-Durchfluss Niedrig | Débit actuel ventilateur de reprise Faible | Portata attuale ventilatore ritorno Bassa
Caudal Actual Ventilador retorno Alto | Current Return Fan Flow High | Aktueller Rückluftventilator-Durchfluss Hoch | Débit actuel ventilateur de reprise Élevé | Portata attuale ventilatore ritorno Alta

## BOOL
EQUIPO
MODBUS/BACNET VARIABLES LIST Digital Variables (Coil-Bit-Type) /02: Input Status <S> Estate Register | [11 empty] | Rev | X (Draft) | SHEET
[12 empty] | Date | XX/XX/XXXX | 3/3
ADDRESS uPC CAREL | MODBUS ADDRESS CAREL | BACNET ADRESS CAREL | Name of the variable CAREL | Serie | Unit | R/W | Min | Max | Description (EN) | Descripción (ES) | Beschreibung (DE) | Description (FR) | Descrizione (IT) | Category | INPUTREG/ HOLDINGREG | LEVEL
SERIE ESKEYS05NU V2.4 GENERAL
1 | 1 |  | GLOBAL_ALARM |  | --- | R | 0 | 1 | Global alarm (general) | Alarma global (general) | Globaler Alarm (allgemein) | Alarme globale (générale) | Allarme globale (generale) | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
2 | 2 |  | ResetRotacion |  | --- | R/W | 0 | 1 | Rotation reset | Reset Rotación | Rotationsrücksetzung | Réinitialisation rotation | Reset rotazione | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
3 | 3 |  | ON_LINE |  | --- | R | 0 | 1 | Supervision system status (1 = online) | Estado del sistema de supervisión (1 = sistema de supervisión en linea) | Überwachungssystemstatus (1 = online) | État du système de supervision (1 = en ligne) | Stato sistema di supervisione (1 = online) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
4 | 4 | B4 | ID_AL_KL_INT_CAUDAL_VENT_INT |  | --- | R | 0 | 1 | Klixon alarm / Flow switch / Immediate external stop | Alarma Klixon / Interruptor caudal ventilador interior / Paro Ext. Inmediato | Klixon-Alarm / Strömungsschalter / Sofortiger Extern-Stopp | Alarme Klixon / Interrupteur débit / Arrêt ext. immédiat | Allarme Klixon / Flussostato / Arresto esterno immediato | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
5 | 5 | B5 | SysOn |  | --- | R | 0 | 1 | Unit status (ON/OFF) | Estado Unidad (ON/OFF) | Gerätestatus (EIN/AUS) | État de l’unité (ON/OFF) | Stato unità (ON/OFF) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
10 | 10 | B10 | VENT_INTERIOR |  | --- | R/W | 0 | 1 | Supply fan status | Estado del ventilador de impulsión | Zuluftventilatorstatus | État du ventilateur de soufflage | Stato ventilatore di mandata | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
11 | 11 | B11 | INV_VER |  | --- | R | 0 | 1 | Heat / Cold Status | Estado Calor / Frio | Zustand Wärme / Kälte | État Chaleur / Froid | Stato Calore / Freddo | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
15 | 15 | B15 | En_FRIO_CALOR_Auto |  | --- | R/W | 0 | 1 | Enable Auto Heating/Cooling changeover | Habilitar cambio Calor / Frío Auto | Automatischer Heiz-/Kühlwechsel aktivieren | Activer le changement auto chaud / froid | Abilita cambio automatico Caldo / Freddo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
16 | 16 | B16 | INV_VER_X_PANT |  | --- | R/W | 0 | 1 | Heat / Cold Change | Cambio Calor / Frio | Wechsel Wärme / Kälte | Changement Chaleur / Froid | Cambio Calore / Freddo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
17 | 17 | B17 | LIMITE1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | First power limit | Primer limite de potencia | Erste Leistungsgrenze | Première limite de puissance | Primo limite di potenza | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
18 | 18 | B18 | LIMITE2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Second power limit | Segundo limite de potencia | Zweite Leistungsgrenze | Deuxième limite de puissance | Secondo limite di potenza | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
19 | 19 | B19 | LIMITE3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Third power limit | Tercer limite de potencia | Dritte Leistungsgrenze | Troisième limite de puissance | Terzo limite di potenza | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
20 | 20 | B20 | LIMITE4 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Fourth power limit | Cuarto limite de potencia | Vierte Leistungsgrenze | Quatrième limite de puissance | Quarto limite di potenza | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
21 | 21 | B21 | LIMITE5 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Fifth power limit | Quinto limite de potencia | Fünfte Leistungsgrenze | Cinquième limite de puissance | Quinto limite di potenza | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
22 | 22 | B22 | LIMITE6 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Sixth power limit | Sexto limite de potencia | Sechste Leistungsgrenze | Sixième limite de puissance | Sesto limite di potenza | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
23 | 23 | B23 | En_Dig_In_OnOff |  | --- | R/W | 0 | 1 | Enable ON/OFF from rotation | Habilita ON_OFF desde la rotación | EIN/AUS durch Rotation aktivieren | Activation ON/OFF depuis la rotation | Abilita ON/OFF da rotazione | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
36 | 36 | B36 | ID_AL_QUEMA_RESIST |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner / resistor alarm | Alarma quemador / resistencia | Brenner- / Heizwiderstand-Alarm | Alarme brûleur / résistance | Allarme bruciatore / resistenza | E.DIGITAL | COIL STATUS | SERVICIO
43 | 43 | B43 | Superv_OnOff |  | --- | R/W | 0 | 1 | On-Off by supervisor | On-Off por supervisor | EIN-AUS durch Supervisor | Marche / Arrêt par le superviseur | Accensione / Spegnimento da supervisore | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
44 | 44 | B44 | NOT_INV_VER |  | --- | R/W | 0 | 1 | Heat / Cold status denied | Estado Calor / Frio negado | Wärme- / Kältezustand verweigert | État Chaleur / Froid refusé | Stato Caldo / Freddo negato | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
45 | 45 | B45 | Al_Present_EBM_Imp |  | --- | R/W | 0 | 1 | Supply fan alarm (EBM) | Alarma ventilador impulsión Ebm | Zuluftventilator-Alarm (EBM) | Alarme ventilateur de soufflage (EBM) | Allarme ventilatore di mandata (EBM) | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
46 | 46 | B46 | ID_AL_ANTIFREEZE_COIL |  | --- | R/W | 0 | 1 | Antifreeze alarm | Alarma anticongelante | Frostschutzalarm | Alarme antigel | Allarme antigelo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
47 | 47 | B47 | ONLY_COOLING |  | --- | R/W | 0 | 1 | Cooling only | Solo frio | Nur Kühlen | Froid seulement | Solo Freddo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
48 | 48 | B48 | ONLY_HEATING |  | --- | R/W | 0 | 1 | Heating only | Solo calor | Nur Heizen | Chaleur seulement | Solo Calore | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
49 | 49 | B49 | COOLING_HEATING |  | --- | R/W | 0 | 1 | Heating/Cooling | Calor/Frio | Heizen/Kühlen | Chauffage/Climatisation | Caldo/Freddo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
50 | 50 | B50 | Write_Data |  | --- | R/W | 0 | 1 | Save schedules | Grabar Horarios | Zeitpläne speichern | Enregistrer les horaires | Salvare orari | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
54 | 54 |  | ETAPA1_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Stage 1 Burner Heaters | Etapa 1 Quemador Resistencias | Stufe 1 Brenner Heizwiderstände | Étape 1 Brûleur Résistances | Fase 1 Bruciatore Resistenze | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
55 | 55 |  | ETAPA2_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Stage 2 Burner Heaters | Etapa 2 Quemador Resistencias | Stufe 2 Brenner Heizwiderstände | Étape 2 Brûleur Résistances | Fase 2 Bruciatore Resistenze | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
56 | 56 |  | HUMIDIFICADOR |  | --- | R/W | 0 | 1 | Humidifier | Humidificador | Luftbefeuchter | Humidificateur | Umidificatore | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
63 | 63 |  | PERM_MEM_ERROR |  | --- | R | 0 | 1 | Error reading/writing the permanent memory | Error al leer/escribir la memoria permanente | Fehler beim Lesen/Schreiben des permanenten Speichers | Erreur lecture/écriture mémoire permanente | Errore lettura/scrittura memoria permanente | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
64 | 64 |  | SysOn_U1 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 1 status (ON/OFF) | Estado Unidad 1 (ON/OFF) | Gerätestatus 1 (EIN/AUS) | État de l’unité 1 (ON/OFF) | Stato unità 1 (ON/OFF) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
65 | 65 |  | SysOn_U2 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 2 status (ON/OFF) | Estado Unidad 2(ON/OFF) | Gerätestatus 2 (EIN/AUS) | État de l’unité 2 (ON/OFF) | Stato unità 2 (ON/OFF) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
66 | 66 |  | SysOn_U3 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 3 status (ON/OFF) | Estado Unidad 3(ON/OFF) | Gerätestatus 3 (EIN/AUS) | État de l’unité 3 (ON/OFF) | Stato unità 3 (ON/OFF) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
67 | 67 |  | SysOn_U4 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 4 status (ON/OFF) | Estado Unidad 4(ON/OFF) | Gerätestatus 4 (EIN/AUS) | État de l’unité 4 (ON/OFF) | Stato unità 4 (ON/OFF) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
68 | 68 |  | AlarmUnidad_1 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 1 alarm | Alarma Unidad 1 | Alarm Einheit 1 | Alarme unité 1 | Allarme unità 1 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
69 | 69 |  | AlarmUnidad_2 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 2 alarm | Alarma Unidad 2 | Alarm Einheit 2 | Alarme unité 2 | Allarme unità 2 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
70 | 70 |  | AlarmUnidad_3 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 3 alarm | Alarma Unidad 3 | Alarm Einheit 3 | Alarme unité 3 | Allarme unità 3 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
71 | 71 |  | AlarmUnidad_4 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 4 alarm | Alarma Unidad 4 | Alarm Einheit 4 | Alarme unité 4 | Allarme unità 4 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
80 | 80 |  | FreeCool_Active |  | --- | R | 0 | 1 | Freecooling active | Freecooling activo | Freecooling aktiv | Freecooling actif | Freecooling attivo | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
81 | 81 |  | FreeHeat_Active |  | --- | R | 0 | 1 | Freecooling active | Freeheating activo | Freeheating aktiv | Freeheating actif | Freeheating attivo | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
82 | 82 |  | EN_SCHEDULE_ON_OFF |  | --- | R/W | 0 | 1 | Enable schedule | Habilitar Horario | Zeitprogramm aktivieren | Activer l’horaire | Abilita orario | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
83 | 83 |  | ACT_FASES_PCO |  | --- | R | 0 | 1 | Enable PCO phases | Habilitar Fases PCO | PCO-Phasen aktivieren | Activer les phases PCO | Abilita fasi PCO | E.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
84 | 84 |  | BX_T_EXT.mProbe_Alarm |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Temperature Sensor Alarm | Alarma sonda Temperatura Exterior | Alarm Außentemperatursensor | Alarme sonde de température extérieure | Allarme sonda temperatura esterna | ALARMA | COIL STATUS | SERVICIO
85 | 85 |  | SysOn_U5 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit status 5 (ON/OFF) | Estado Unidad 5 (ON/OFF) | Gerätestatus 5 (EIN/AUS) | État de l’unité 5 (ON/OFF) | Stato unità 5 (ON/OFF) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
86 | 86 |  | AlarmUnidad_5 |  | --- | R | 0 | 1 | Unit 5 alarm | Alarma Unidad 5 | Alarm Einheit 5 | Alarme unité 5 | Allarme unità 5 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
87 | 87 |  | VENT_AIRE_RET_TN |  | --- | R/W | 0 | 1 | Stop/Start return air fan | Paro/Marcha ventilador aire retorno | Stopp/Start Rückluftventilator | Marche/Arrêt ventilateur air de retour | Avvio/Arresto ventilatore aria di ritorno | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
88 | 88 |  | Reg_Temp_Probe |  | --- | R/W | 0 | 1 | Regulation temperature probe (0: inlet; 1: outlet) | Sonda de temperatura de regulación (0: entrada; 1: salida) | Regeltemperatursensor (0: Eingang; 1: Ausgang) | Sonde température de régulation (0 : entrée ; 1 : sortie) | Sonda di regolazione temperatura (0: ingresso; 1: uscita) | PARAMETRO | COIL STATUS | FABRICANTE
89 | 89 |  | BX_HUM_EXT.mProbe_Alarm |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Humidity Sensor Alarm | Alarma sonda Humedad Exterior | Alarm Außensensor Luftfeuchtigkeit | Alarme sonde d’humidité extérieure | Allarme sonda umidità esterna | ALARMA | COIL STATUS | FABRICANTE
90 | 90 |  | mAL_CONT |  | --- | R | 0 | 1 | Operating hours alarms | Alarmas horas funcionamiento | Betriebsstundenalarme | Alarmes heures de fonctionnement | Allarmi ore di funzionamento | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
91 | 91 |  | ACT_FREE_COOLING_PANT |  | --- | R | 0 | 1 | Freecooling active | Freecooling activo | Freecooling aktiv | Freecooling actif | Freecooling attivo | E.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
92 | 92 |  | ACT_FREE_HEATING_PANT |  | --- | R | 0 | 1 | Freecooling active | Freeheating Activo | Freeheating aktiv | Freeheating actif | Freeheating attivo | E.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
93 | 93 |  | En_Day_Sch_1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Enable all the fields for day scheduler 1 | Habilitar todos los campos para el programador diario 1 | Alle Felder Tagesprogrammierer 1 aktivieren | Activer tous les champs planificateur journalier 1 | Abilita tutti i campi per programmatore giornaliero 1 | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
94 | 94 |  | En_Day_Sch_2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Enable all the fields for day scheduler 2 | Habilitar todos los campos para el programador diario 2 | Alle Felder Tagesprogrammierer 2 aktivieren | Activer tous les champs planificateur journalier 2 | Abilita tutti i campi per programmatore giornaliero 2 | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
95 | 95 | B95 | SysOFF |  | --- | R | 0 | 1 | Unit status (ON/OFF) | Estado Unidad (ON/OFF) | Gerätestatus (EIN/AUS) | État de l’unité (ON/OFF) | Stato unità (ON/OFF) | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
96 | 96 | B96 | ID_AL_RECUP_ROT |  | --- | R | 0 | 1 | Rotary heat exchanger alarm | Recuperador Rotativo alarma | Alarm Rotationswärmetauscher | Alarme récupérateur rotatif | Allarme recuperatore rotativo | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
97 | 97 | B97 | Al_Probe01 |  | --- | R | 0 | 1 | Outdoor temp sensor disconnected/fault | Alarma sonda desconectada o estropeada temperatura exterior | Außentemperaturfühler abgesteckt/defekt | Sonde température extérieure déconnectée/défectueuse | Sonda temperatura esterna scollegata/guasta | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
98 | 98 | B98 | Al_Probe02 |  | --- | R | 0 | 1 | Return/room temp sensor disconnected/fault | Alarma sonda desconectada o estropeada temperatura retorno / ambiente | Rücklauf-/Raumfühler abgesteckt/defekt | Sonde température retour/ambiante déconnectée/défectueuse | Sonda temperatura ritorno/ambiente scollegata/guasta | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
99 | 99 | B99 | Al_Probe04 |  | --- | R | 0 | 1 | Supply temp sensor disconnected/fault | Alarma sonda desconectada o estropeada temperatura impulsión | Zulufttemperaturfühler abgesteckt/defekt | Sonde température soufflage déconnectée/défectueuse | Sonda temperatura mandata scollegata/guasta | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
102 | 102 | B102 | Alarm_Alta_B2 |  | --- | R | 0 | 1 | High alarm B2 sensor | Alarma alta sonda B2 | Hochalarm Sensor B2 | Alarme haute sonde B2 | Allarme alto sonda B2 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
103 | 103 | B103 | Alarm_Baja_B2 |  | --- | R | 0 | 1 | Low alarm B2 sensor | Alarma baja sonda B2 | Niedrigalarm Sensor B2 | Alarme basse sonde B2 | Allarme basso sonda B2 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
104 | 104 |  | RESET_CONT_H |  | --- | R/W | 0 | 1 | Hour counter limit 999 | Limites contador de horas 999 | Betriebsstundenzählergrenze 999 | Limite compteur d’heures 999 | Limite contatore ore 999 | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
105 | 105 |  | AL_CONT |  | --- | R | 0 | 1 | Operating hours alarms | Alarmas horas funcionamiento | Betriebsstundenalarme | Alarmes heures de fonctionnement | Allarmi ore di funzionamento | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
106 | 106 |  | FE_VIDA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Heartbeat for rotation master | latidos para mestro de rotación | Herzschläge für Rotations-Master | Battements pour maître de rotation | Battiti per master di rotazione | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
107 | 107 |  | INV_VER_GLOBAL |  | --- | R/W | 0 | 1 | Heat / Cold Status from master rotation | Estado Calor / Frio desde maesta rotacion | Wärme- / Kältezustand von Hauptrotation | État Chaleur / Froid depuis rotation maître | Stato Caldo / Freddo da rotazione master | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
108 | 108 |  | PM_GLOBAL |  | --- | R/W | 0 | 1 | Stop / start from rotation master | Paro / marcha desde maestra de rotación | Start / Stopp vom Rotations-Master | Marche / arrêt depuis maître de rotation | Avvio / arresto da master di rotazione | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
109 | 109 |  | AL_HUMO_BMS |  | --- | R | 0 | 1 | Smoke alarm (BMS) | Alarma Humo BMS | Rauchalarm (BMS) | Alarme fumée (BMS) | Allarme fumo (BMS) | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
120 | 120 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.VENT_INT |  | --- | R/W | 0 | 1 | Indoor Fan Unit 1 | Ventilador Interior Unidad 1 | Innenventilator Einheit 1 | Ventilateur Intérieur Unité 1 | Ventilatore Interno Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
121 | 121 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.VENT_AIRE_RET_TN |  | --- | R/W | 0 | 1 | Return Air Fan TN Unit 1 | Ventilador Aire Retorno TN Unidad 1 | Rückluftventilator TN Einheit 1 | Ventilateur Air de Retour TN Unité 1 | Ventilatore Aria di Ritorno TN Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
125 | 125 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.ETAPA1_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 1 Resistors Unit 1 | Etapa 1 Quemador Resistencias Unidad 1 | Brennerstufe 1 Widerstände Einheit 1 | Étape 1 Résistances du Brûleur Unité 1 | Fase 1 Resistenze Bruciatore Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
126 | 126 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.ETAPA2_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 2 Resistors Unit 1 | Etapa 2 Quemador Resistencias Unidad 1 | Brennerstufe 2 Widerstände Einheit 1 | Étape 2 Résistances du Brûleur Unité 1 | Fase 2 Resistenze Bruciatore Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
140 | 140 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.VENT_INT |  | --- | R/W | 0 | 1 | Indoor Fan Unit 2 | Ventilador Interior Unidad 2 | Innenventilator Einheit 2 | Ventilateur Intérieur Unité 2 | Ventilatore Interno Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
141 | 141 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.VENT_AIRE_RET_TN |  | --- | R/W | 0 | 1 | Return Air Fan TN Unit 2 | Ventilador Aire Retorno TN Unidad 2 | Rückluftventilator TN Einheit 2 | Ventilateur Air de Retour TN Unité 2 | Ventilatore Aria di Ritorno TN Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
145 | 145 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.ETAPA1_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 1 Resistors Unit 2 | Etapa 1 Quemador Resistencias Unidad 2 | Brennerstufe 1 Widerstände Einheit 2 | Étape 1 Résistances du Brûleur Unité 2 | Fase 1 Resistenze Bruciatore Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
146 | 146 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.ETAPA2_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 2 Resistors Unit 2 | Etapa 2 Quemador Resistencias Unidad 2 | Brennerstufe 2 Widerstände Einheit 2 | Étape 2 Résistances du Brûleur Unité 2 | Fase 2 Resistenze Bruciatore Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
160 | 160 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.VENT_INT |  | --- | R/W | 0 | 1 | Indoor Fan Unit 3 | Ventilador Interior Unidad 3 | Innenventilator Einheit 3 | Ventilateur Intérieur Unité 3 | Ventilatore Interno Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
161 | 161 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.VENT_AIRE_RET_TN |  | --- | R/W | 0 | 1 | Return Air Fan TN Unit 3 | Ventilador Aire Retorno TN Unidad 3 | Rückluftventilator TN Einheit 3 | Ventilateur Air de Retour TN Unité 3 | Ventilatore Aria di Ritorno TN Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
165 | 165 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.ETAPA1_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 1 Resistors Unit 3 | Etapa 1 Quemador Resistencias Unidad 3 | Brennerstufe 1 Widerstände Einheit 3 | Étape 1 Résistances du Brûleur Unité 3 | Fase 1 Resistenze Bruciatore Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
166 | 166 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.ETAPA2_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 2 Resistors Unit 3 | Etapa 2 Quemador Resistencias Unidad 3 | Brennerstufe 2 Widerstände Einheit 3 | Étape 2 Résistances du Brûleur Unité 3 | Fase 2 Resistenze Bruciatore Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
180 | 180 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.VENT_INT |  | --- | R/W | 0 | 1 | Indoor Fan Unit 4 | Ventilador Interior Unidad 4 | Innenventilator Einheit 4 | Ventilateur Intérieur Unité 4 | Ventilatore Interno Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
181 | 181 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.VENT_AIRE_RET_TN |  | --- | R/W | 0 | 1 | Return Air Fan TN Unit 4 | Ventilador Aire Retorno TN Unidad 4 | Rückluftventilator TN Einheit 4 | Ventilateur Air de Retour TN Unité 4 | Ventilatore Aria di Ritorno TN Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
185 | 185 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.ETAPA1_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 1 Resistors Unit 4 | Etapa 1 Quemador Resistencias Unidad 4 | Brennerstufe 1 Widerstände Einheit 4 | Étape 1 Résistances du Brûleur Unité 4 | Fase 1 Resistenze Bruciatore Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
186 | 186 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.ETAPA2_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 2 Resistors Unit 4 | Etapa 2 Quemador Resistencias Unidad 4 | Brennerstufe 2 Widerstände Einheit 4 | Étape 2 Résistances du Brûleur Unité 4 | Fase 2 Resistenze Bruciatore Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
200 | 200 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.VENT_INT |  | --- | R/W | 0 | 1 | Indoor Fan Unit 5 | Ventilador Interior Unidad 5 | Innenventilator Einheit 5 | Ventilateur Intérieur Unité 5 | Ventilatore Interno Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
201 | 201 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.VENT_AIRE_RET_TN |  | --- | R/W | 0 | 1 | Return Air Fan TN Unit 5 | Ventilador Aire Retorno TN Unidad 5 | Rückluftventilator TN Einheit 5 | Ventilateur Air de Retour TN Unité 5 | Ventilatore Aria di Ritorno TN Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
205 | 205 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.ETAPA1_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 1 Resistors Unit 5 | Etapa 1 Quemador Resistencias Unidad 5 | Brennerstufe 1 Widerstände Einheit 5 | Étape 1 Résistances du Brûleur Unité 5 | Fase 1 Resistenze Bruciatore Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
206 | 206 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.ETAPA2_QUEMA_RESIS |  | --- | R/W | 0 | 1 | Burner Stage 2 Resistors Unit 5 | Etapa 2 Quemador Resistencias Unidad 5 | Brennerstufe 2 Widerstände Einheit 5 | Étape 2 Résistances du Brûleur Unité 5 | Fase 2 Resistenze Bruciatore Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 1
6 | 6 | B6 | COMPRESOR1_CIRC1 |  | --- | R | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 1 | Compresor 1 circuito 1 | Kompressor 1 Kreis 1 | Compresseur 1 circuit 1 | Compressore 1 circuito 1 | S.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
7 | 7 | B7 | COMPRESOR2_CIRC1 |  | --- | R | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 1 | Compresor 2 circuito 1 | Kompressor 2 Kreis 1 | Compresseur 2 circuit 1 | Compressore 2 circuito 1 | S.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
24 | 24 | B24 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC1 |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure switch alarm C1 | Alarma presostato de alta C1 | Hochdruckschalter-Alarm C1 | Alarme pressostat haute pression C1 | Allarme pressostato alta pressione C1 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
25 | 25 | B25 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC1 |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure switch alarm C1 | Alarma presostato de baja C1 | Niederdruckschalter-Alarm C1 | Alarme pressostat basse pression C1 | Allarme pressostato bassa pressione C1 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
26 | 26 | B26 | ID_AL_TERMICO_COMPRE1_CIRC1 |  | --- | R | 0 | 1 | Thermal alarm compressor 1 C1 / Fan klixon / Discharge klixon relay | Alarma térmico compresor 1 C1 / Klixon ventilador C1 / Rele Klixon descarga C1 | Thermo-Alarm Kompressor 1 C1 / Lüfter-Klixon / Entladeklixon-Relais | Alarme thermique compresseur 1 C1 / Klixon ventilo / Relais Klixon décharge | Allarme termico compressore 1 C1 / Klixon ventilatore / Relè scarico | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
27 | 27 | B27 | ID_AL_TERMICO_COMPRE2_CIRC1 |  | --- | R | 0 | 1 | Thermal alarm compressor 2 C1 / Fan klixon / Discharge klixon relay | Alarma térmico compresor 2 C1 / Klixon ventilador C1 / Rele Klixon descarga C1 | Thermo-Alarm Kompressor 2 C1 / Lüfter-Klixon / Entladeklixon-Relais | Alarme thermique compresseur 2 C1 / Klixon ventilo / Relais Klixon décharge | Allarme termico compressore 2 C1 / Klixon ventilatore / Relè scarico | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
40 | 40 | B40 | ACT_DESC_CIRC1 |  | --- | R | 0 | 1 | Defrost status C1 | Estado desescarche C1 | Abtauzustand C1 | État de dégivrage C1 | Stato sbrinamento C1 | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
51 | 51 |  | VALV_INVERSION_CICLO_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Cycle reversal valve circuit 1 0=Heating / 1=Cooling | Válvula inversión ciclo circuito 1 0=Calor / 1=Frio | Umschaltventil Kreis 1 0=Heizen / 1=Kühlen | Vanne inversion de cycle circuit 1 0=Chauffage / 1=Froid | Valvola inversione ciclo circuito 1 0=Caldo / 1=Freddo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
57 | 57 |  | VENT_EXT_CIRC1_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor fan circuit 1 star connection | Ventilador exterior circuito 1 estrella | Außenventilator Kreis 1 Sternschaltung | Ventilateur extérieur circuit 1 en étoile | Ventilatore esterno circuito 1 stella | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
58 | 58 |  | VENT_EXT_CIRC1_TRIANGULO |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor fan circuit 1 delta connection | Ventilador exterior circuito 1 triangulo | Außenventilator Kreis 1 Dreieckschaltung | Ventilateur extérieur circuit 1 en triangle | Ventilatore esterno circuito 1 triangolo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
72 | 72 |  | Gen_High_Pressure_Circ1 |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure alarm circuit 1 | Alarma Alta Presión Circuito 1 | Hochdruckalarm Kreis 1 | Alarme haute pression circuit 1 | Allarme alta pressione circuito 1 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
76 | 76 |  | Gen_Low_Pressure_Circ1 |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure alarm circuit 1 | Alarma Baja Presión Circuito 1 | Niederdruckalarm Kreis 1 | Alarme basse pression circuit 1 | Allarme bassa pressione circuito 1 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
100 | 100 | B100 | Al_Probe05 |  | --- | R | 0 | 1 | Condensation pressure sensor alarm circuit 1 (disconnected or faulty) | Alarma sonda desconectada o estropeada presión condensación circuito 1 | Kondensationsdruckfühler-Alarm Kreis 1 (abgesteckt oder defekt) | Alarme sonde pression condensation circuit 1 (déconnectée/défectueuse) | Allarme sonda pressione condensazione circuito 1 (scollegata/guasta) | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
110 | 110 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR1_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 1 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 1 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 circuit 1 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
111 | 111 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR2_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 1 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 1 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 circuit 1 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
112 | 112 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR3_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 circuit 1 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 1 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 circuit 1 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
122 | 122 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.VENT_EXT_CIRC1_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 1 | Ventilador Exterior C1 Estrella Unidad 1 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 1 | Ventilateur extérieur C1 Étoile Unité 1 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
130 | 130 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR1_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 1 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 1 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 circuit 1 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
131 | 131 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR2_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 1 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 1 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 circuit 1 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
132 | 132 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR3_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 circuit 1 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 1 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 circuit 1 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
142 | 142 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.VENT_EXT_CIRC1_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 2 | Ventilador Exterior C1 Estrella Unidad 2 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 2 | Ventilateur extérieur C1 Étoile Unité 2 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
150 | 150 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR1_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 1 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 1 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 circuit 1 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
151 | 151 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR2_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 1 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 1 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 circuit 1 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
152 | 152 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR3_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 circuit 1 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 1 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 circuit 1 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
162 | 162 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.VENT_EXT_CIRC1_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 3 | Ventilador Exterior C1 Estrella Unidad 3 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 3 | Ventilateur extérieur C1 Étoile Unité 3 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
170 | 170 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR1_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 1 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 1 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 circuit 1 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
171 | 171 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR2_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 1 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 1 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 circuit 1 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
172 | 172 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR3_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 circuit 1 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 1 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 circuit 1 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
182 | 182 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.VENT_EXT_CIRC1_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 4 | Ventilador Exterior C1 Estrella Unidad 4 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 4 | Ventilateur extérieur C1 Étoile Unité 4 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
190 | 190 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR1_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 1 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 1 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 circuit 1 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
191 | 191 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR2_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 1 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 1 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 circuit 1 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
192 | 192 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR3_CIRC1 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 circuit 1 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 1 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 circuit 1 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
202 | 202 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.VENT_EXT_CIRC1_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 5 | Ventilador Exterior C1 Estrella Unidad 5 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 5 | Ventilateur extérieur C1 Étoile Unité 5 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 2
8 | 8 | B8 | COMPRESOR1_CIRC2 |  | --- | R | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 2 | Compresor 1 circuito 2 | Kompressor 1 Kreis 2 | Compresseur 1 circuit 2 | Compressore 1 circuito 2 | S.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
9 | 9 | B9 | COMPRESOR2_CIRC2 |  | --- | R | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 2 | Compresor 2 circuito 2 | Kompressor 2 Kreis 2 | Compresseur 2 circuit 2 | Compressore 2 circuito 2 | S.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
28 | 28 | B28 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC2 |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure switch alarm C2 | Alarma presostato de alta C2 | Hochdruckschalter-Alarm C2 | Alarme pressostat haute pression C2 | Allarme pressostato alta pressione C2 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
29 | 29 | B29 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC2 |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure switch alarm C2 | Alarma presostato de baja C2 | Niederdruckschalter-Alarm C2 | Alarme pressostat basse pression C2 | Allarme pressostato bassa pressione C2 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
30 | 30 | B30 | ID_AL_TERMICO_COMPRE1_CIRC2 |  | --- | R | 0 | 1 | Thermal alarm compressor 1 C2 / Fan klixon / Discharge klixon relay | Alarma térmico compresor 1 C2 / Klixon ventilador C2 / Rele Klixon descarga C2 | Thermo-Alarm Kompressor 1 C2 / Lüfter-Klixon / Entladeklixon-Relais | Alarme thermique compresseur 1 C2 / Klixon ventilo / Relais Klixon décharge | Allarme termico compressore 1 C2 / Klixon ventilatore / Relè scarico | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
31 | 31 | B31 | ID_AL_TERMICO_COMPRE2_CIRC2 |  | --- | R | 0 | 1 | Thermal alarm compressor 2 C2 / Fan klixon / Discharge klixon relay | Alarma térmico compresor 2 C2 / Klixon ventilador C2 / Rele Klixon descarga C2 | Thermo-Alarm Kompressor 2 C2 / Lüfter-Klixon / Entladeklixon-Relais | Alarme thermique compresseur 2 C2 / Klixon ventilo / Relais Klixon décharge | Allarme termico compressore 2 C2 / Klixon ventilatore / Relè scarico | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
41 | 41 | B41 | ACT_DESC_CIRC2 |  | --- | R | 0 | 1 | Defrost status C2 | Estado desescarche C2 | Abtauzustand C2 | État de dégivrage C2 | Stato sbrinamento C2 | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
52 | 52 |  | VALV_INVERSION_CICLO_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Cycle reversal valve circuit 2 0=Heating / 1=Cooling | Válvula inversión ciclo circuito 1 0=Calor / 1=Frio | Umschaltventil Kreis 2 0=Heizen / 1=Kühlen | Vanne inversion de cycle circuit 2 0=Chauffage / 1=Froid | Valvola inversione ciclo circuito 2 0=Caldo / 1=Freddo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
59 | 59 |  | VENT_EXT_CIRC2_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor fan circuit 2 star connection | Ventilador exterior circuito 2 estrella | Außenventilator Kreis 2 Sternschaltung | Ventilateur extérieur circuit 2 en étoile | Ventilatore esterno circuito 2 stella | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
60 | 60 |  | VENT_EXT_CIRC2_TRIANGULO |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor fan circuit 2 delta connection | Ventilador exterior circuito 2 triangulo | Außenventilator Kreis 2 Dreieckschaltung | Ventilateur extérieur circuit 2 en triangle | Ventilatore esterno circuito 2 triangolo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
73 | 73 |  | Gen_High_Pressure_Circ2 |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure alarm circuit 2 | Alarma Alta Presión Circuito 2 | Hochdruckalarm Kreis 2 | Alarme haute pression circuit 2 | Allarme alta pressione circuito 2 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
77 | 77 |  | Gen_Low_Pressure_Circ2 |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure alarm circuit 2 | Alarma Baja Presión Circuito 2 | Niederdruckalarm Kreis 2 | Alarme basse pression circuit 2 | Allarme bassa pressione circuito 2 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
101 | 101 |  | Al_Probe06 |  | --- | R | 0 | 1 | Condensation pressure sensor alarm circuit 2 (disconnected or faulty) | Alarma sonda desconectada o estropeada presión condensación circuito 2 | Kondensationsdruckfühler-Alarm Kreis 2 (abgesteckt oder defekt) | Alarme sonde pression condensation circuit 2 (déconnectée/défectueuse) | Allarme sonda pressione condensazione circuito 2 (scollegata/guasta) | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
113 | 113 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR1_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 1 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 2 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 1 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
114 | 114 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR2_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 1 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 2 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 1 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
115 | 115 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR3_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 1 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 2 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 1 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
123 | 123 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.VENT_EXT_CIRC2_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 1 | Ventilador Exterior C2 Estrella Unidad 1 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 1 | Ventilateur Extérieur C1 Étoile Unité 1 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
133 | 133 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR1_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 1 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 2 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 1 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
134 | 134 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR2_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 1 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 2 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 1 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
135 | 135 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR3_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 1 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 2 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 1 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
143 | 143 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.VENT_EXT_CIRC2_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 2 | Ventilador Exterior C2 Estrella Unidad 2 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 2 | Ventilateur Extérieur C1 Étoile Unité 2 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
153 | 153 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR1_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 1 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 2 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 1 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
154 | 154 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR2_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 1 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 2 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 1 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
155 | 155 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR3_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 1 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 2 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 1 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
163 | 163 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.VENT_EXT_CIRC2_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 3 | Ventilador Exterior C2 Estrella Unidad 3 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 3 | Ventilateur Extérieur C1 Étoile Unité 3 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
173 | 173 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR1_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 1 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 2 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 1 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
174 | 174 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR2_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 1 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 2 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 1 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
175 | 175 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR3_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 1 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 2 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 1 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
183 | 183 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.VENT_EXT_CIRC2_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 4 | Ventilador Exterior C2 Estrella Unidad 4 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 4 | Ventilateur Extérieur C1 Étoile Unité 4 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
193 | 193 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR1_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 1 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 2 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 1 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 1 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 1 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
194 | 194 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR2_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 1 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 2 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 1 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 1 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 1 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
195 | 195 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR3_CIRC2 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 1 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 2 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 1 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 1 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 1 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
203 | 203 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.VENT_EXT_CIRC2_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C1 Star Unit 5 | Ventilador Exterior C2 Estrella Unidad 5 | Außenlüfter C1 Stern Einheit 5 | Ventilateur Extérieur C1 Étoile Unité 5 | Ventilatore Esterno C1 Stella Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO 3
12 | 12 | B12 | COMPRESOR1_CIRC3 |  | --- | R | 0 | 1 | Compressor 1 circuit 3 | Compresor 1 circuito 3 | Kompressor 1 Kreis 3 | Compresseur 1 circuit 3 | Compressore 1 circuito 3 | S.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
13 | 13 | B13 | COMPRESOR2_CIRC3 |  | --- | R | 0 | 1 | Compressor 2 circuit 3 | Compresor 2 circuito 3 | Kompressor 2 Kreis 3 | Compresseur 2 circuit 3 | Compressore 2 circuito 3 | S.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
32 | 32 | B32 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC3 |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure switch alarm C3 | Alarma presostato de alta C3 | Hochdruckschalter-Alarm C3 | Alarme pressostat haute pression C3 | Allarme pressostato alta pressione C3 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
33 | 33 | B33 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC3 |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure switch alarm C3 | Alarma presostato de baja C3 | Niederdruckschalter-Alarm C3 | Alarme pressostat basse pression C3 | Allarme pressostato bassa pressione C3 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
34 | 34 | B34 | ID_AL_TERMICO_COMPRE1_CIRC3 |  | --- | R | 0 | 1 | Thermal alarm compressor 1 C3 / Fan klixon / Discharge klixon relay | Alarma térmico compresor 1 C3 / Klixon ventilador C3 / Rele Klixon descarga C3 | Thermo-Alarm Kompressor 1 C3 / Lüfter-Klixon / Entladeklixon-Relais | Alarme thermique compresseur 1 C3 / Klixon ventilo / Relais Klixon décharge | Allarme termico compressore 1 C3 / Klixon ventilatore / Relè scarico | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
35 | 35 | B35 | ID_AL_TERMICO_COMPRE2_CIRC3 |  | --- | R | 0 | 1 | Thermal alarm compressor 2 C3 / Fan klixon / Discharge klixon relay | Alarma térmico compresor 2 C3 / Klixon ventilador C3 / Rele Klixon descarga C3 | Thermo-Alarm Kompressor 2 C3 / Lüfter-Klixon / Entladeklixon-Relais | Alarme thermique compresseur 2 C3 / Klixon ventilo / Relais Klixon décharge | Allarme termico compressore 2 C3 / Klixon ventilatore / Relè scarico | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
42 | 42 | B42 | ACT_DESC_CIRC3 |  | --- | R | 0 | 1 | Defrost status C3 | Estado desescarche C3 | Abtauzustand C3 | État de dégivrage C3 | Stato sbrinamento C3 | ESTADO | INPUT STATUS | SERVICIO
53 | 53 |  | VALV_INVERSION_CICLO_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Cycle reversal valve circuit 3 0=Heating / 1=Cooling | Válvula inversión ciclo circuito 1 0=Calor / 1=Frio | Umschaltventil Kreis 3 0=Heizen / 1=Kühlen | Vanne inversion de cycle circuit 3 0=Chauffage / 1=Froid | Valvola inversione ciclo circuito 3 0=Caldo / 1=Freddo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
61 | 61 |  | VENT_EXT_CIRC3_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor fan circuit 3 star connection | Ventilador exterior circuito 3 estrella | Außenventilator Kreis 3 Sternschaltung | Ventilateur extérieur circuit 3 en étoile | Ventilatore esterno circuito 3 stella | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
62 | 62 |  | VENT_EXT_CIRC3_TRIANGULO |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor fan circuit 3 delta connection | Ventilador exterior circuito 3 triangulo | Außenventilator Kreis 3 Dreieckschaltung | Ventilateur extérieur circuit 3 en triangle | Ventilatore esterno circuito 3 triangolo | COMANDO | COIL STATUS | SERVICIO
74 | 74 |  | Gen_High_Pressure_Circ3 |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure alarm circuit 3 | Alarma Alta Presión Circuito 3 | Hochdruckalarm Kreis 3 | Alarme haute pression circuit 3 | Allarme alta pressione circuito 3 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
78 | 78 |  | Gen_Low_Pressure_Circ3 |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure alarm circuit 3 | Alarma Baja Presión Circuito 3 | Niederdruckalarm Kreis 3 | Alarme basse pression circuit 3 | Allarme bassa pressione circuito 3 | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
116 | 116 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR1_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 2 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 3 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 2 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 2 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 2 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
117 | 117 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR2_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 2 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 3 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 2 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 2 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 2 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
118 | 118 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR3_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 2 Unit 1 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 3 Unidad 1 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 2 Einheit 1 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 2 Unité 1 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 2 Unità 1 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
124 | 124 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.VENT_EXT_CIRC3_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C2 Star Unit 1 | Ventilador Exterior C3 Estrella Unidad 1 | Außenlüfter C2 Stern Einheit 1 | Ventilateur Extérieur C2 Étoile Unité 1 | Ventilatore Esterno C2 Stella Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
136 | 136 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR1_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 2 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 3 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 2 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 2 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 2 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
137 | 137 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR2_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 2 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 3 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 2 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 2 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 2 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
138 | 138 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR3_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 2 Unit 2 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 3 Unidad 2 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 2 Einheit 2 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 2 Unité 2 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 2 Unità 2 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
144 | 144 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.VENT_EXT_CIRC3_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C2 Star Unit 2 | Ventilador Exterior C3 Estrella Unidad 2 | Außenlüfter C2 Stern Einheit 2 | Ventilateur Extérieur C2 Étoile Unité 2 | Ventilatore Esterno C2 Stella Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
156 | 156 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR1_CIRC |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 2 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 3 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 2 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 2 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 2 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
157 | 157 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR2_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 2 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 3 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 2 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 2 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 2 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
158 | 158 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR3_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 2 Unit 3 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 3 Unidad 3 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 2 Einheit 3 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 2 Unité 3 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 2 Unità 3 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
164 | 164 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.VENT_EXT_CIRC3_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C2 Star Unit 3 | Ventilador Exterior C3 Estrella Unidad 3 | Außenlüfter C2 Stern Einheit 3 | Ventilateur Extérieur C2 Étoile Unité 3 | Ventilatore Esterno C2 Stella Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
176 | 176 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR1_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 2 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 3 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 2 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 2 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 2 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
177 | 177 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR2_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 2 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 3 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 2 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 2 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 2 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
178 | 178 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR3_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 2 Unit 4 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 3 Unidad 4 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 2 Einheit 4 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 2 Unité 4 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 2 Unità 4 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
184 | 184 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.VENT_EXT_CIRC3_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C2 Star Unit 4 | Ventilador Exterior C3 Estrella Unidad 4 | Außenlüfter C2 Stern Einheit 4 | Ventilateur Extérieur C2 Étoile Unité 4 | Ventilatore Esterno C2 Stella Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
196 | 196 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR1_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 1 Circuit 2 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 1 circuito 3 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 1 Schaltkreis 2 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 1 Circuit 2 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 1 circuito 2 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
197 | 197 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR2_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 2 Circuit 2 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 2 circuito 3 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 2 Schaltkreis 2 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 2 Circuit 2 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 2 circuito 2 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
198 | 198 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR3_CIRC3 |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor 3 Circuit 2 Unit 5 (0:Off; 1:On) | Compresor 3 circuito 2 Unidad 5 (0:Off; 1:On) | Kompressor 3 Schaltkreis 2 Einheit 5 (0:Aus; 1:Ein) | Compresseur 3 Circuit 2 Unité 5 (0:Arrêt; 1:Marche) | Compressore 3 circuito 2 Unità 5 (0:Spento; 1:Acceso) | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
204 | 204 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.VENT_EXT_CIRC3_ESTRELLA |  | --- | R/W | 0 | 1 | Outdoor Fan C2 Star Unit 5 | Ventilador Exterior C2 Estrella Unidad 5 | Außenlüfter C2 Stern Einheit 5 | Ventilateur Extérieur C2 Étoile Unité 5 | Ventilatore Esterno C2 Stella Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
SERIE ESKEYS05NU V2.4 CIRCUITO CR
14 | 14 | B14 | COMPRESOR1_CIRC_REC |  | --- | R | 0 | 1 | Compressor 1 recovery circuit | Compresor 1 circuito recuperación | Kompressor 1 Rückgewinnungskreis | Compresseur 1 circuit récupération | Compressore 1 circuito recupero | S.DIGITAL | INPUT STATUS | SERVICIO
37 | 37 | B37 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC_REC |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure switch alarm Rec. / Fan klixon / Discharge klixon relay | Alarma presostato de alta Circ. Recuperación / Klixon ventilador Circ. Recuperación / Rele Klixon descarga Circ. Recuperación | Hochdruckschalter-Alarm Rückgewinnung / Lüfter-Klixon / Entladeklixon-Relais | Alarme pressostat haute pression récupération / Klixon / Relais décharge | Allarme pressostato alta pressione recupero / Klixon vent. / Relè scarico | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
38 | 38 | B38 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC_REC |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure switch alarm recovery circuit | Alarma presostato de baja Circ. Recuperación | Niederdruckschalter-Alarm Rückgewinnungskreis | Alarme pressostat basse pression récupération | Allarme pressostato bassa pressione circuito recupero | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
39 | 39 | B39 | ID_AL_TERMICO_COMPRE1_CIRC_REC |  | --- | R | 0 | 1 | Thermal alarm compressor 1 recovery circuit | Alarma térmico compresor 1 Circ. Recuperación | Thermo-Alarm Kompressor 1 Rückgewinnungskreis | Alarme thermique compresseur 1 circuit récupération | Allarme termico compressore 1 circuito recupero | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
75 | 75 |  | Gen_High_Pressure_Circ_REC |  | --- | R | 0 | 1 | High pressure alarm recovery circuit | Alarma Alta Presión Circuito Rec | Hochdruckalarm Rückgewinnungskreis | Alarme haute pression circuit récupération | Allarme alta pressione circuito recupero | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
79 | 79 |  | Gen_Low_Pressure_Circ_REC |  | --- | R | 0 | 1 | Low pressure alarm recovery circuit | Alarma Baja Presión Circuito Rec | Niederdruckalarm Rückgewinnungskreis | Alarme basse pression circuit récupération | Allarme bassa pressione circuito recupero | ALARMA | INPUT STATUS | SERVICIO
119 | 119 |  | UNIDAD_DEMANDA_1.COMPRESOR1_CIRC_REC |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor Rec Circuit Unit 1 | Compresor Circuito Rec Unidad 1 | Kompressor Rücklaufkreis Einheit 1 | Compresseur Circuit Rec Unité 1 | Compressore Circuito Rec Unità 1 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
139 | 139 |  | UNIDAD_DEMANDA_2.COMPRESOR1_CIRC_REC |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor Rec Circuit Unit 2 | Compresor Circuito Rec Unidad 2 | Kompressor Rücklaufkreis Einheit 2 | Compresseur Circuit Rec Unité 2 | Compressore Circuito Rec Unità 2 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
159 | 159 |  | UNIDAD_DEMANDA_3.COMPRESOR1_CIRC_REC |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor Rec Circuit Unit 3 | Compresor Circuito Rec Unidad 3 | Kompressor Rücklaufkreis Einheit 3 | Compresseur Circuit Rec Unité 3 | Compressore Circuito Rec Unità 3 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
179 | 179 |  | UNIDAD_DEMANDA_4.COMPRESOR1_CIRC_REC |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor Rec Circuit Unit 4 | Compresor Circuito Rec Unidad 4 | Kompressor Rücklaufkreis Einheit 4 | Compresseur Circuit Rec Unité 4 | Compressore Circuito Rec Unità 4 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO
199 | 199 |  | UNIDAD_DEMANDA_5.COMPRESOR1_CIRC_REC |  | --- | R/W | 0 | 1 | Compressor Rec Circuit Unit 5 | Compresor Circuito Rec Unidad 5 | Kompressor Rücklaufkreis Einheit 5 | Compresseur Circuit Rec Unité 5 | Compressore Circuito Rec Unità 5 | ESTADO | COIL STATUS | SERVICIO