## Leyenda
Revisar
Descripción o texto incorrecto/incompleto
Eliminar
Revisar niveles de lectura (cliente-fabricante)
Cosas que YO borraria para el cliente viendo el código
Preguntas que se van generando

## Analogicas
MV-BV_KAA_2510B_ES_EN_EU_ESKEYS02NU(A)_V1.3.7
ANALOG VARIABLES (Holding Registers-Word Type)
uPC Address | MODBUS Address | BACNET Address | Variable name | Descripción ES | Description EN | Category | UOM | Min | Max | Read/Write | Mask | Nivel(Cliente/Fabricante)
1 | 1 | A1 | CAL_AIRE_VOC | Calidad Aire VOC | VOC level | Input-Output | % | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
2 | 2 | A2 | CONSIGNA_AUTO | Consigna Modo Auto | Temperature Control Setpoint | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Cliente
3 | 3 | A3 | CONSIGNA_CALOR_CONFORT | Consigna Calor Confort | Setpoint Confor Heat | Default | °C | -999.9 | 999.9 | R/W |  | Cliente
4 | 4 | A4 | CONSIGNA_CALOR_ECO | Consigna Calor Eco | Setpoint Eco Heat | Default | °C | -999.9 | 999.9 | R/W |  | Cliente
5 | 5 | A5 | CONSIGNA_FRIO_CONFORT | Consigna Frío Confort | Setpoint Confor Cool | Default | °C | -999.9 | 999.9 | R/W |  | Cliente
6 | 6 | A6 | CONSIGNA_FRIO_ECO | Consigna Frio Eco | Setpoint Eco Cool | Default | °C | -999.9 | 999.9 | R/W |  | Cliente
7 | 7 | A7 | CONSIGNA_HUMEDAD | Consigna Humedad | Humidity Control Setpoint | Default | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
8 | 8 | A8 | HUMEDAD_EXT | Valor Humedad Exterior | Outdoor humidity | Input-Output | % | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
9 | 9 | A9 | HUMEDAD_IMP | Valor Humedad Impulsión | Supply humidity | Input-Output | % | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
10 | 10 | A10 | HUMEDAD_INT | Valor Humedad Interior | Ambient humidity | Input-Output | % | 0 | 99.9 | R |  | Cliente
11 | 11 | A11 | HUMEDAD_POST | Valor Humedad Post Bateria | Post-coil humidity | Input-Output | % | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
12 | 12 | A12 | PRESS_COND_CIRC_1 | Presión Condensador Circuito 1 | Condensator pressure circuit 1 | Input-Output | BAR | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
13 | 13 | A13 | PRESS_COND_CIRC_2 | Presión Condensador Circuito 2 | Condensator pressure circuit 2 | Input-Output | BAR | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
15 | 15 | A15 | PRESS_COND_CIRC_REC | Presión Condensador Circuito Recuperación | Condensator pressure recovery circuit | Input-Output | BAR | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
16 | 16 | A16 | TEMP_EXT | Temperatura Exterior | Outdoor temp. | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
17 | 17 | A17 | TEMP_IMPULSION | Temperatura Impulsión | Supply temp. | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
18 | 18 | A18 | TEMP_MEZCLA | Temperatura Mezcla | Mixing temp. | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
19 | 19 | A19 | TEMP_RET_AMB | Temperatura Retorno / Ambiente | T.Return/Ambient  | Input-Output | °C | -3276.7 | 3276.7 | R |  | Cliente
20 | 20 | A20 | TEMP_POST | Temperatura Post-Batería | Post-coil temp. | Input-Output | % | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
21 | 21 | A21 | Power_L_SPV | Potencia Eléctrica Equivalente calculada por Medidor de Energía cuando este se encuentra habilitado | Equivalent Electrical Power calculated by Energy Meter when this is enabled | Default | kW | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
23 | 23 | A23 | Min_Ext_Damper | Mínima Apertura Compuerta Exterior expulsión | Minimum Opening Outer Exhaust Damper | Dampers | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
28 | 28 | A28 | DIF_HUM | Diferencial Humedad | Dif.Humidity | Default | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
29 | 29 | A29 | DIF_FRIO | Diferencial Frío: sumatorio de los difereneciales de los elementos que se habilitan dada unas condiciones en la banda de regulación | Cold differential: Sum of the differentials of the elements that are enabled given certain conditions in the regulation band. | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
30 | 30 | A30 | DIF_CALOR | Diferencial Calor: sumatorio de los difereneciales de los elementos que se habilitan dada unas condiciones en la banda de regulación | Heat differential: Sum of the differentials of the elements that are enabled given certain conditions in the regulation band. | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
31 | 31 | A31 | Min_Set_Temp_Cool | Mínimo Consigna Frío | Cooling setpoint limit Minimun | Default | --- | 0 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
32 | 32 | A32 | Max_Set_Temp_Cool | Máximo Consigna Frío | Cooling setpoint limit Maximun | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
33 | 33 | A33 | Min_Set_Temp_Heat | Mínimo Consigna Calor | Heating setpoint limit Minimun | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
34 | 34 | A34 | Max_Set_Temp_Heat | Máximo Consigna Calor | Heating setpoint limit Maximun | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
35 | 35 | A35 | Delta_Temp | Delta Temperatura Activación Free-Cooling | Dampers settings Freecool. | Dampers | °C | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
36 | 36 | A36 | Diff_Enth | Diferencial Entalpía Compuertas | Dif.Enthalphy dampers | Dampers | kJ/kg | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
37 | 37 | A37 | Enthalpy_Diff_ON | Diferencial Entalpía On | Dif.Enthalphy On | Default | --- | 0 | 99.0 | R/W |  | Fabricante
38 | 38 | A38 | Set_External_Temp_Inf | Limite mínimo de Temperatura exterior para apertura compuertas de renovación | Minimum outdoor temperature limit for opening of renovation dampers | Default | --- | -999.9 | 999.9 | R/W | Gec20 | Fabricante
39 | 39 | A39 | Set_External_Temp_Sup | Limite máximo de Temperatura exterior para apertura compuertas de renovación | Maximum outdoor temperature limit for opening of renovation dampers | Default | --- | -999.9 | 999.9 | R/W | Gec20 | Fabricante
40 | 40 | A40 | DIF_COMPUERTA_CALOR | Diferencial Compuerta Calor | Dif.Heat damper | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
41 | 41 | A41 | DIF_COMPRESORES_CALOR | Diferencial Compresores Calor | Dif.Heat compressors | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
42 | 42 | A42 | DIF_COMPRESOR_RECUP_CALOR | Diferencial Compresor Recuperación Calor | Dif.Heat recovery compressor | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
43 | 43 | A43 | DIF_COMPUERTA_FRIO | Diferencial Compuerta Frío | Dif.Cool damper | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
44 | 44 | A44 | DIF_COMPRESORES_FRIO | Diferencial Compresores Frío | Dif.Cool compressors | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
45 | 45 | A45 | DIF_VALV_3_VIAS_APOYO_FRIO | Diferencial Válvula 3 Vías Apoyo Frio | Dif.Cool 3WV | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
46 | 46 | A46 | DIF_COMPRESOR_RECUP_FRIO | Diferencial Compresor Recuperación Frío | Dif.Cool recovery compressor | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
56 | 56 | A56 | Dif_Lim_Temp | Diferencial Limitadora Impulsión | Differential limit temp | Default | °C | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
57 | 57 | A57 | Set_Lim_Temp_Baja | Consigna Limite de la Temperatura de baja en impulsión | Setpoint limit of supply low temperature | Default | °C | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
58 | 58 | A58 | Set_Lim_Temp_Alta | Consigna Limite de la Temperatura de alta en impulsión | Set point limit of supply high temperature | Default | °C | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
59 | 59 | A59 | CONSIGNA_INI_DESESCARC_PRESS | Consigna Inicio Desescarche por Presión | Defrost start | Default | % | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
60 | 60 | A60 | CONSIGNA_FORZ_DESESCARC_PRESS | Consigna Inicio Forzado Desescarche por Presión | Forced start | Default | % | 0 | 1000.0 | R/W |  | Fabricante
61 | 61 | A61 | CONSIGNA_FIN_DESESCARC_PRESS | Consigna Fin Desescarche por Presión | Defrost end | Default | % | 0 | 1000.0 | R/W |  | Fabricante
62 | 62 | A62 | ZM_AUTO | Zona Muerta permanente cuando se trabaja en Modo Automatico | Permanent Dead Zone when working in Automatic Mode | Services | °C | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
63 | 63 | A63 | ZM_HUM | Zona Muerta Consigna Humedad | Setpoint dead zone humidity | Default | % | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
64 | 64 | A64 | A6_SH_EVAP_TEMP | Temperatura Evaporación Válvula A | Evaporation temperature valve A | Parameters | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R/W |  | Fabricante
65 | 65 | A65 | ENTALPIA_RET | Entalpía Retorno | Return enthalphy | Default | --- | 0 | 3276.7 | R
66 | 66 | A66 | A17_EEV_POSITION_PERCENT_SHOW | Porcentaje Apertura Válvula Circuito 1 | Opening percent valve circuit 1 | Default | --- | 0 | 100.0 | R/W |  | Fabricante
67 | 67 | A67 | TEMP_IMPULSION_2 | Temperatura Impulsión 2 | Supply temp. 2 | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
68 | 68 | A68 | TempSetP_THTune_1 | Consigna Temperatura desde TH-Tune | From TH-TUNE Setpoint Confor | Default | --- | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
69 | 69 | A69 | T_RET_AMB_VIR | Temperatura Retorno Ambiente | Ambient/Return temperature | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
70 | 70 | A70 | TEMP_EVAP_CIRC_1 | Temperatura Evaporador C1 | Evaporator temperature circuit 1 | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
71 | 71 | A71 | DEMANDA_T_GLOBAL | Temperatura demandada cuando se trabaja en modo Global. (Modo Global se emplea cuando se trabaja con maestro de rotación). | Temperature demanded when working in Global mode (Global mode is used when working with rotation master). | Default | --- | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
73 | 73 | A73 | TEMP_EVAP_CIRC_2 | Temperatura Evaporador C2 | Evaporator temperature circuit 2 | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
74 | 74 | A74 | PB_1 | Presión Evaporador C1 | Evaporator pressure circuit 1 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
75 | 75 | A75 | T_PB_1 | Presion Evaporación Circuito 1 Convertida A Temperatura | Evaporator pressure circuit 1 to temperature | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
76 | 76 | A76 | PB_2 | Presión Evaporador C2 | Evaporator pressure circuit 2 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
77 | 77 | A77 | T_PB_2 | Presion Evaporación Circuito 2 Convertida A Temperatura | Evaporator pressure circuit 2 to temperature | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
78 | 78 | A78 | PB_3 | Presión Evaporador C3 | Evaporator pressure circuit 3 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
80 | 80 | A80 | VENT_EXT_CIRC1_ANALOG | Control Ventilador Exterior Circuito 1 | Analog external fan circuit 1 | Alarms | --- | 0 | 100.0 | R |  | Cliente
81 | 81 | A81 | VENT_EXT_CIRC2_ANALOG | Control Ventilador Exterior Circuito 2 | Analog external fan circuit 2 | Alarms | --- | 0 | 100.0 | R |  | Cliente
82 | 82 | A82 | VENT_EXT_CIRC3_ANALOG | Control Ventilador Exterior Circuito 3 | Analog external fan circuit 3 | Alarms | --- | 0 | 100.0 | R |  | Cliente
83 | 83 | A83 | T_RET_AGUA | Temperatura Retorno Agua V3V | Return water temp 3WV | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
84 | 84 | A84 | Current_1_L_SPV | Corriente Línea 1, empleo del opcional medidor de energía | Current Line 1, use of optional power meter | Default | A | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
85 | 85 | A85 | Current_2_L_SPV | Corriente Línea 2, empleo del opcional medidor de energía | Current line 2, use of optional power meter | Default | A | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
86 | 86 | A86 | Current_3_L_SPV | Corriente Línea 3, empleo del opcional medidor de energía | Current line 3, use of optional power meter | Default | A | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
87 | 87 | A87 | Apparent_Power_1_L_SPV | Potencia Aparente 1, empleo del opcional medidor de energía | Reactive power 1, use of optional power meter | Default | kVAr | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
88 | 88 | A88 | Apparent_Power_2_L_SPV | Potencia Aparente 2, empleo del opcional medidor de energía | Reactive power 2, use of optional power meter | Default | kVAr | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
89 | 89 | A89 | Apparent_Power_3_L_SPV | Potencia Aparente 3, empleo del opcional medidor de energía | Reactive power 3, use of optional power meter | Default | kVAr | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
90 | 90 | A90 | Apparent_Power_L_SPV | Potencia Aparente Total, empleo del opcional medidor de energía | Apparent power, use of optional power meter | Default | kVA | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
91 | 91 | A91 | Reactive_Power_1_L_SPV | Potencia Reactiva 1, empleo del opcional medidor de energía | Reactive power 1, use of optional power meter | Default | kVAr | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
92 | 92 | A92 | Reactive_Power_2_L_SPV | Potencia Reactiva 2, empleo del opcional medidor de energía | Reactive power 2, use of optional power meter | Default | kVAr | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
94 | 94 | A94 | Reactive_Power_3_L_SPV | Potencia Reactiva 3, empleo del opcional medidor de energía | Reactive power 3, use of optional power meter | Default | kVAr | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
95 | 95 | A95 | Reactive_Power_L_SPV | Potencia Reactiva Total, empleo del opcional medidor de energía | Reactive power, use of optional power meter | Default | kVAr | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
96 | 96 | A96 | Power_1_L_SPV | Potencia Línea 1, empleo del opcional medidor de energía | Power 1, use of optional power meter | Default | kW | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
97 | 97 | A97 | Power_2_L_SPV | Potencia Línea 2, empleo del opcional medidor de energía | Power 2, use of optional power meter | Default | kW | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
98 | 98 | A98 | Power_3_L_SPV | Potencia Línea 3, empleo del opcional medidor de energía | Power 3, use of optional power meter | Default | kW | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
100 | 100 | A100 | MAX_CURRENT | Corriente Máxima, empleo del opcional medidor de energía | Maximum current, use of optional power meter | Default | --- | -5.0 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
101 | 101 | A101 | CURRENT_DIFF | Diferencial Corriente, empleo del opcional medidor de energía | Current differential, use of optional power meter | Default | --- | 0 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
102 | 102 | A102 | MAX_POWER | Potencia Máxima, empleo del opcional medidor de energía | Maximum power, use of optional power meter | Default | --- | -5.0 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
103 | 103 | A103 | POWER_DIFF | Diferencial Potencia, empleo del opcional medidor de energía | Power differential, use of optional power meter | Default | --- | 0 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
104 | 104 | A104 | PRESS_COND_CIRC_1_CONV | Presión Condensador Circuito 1 Convertido A Temperatura | Condensator pressure circuit 1 to temperature | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
105 | 105 | A105 | PRESS_COND_CIRC_2_CONV | Presión Condensador Circuito 2 Convertido A Temperatura | Condensator pressure circuit 2 to temperature | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
107 | 107 | A107 | PRESS_COND_CIRC_REC_CONV | Presión Condensador Circuito Recuperación Convertida A Temperatura | Condensator pressure recovery circuit to temperature | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
108 | 108 | A108 | CONSIGNA_TRABAJO | Consigna Trabajo se le asignará un valor u otro en función del valor asignado a la consigna en su modo de trabajo ya sea frío, calor o Invierno/Verano. | Working Setpoint will be assigned one value or another depending on the value assigned to the setpoint in its work mode, whether it is cold, heat or Winter/Summer. | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
109 | 109 | A109 | Virt_Aout_2_Value | % apertura Compuerta mezcla | % opening Mixing damper |  | --- | -3276.9 | 3276.8 | R |  | Cliente
110 | 110 | A110 | Min_Mix_Damper | Apertura Mínima Compuerta Mezcla | Minimum opening for mixing damper | Dampers | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
111 | 111 | A111 | SET_PRESS_COND_CIRC1 | Consigna Presión Condensación del Circuito | Condensation circuit pressure setpoint | Services | BAR | 0 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
112 | 112 | A112 | DIF_PRESS_COND_CIRC1 | Diferencial Presión Condensación del Circuito | Condensation circuit pressure differential | Services | BAR | 0 | 99.9 | R/W |  | Cliente
113 | 113 | A113 | SET_PRESS_EVAP_CIRC1 | Consigna Presión Evaporación del Circuito | Evaporation circuit pressure circuit setpoint | Services | BAR | 0 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
114 | 114 | A114 | DIF_PRESS_EVAP_CIRC1 | Diferencial Presión Evaporación del Circuito | Evaporation circuit pressure circuit differential | Services | BAR | 0 | 99.9 | R/W |  | Cliente
115 | 115 | A115 | Recuc_Power_Req_1 | Reducido por Alta Presión Condensación | Reduced power request 1 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
116 | 116 | A116 | Reduc_Power_Req_2 | Reducido por Alta Presión Condensación | Reduced power request 2 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
117 | 117 | A117 | DEM_CAUDAL | Porcentaje de Caudal de Aire Solicitado | Percentage of Air Flow Requested | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
118 | 118 | A118 | DEM_CAUDAL_BMS | Porcentaje de Caudal de aire solicitado por BMS | Percentage of air flow requested by BMS | Default | --- | 0 | 1000.0 | R/W |  | Cliente
119 | 119 | A119 | TEMP_RET_AMB_0 | Temperatura Retorno / Ambiente para placa de rotación | Return / Ambient temperature for rotating plate | Input-Output | °C | -3276.7 | 3276.7 | R |  | Cliente
120 | 120 | A120 | Posicion_VEE_1 | Porcentaje Apertura VEE Circuito 1 | Opening percent VEE circuit 1 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
121 | 121 | A121 | Superheat_Circ1 | Sobrecalentamiento Circuito 1 | Superheat circuit 1 | Default | °C/°F | -72.0 | 324.0 | R |  | Cliente
122 | 122 | A122 | Suction_Temp_Circ1 | Temperatura Aspiracion VEE Circuito 1 | Suction temperature VEE circuit 1 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
123 | 123 | A123 | Evap_Press_Circ1 | Presion Evaporador VEE Circuito 1 | Evaporator pressure VEE circuit 1 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
124 | 124 | A124 | Evaporation_Temp_Circ1 | Temperatura Equivalente Evaporacion VEE Circuito 1 | Evaporation temperature VEE circuit 1 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
125 | 125 | A125 | Posicion_VEE_2 | Porcentaje Apertura VEE Circuito 2 | Opening percent VEE circuit 2 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
126 | 126 | A126 | Superheat_Circ2 | Sobrecalentamiento Circuito 2 | Superheating circuit 2 | Default | °C/°F | -72.0 | 324.0 | R |  | Cliente
127 | 127 | A127 | Suction_Temp_Circ2 | Temperatura Aspiracion VEE Circuito 2 | Suction temperature VEE circuit 2 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
128 | 128 | A128 | Evap_Press_Circ2 | Presion Evaporador VEE Circuito 2 | Evaporator pressure VEE circuit 2 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
129 | 129 | A129 | Evaporation_Temp_Circ2 | Temperatura Equivalente Evaporacion VEE Circuito 2 | Evaporation temperature VEE circuit 2 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
130 | 130 | A130 | TEMP_RETORNO | Temperatura Retorno Aire (Medidor de Energía Térmica) | Air Return Temperature (Thermal Energy Meter) | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
131 | 131 | A131 | HUM_RETORNO | Humedad Retorno Aire (Medidor de Energia Térmica) | Return Air Humidity (Thermal Energy Meter) | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
132 | 132 | A132 | CorrienteVImpulsion | Corriente Ventilador Impulsión | Supply fan current | Default | A | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
133 | 133 | A133 | CorrienteVRetorno | Corriente Ventilador Retorno | Return fan current | Default | A | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
134 | 134 | A134 | EDV_1.A7_SH_EVAP_PRES_msk | Presion de Evaporación Circuito 1 proveniente de driver | Evaporating Pressure Circuit 1 coming from driver | Default | barg/psig | -290.0 | 2900.0 | R |  | Cliente
135 | 135 | A135 | EDV_1.A6_SH_EVAP_TEMP_msk | Temperatura evaporación Circuito 2 proveniente de driver | Evaporating temperature Circuit 2 from driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
136 | 136 | A136 | EDV_1.A68_SH_SH_2ND_msk | Recalentamiento de circuito 2 proveniente de driver | Circuit 2 overheating coming from driver | Default | K/°F | -72.0 | 324.0 | R |  | Cliente
137 | 137 | A137 | EDV_1.A69_SH_SUCT_TEMP_2ND_msk | Temperatura de aspiración del circuito 2 proveniente de driver | Suction temperature of circuit 2 coming from driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
138 | 138 | A138 | DEMANDA_RESISTENCIAS | Demandad Quemador de Gas/Resistencias | Gas Burner Demand/Resistances | Default | --- | 0 | 100.0 | R |  | Cliente
139 | 139 | A139 | Reduc_Power_Req_Recup | Dada la demanda del Compresor de Recuperación se calcula con un máximo y un mínimo la demanda requerida del compresor de recuperacion | Given the demand of the recovery compressor, the required demand of the recovery compressor is calculated with a maximum and a minimum. | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
140 | 140 | A140 | HUMIDIFICADOR_ANALOG | Valor Control Humidificador | Analog humidifier | Alarms | --- | 0 | 100.0 | R |  | Cliente
141 | 141 | A141 | TEMP_QUEDOR_GAS | Temperatura Quemador Gas | Gas-burner temp | Input-Output | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
142 | 142 | A142 | P_EVAP_CR | Presión Evaporación Circuito Recuperación | Evaporation pressure recovery circuit | Default | BAR | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
143 | 143 | A143 | ENTALPIA_INT | Entalpía Interior | Ambient entha. | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
144 | 144 | A144 | ENTALPIA_EXT | Entalpía Exterior | Outdoor entha. | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
145 | 145 | A145 | CONSIGNA_ENTALPIA | Consigna Entalpía | Enthalphy set. | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
146 | 146 | A146 | ENTALPIA_POST | Entalpía Post Batería | Postbat. Entha | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
147 | 147 | A147 | TemperVImpulsion | Temperatura Ventilador Impulsión | Supply fan temperature | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
148 | 148 | A148 | TemperVRetorno | Temperatura Ventilador Retorno | Return fan temperature | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
149 | 149 | A149 | VALV_3_VIAS_APOYO | Válvula 3 Vías Apoyo | 3WV demand | Alarms | --- | 0 | 100.0 | R |  | Cliente
151 | 151 | A151 | EDV_1.A66_EEV_POS_PERCENT_2ND_SHOW | Porcentaje Apertura Válvula Circuito 2 proveniente de driver | Valve Opening Percentage Circuit 2 from driver | Default | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
152 | 152 | A152 | EDV_1.A70_SH_EVAP_TEMP_2ND_msk | Temperatura evaporación Circuito 2 proveniente de driver | Evaporation temperature of circuit 2 coming from driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
153 | 153 | A153 | EDV_1.A71_SH_EVAP_PRES_2ND_msk | Presión Evaporación del circuito 2 proveniente de driver | Pressure Evaporation of circuit 2 from driver | Default | barg/psig | -290.0 | 2900.0 | R |  | Cliente
154 | 154 | A154 | EDV_1.A10_SH_SH_msk | Recalentamiento del circuito 1 proveniente proveniente de driver | Superheating of circuit 1 from driver | Default | K/°F | -72.0 | 324.0 | R |  | Cliente
155 | 155 | A155 | EDV_1.A5_SH_SUCT_TEMP_msk | Temperatura Aspiración Válvula circuito 1 proveniente de driver | Suction temperature Valve circuit 1 from driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
156 | 156 | A156 | A17_EEV_POSITION_PERCENT_SHOW | Porcentaje Apertura Válvula Circuito 1 proveniente de placa | Valve Opening Percentage Circuit 1 from the board | Default | --- | 0 | 100.0 | R/W |  | Fabricante
157 | 157 | A157 | EDV_2.A7_SH_EVAP_PRES_msk | Presión Evaporación Válvula circuito 1 proveniente de driver | Evaporating pressure Evaporating pressure Valve circuit 1 from driver | Default | barg/psig | -290.0 | 2900.0 | R |  | Cliente
158 | 158 | A158 | EDV_2.A6_SH_EVAP_TEMP_msk | Temperatura Evaporación circuito 1 proveniente de driver | Evaporating temperature of circuit 1 from driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
159 | 159 | A159 | A10_SH_SH | Recalentamiento del circuito 1 proveniente de placa | Overheating of circuit 1 coming from the board | Parameters | °C/°F | -72.0 | 324.0 | R |  | Cliente
160 | 160 | A160 | A5_SH_SUCT_TEMP | Temperatura Aspiración circuito 1 proveniente de placa | Suction temperature circuit 1 coming from the board | Parameters | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
162 | 162 | A162 | A7_SH_EVAP_PRES | Presión Evaporación circuito 1 proveniente de placa | Evaporation pressure circuit 1 coming from the board | Parameters | barg | -290.0 | 2900.0 | R |  | Cliente
163 | 163 | A163 | EDV_1.A68_SH_SH_2ND | Recalentamiento circuito 2 proveniente de placa | Superheat circuit 2 coming from the board | Parameters | °C/°F | -72.0 | 324.0 | R |  | Cliente
164 | 164 | A164 | EDV_1.A69_SH_SUCT_TEMP_2ND | Temperatura Aspiración circuio 2 proveniente de placa | Suction temperature circuit 2 coming from the board | Parameters | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
166 | 166 | A166 | A71_SH_EVAP_PRES_2ND | Presión Evaporación circuito 2 proveniente de placa | Evaporation pressure circuit 2 coming from the board | Parameters | barg | -290.0 | 2900.0 | R |  | Cliente
167 | 167 | A167 | A70_SH_EVAP_TEMP_2ND | Temperatura Evaporación circuito 2 proveniente de placa | Evaporation temperature circuit 2 coming from the board | Parameters | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R/W |  | Cliente
168 | 168 | A168 | P_EVAP_CR_CONV | Temperatura de condensación del circuito de Recuperación, presion convertida a temperatura | Condensing temperature of the recovery circuit, pressure converted to temperature. | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
170 | 170 | A170 | EDV_1.A5_SH_SUCT_TEMP_msk | Temperatura Aspiración Circuito 1 proveniente del driver | Suction temperature circuit 1 coming from driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
171 | 171 | A171 | T_DESC_C1 | Temperatura Descarga Circuito 1 | Discharge temperature circuit 1 | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
172 | 172 | A172 | T_DESC_C2 | Temperatura Descarga Circuito 2 | Discharge temperature circuit 2 | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
174 | 174 | A174 | T_DESC_CR | Temperatura Descarga Circuito Recuperacion | Discharge temperature recovery circuit | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
175 | 175 | A175 | ENTALPIA_IMP | Entalpía Impulsión | Supply enthalphy | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
176 | 176 | A176 | Virt_Aout_1_Value | % de apertura de la compuerta exterior | % opening of the outer damper |  | --- | -3276.8 | 3276.8 | R |  | Cliente
180 | 180 | A180 | EDV_2.A68_SH_SH_2ND_msk | Recalentamiento del circuito 4 proveniente de driver | Superheat - circuit 4 from driver | Default | K/°F | -72.0 | 324.0 | R |  | Cliente
185 | 185 | A185 | MotTemp | Temperatura Devanado Motor del Ventilador | Fan motor winding temperature | Default | °C | -999.9 | 999.9 | R |  | Cliente
186 | 186 | A186 | CONSIGNA_AUTO_ECO | Consigna Modo Auto, Cuando activamos consigna eco 2 | Auto mode setpoint, when we activate eco 2 setpoint | Default | --- | -99.9 | 99.9 | R/W |  | Cliente
187 | 187 | A187 | DIF_RESIS_DES_PERM | Diferencial Resistencia Deshumectación Permanente Pantalla B04 | Permanent Dehumidification Resistance Differential. Screen B04 | Default | --- | 0 | 99.9 | R/W |  | Cliente
188 | 188 | A188 | Freq_L_SPV | Frecuencia en Medido de Energía | Frequency in Energy Measurement | Default | Hz | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
189 | 189 | A189 | TEMP_EXT_PROTEC_COMPRE | Temperatura Protección Compresores Exterior. Pantalla Ha19 | Lock operating compressors by external temp. Screen Ha19 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
190 | 190 | A190 | DIF_TEMP_EXT_PROTEC_COMPRE | Diferencial Temperatura Protección Compresores Exterior. Pantalla Ha19 | Lock operating compressors by external temp differential. Screen Ha19 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
191 | 191 | A191 | TEMP_EXT_REDUC_COMPRE | Temperatura Exterior Reduce nº Compresores. Ha19 | Compressors reduction by external temp. Ha19 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
192 | 192 | A192 | TEMP_EXT_FIN_REDUC_COMPRE | Temperatura Exterior Finaliza la Reduccion nº Compresores. Ha19 | Compressors reduction end by external temp. Ha19 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
193 | 193 | A193 | CONSIGNA_RESIST_PRE | Consigna Resistencia Precalentamiento. Ha28 | Preheating resistance setpoint. Ha28 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
194 | 194 | A194 | DIF_RESIST_PRE | Diferencial Resistencia Precalentamiento. Ha28 | Preheating resistance differential. Ha28 | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
195 | 195 | A195 | FullInv_ZM_C1 | Zona Muerta 1 Calor | Heat dead zone 1 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
196 | 196 | A196 | FullInv_Dif_C1 | Diferencial 1 Calor | Heat differential 1 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
197 | 197 | A197 | FullInv_ZM_C2 | Zona Muerta 2 Calor | Heat dead zone 2 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
198 | 198 | A198 | FullInv_Dif_C2 | Diferencial 2 Calor | Heat differential 2 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
199 | 199 | A199 | FullInv_ZM_F1 | Zona Muerta 1 Frío | Cool dead zone 1 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
200 | 200 | A200 | FullInv_Dif_F1 | Diferencial 1 Frío | Cool differential 1 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
201 | 201 | A201 | FullInv_ZM_F2 | Zona Muerta 2 Frío | Cool dead zone 2 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
202 | 202 | A202 | FullInv_Dif_F2 | Diferencial 2 Frío | Cool differential 2 | Default | °C/°F | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
244 | 244 | A244 | SP_PresVentilador | Ventilador Interior EBM. Valor mínimo de presión ventilación | Indoor EBM fan.Ventilation minimun pressure | Default | --- | 0 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
245 | 245 | A245 | Dif_PresVentilador | Diferencial de suministro de baja presión en ventiladores interiores EBM | Low pressure supply differential on indoor fans EBM | Default | --- | 0 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
246 | 246 | A246 | DEM_CAUDAL_MIN_VENT | Límite mínimo demanda de velocidad Caudal Ventiladores | Minimum speed demand limit Flow rate Fans | Default | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Fabricante
247 | 247 | A247 | DEM_CAUDAL_MAX_VENT | Límite máximo demanda de velocidad Caudal Ventiladores | Maximum speed demand limit Flow rate Fans | Default | --- | 0 | 100.0 | R/W |  | Fabricante
248 | 248 | A248 | DEM_CAUDAL_OFF_COMPRE | Seguridad Compresores, % mínimo caudal de aire impulsado para realizar parada de compresores. Hc21 | Compressor safety, % minimum driven air flow for compressor shutdown. Hc21 | Default | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Fabricante
249 | 249 | A249 | DEM_CAUDAL_ON_COMPRE | Seguridad Compresores, % caudal de aire impulsado para arranque de compresores. Hc21 | Compressor safety, % compressor start-up air flow rate. Hc21 | Default | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Fabricante
250 | 250 | A250 | Dif_Demanda_Lim | Diferencial demanda Límite de compresores en función del caudal de aire impulsado. Hc21 | Differential demand Compressor limit as a function of driven air flow rate. Hc21 | Default | --- | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
251 | 251 | A251 | OffsetDemCaudal | Se emplea en Cálculo de la demanda de compresores en función de la demanda caudal de aire impulsado. Sirve para corregir la demanda de caudal dado un desplazamiento por pantalla. Hc21. | It is used in the calculation of compressor demand as a function of driven air flow demand. It is used to correct the flow demand given a displacement per screen. Hc21. | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
272 | 272 | A272 | EDV_2.A34_S1_VALUE_OFFSET_msk | Valor del diferencial de la sonda 1 proveniente de driver | value of probe 1 coming from driver | Default | barg/psig | -870.0 | 870.0 | R/W |  | cliente
273 | 273 | A273 | EDV_2.A1_S1_VALUE_msk | Valor de la sonda 1 proveniente de driver | probe 1 offset value from driver | Default | barg/psig | -290.0 | 2900.0 | R |  | cliente
274 | 274 | A274 | EDV_2.A41_S2_VALUE_OFFSET_msk | Valor del diferenical de la sonda 1 proveniente de driver | probe 2 offset value from driver | Default | °C/°F | -36.0 | 36.0 | R/W |  | cliente
275 | 275 | A275 | EDV_2.A2_S2_VALUE_msk | Valor de la sonda 2 proveniente de driver | value of probe 1 coming from driver | Default | °C/°F | -870.0 | 2900.0 | R |  | cliente
276 | 276 | A276 | EDV_2.A35_S3_VALUE_OFFSET_msk | Valor diferencial sonda 3 proveniente de driver | probe 3 offset value from driver | Default | barg/psig | -870.0 | 870.0 | R/W |  | cliente
277 | 277 | A277 | EDV_2.A3_S3_VALUE_msk | Valor sonda 3 proveniente de driver | value of probe 3 coming from driver | Default | barg/psig | -290.0 | 2900.0 | R |  | cliente
278 | 278 | A278 | EDV_2.A42_S4_VALUE_OFFSET_msk | Valor diferencial sonda 4 proveniente driver | probe 4 offset value from driver | Default | °C/°F | -36.0 | 36.0 | R/W |  | cliente
279 | 279 | A279 | EDV_2. A4_S4_VALUE_msk | Valor Sonda 4 proveniente de driver | value of probe 4 coming from driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | cliente
281 | 281 | A281 | A1_S1_VALUE | Valor Sonda 1. Menú Calibarción sondas | S1 probe value. Probe calibration menu | Parameters | --- | -290.0 | 2900.0 | R/W |  | cliente
283 | 283 | A283 | A2_S2_VALUE | Valor Sonda 2. Menú Calibarción sondas | S2 Probe value. Probe calibration menu | Parameters | --- | -870.0 | 2900.0 | R/W |  | cliente
285 | 285 | A285 | A3_S3_VALUE | Valor Sonda 3. Menú Calibarción sondas | S3 probe value. Probe calibration menu | Parameters | --- | -290.0 | 2900.0 | R/W |  | cliente
287 | 287 | A287 | A4_S4_VALUE | Valor Sonda 4. Menú Calibarción sondas | S4 probe value. Probe calibration menu | Parameters | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R/W |  | cliente
288 | 288 | A288 | CONSIGNA_CALOR | Consigna Temperatura en función del Modo de funcionamiento Verano/Invierno. Tomará su valor en función de la consigna calor confort o consigna auto | Temperature set point as a function of operating mode Summer/Winter. It will take its value depending on the comfort heat setpoint or auto setpoint. | Default | ºC | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
289 | 289 | A289 | Set_Lim_Hum_Alta | Consigna limitadora máxima Humedad Impulsión. Cuando la sonda de humedad impulsión esta activa. Gec06 | Maximum limiting set point for supply humidity. When the supply humidity probe is active. Gec06 | Default | °C | 0 | 99.9 | R/W | Gec06 | Cliente
290 | 290 | A290 | Dif_Lim_Hum | Diferencial de la limitadora máxima Humedad Impulsión. Cuando la sonda de humedad impulsión esta activa. Gec06 | Maximum limiting differential for supply humidity. When the supply humidity probe is active. Gec06. | Default | °C | 0 | 99.9 | R/W | Gec06 | Cliente
291 | 291 | A291 | DIFERENCIAL_LIMITE_SECAR | Diferencial para generar una consigna limite de secado al pasar por debajo de una consigna. Si esta habilitado control por humedad. Gec10 | Differential to generate a drying set point limit when going below a set point. If humidity control is enabled. Gec10 | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
292 | 292 | A292 | CONSIGNA_LIMITE_SECAR | Consigna Limite Permiso Deshumectar. Gec10 | Limit dry setpoint. Gec10 | Default | °C | -3276.8 | 3276.7 | R/W | Gec10 | Cliente
293 | 293 | A293 | DIF_COMP_MEZCLA | Diferencial Compuerta Mezcla | Mixing damper differential | Default | °C | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
294 | 294 | A294 | HP_Al_Threshold | Consigna Alarma Presión en Alta | High pressure alarm threshold | Default | % | 0 | 1000.0 | R/W |  | Fabricante
295 | 295 | A295 | HP_Al_Hysteresis | Diferencial Alarma Presión en Alta | Dif. high pressure alarm | Default | % | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
296 | 296 | A296 | LP_Al_Threshold | Consigna Alarma Presión en Baja | Low pressure alarm threshold | Default | % | 0 | 1000.0 | R/W |  | Fabricante
297 | 297 | A297 | LP_Al_Hysteresis | Diferencial Alarma Presión en Baja | Low pressure alarm differential | Default | % | 0 | 1000.0 | R/W |  | Fabricante
298 | 298 | A298 | CUT_OFF_DIF_COND_CIRC1 | Diferencial de corte ventilador exterior Circuito 1 | External fan cut-off differential Circuit 1 | Default | --- | 0 | 99.9 | R/W |  | Cliente
299 | 299 | A299 | MIN_SPEED_VENT_COND_CIRC1 | Mínima Velocidad Ventilador exterior Circuito 1 | Minimum Speed Outdoor fan Circuit 1 | Services | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
300 | 300 | A300 | MAX_SPEED_VENT_COND_CIRC1 | Máxima Velocidad Ventilador exterior Circuito 1 | Minimum Speed Outdoor fan Circuit 1 | Services | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
301 | 301 | A301 | Max_Ext_Damper | Máxima Apertura Compuerta Exterior | Maximum Outer Damper Opening | Dampers | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
302 | 302 | A302 | Max_Mix_Damper | Máxima Apertura Compuerta Mezcla | Maximum opening for mixing damper | Dampers | % | 0 | 100.0 | R/W |  | Cliente
303 | 303 | A303 | Set_External_Hum_Inf | Renovación Compuertas. Límite mínimo de humedad exterior. Gec20 | Renovation Dampers. Minimum exterior humidity limit. Gec20 | Default | --- | -999.9 | 999.9 | R/W | Gec20 | Cliente
304 | 304 | A304 | Set_External_Hum_Sup | Renovación Compuertas. Límite máximo de humedad exterior. Gec20 | Renovation Dampers. Maximum exterior humidity limit. Gec20 | Default | --- | -999.9 | 999.9 | R/W | Gec20 | Cliente
305 | 305 | A305 | Dif_External_Hum | Diferencial Humedad Exterior en Renovación de compuertas por limíte de Humedad exterior. Gec20 | Outdoor Humidity Differential in renovation dampers by outdoor humidity limit. Gec20 | Default | --- | -999.9 | 999.9 | R/W | Gec20 | Cliente
306 | 306 | A306 | TEMP_MEZCLA_CONFORT_VER | Renovación compuertas. Límites de temperatura de mezcla en modo verano. Gec21 | Renovation Dampers. Mixing temperature limits in summer mode. Gec21 | Configuration | °C | -99.9 | 99.9 | R/W | Gec21 | Cliente
307 | 307 | A307 | TEMP_MEZCLA_CONFORT_INV | Renovación compuertas. Límites de temperatura de mezcla en modo invierno. Gec21 | Renovation Dampers. Mixing temperature limits in winter mode. Gec21 | Configuration | °C | -99.9 | 99.9 | R/W | Gec21 | Cliente
308 | 308 | A308 | DIF_TEMP_MEZCLA_CONFORT | Diferencial de limite de temperatura de mezcla. Gec21 | Mixing temperature limit differential. Gec21 | Configuration | °C | -99.9 | 99.9 | R/W | Gec21 | Cliente
309 | 309 | A309 | CONS_T_MEZCLA_PROT | Consigna Temperatura Mezcla Renovación Compuertas Zona Neutra | Regulation of set point (middle point of neutral zone) | Default | --- | -999.9 | 999.9 | R/W |  | Cliente
310 | 310 | A310 | DIF_TEMP_MEZCLA_PROT | Diferencial Temperatura Mezcla Renovación Compuertas Zona Neutra | Regulation of differential in neutral zone | Default | °C | 0.1 | 999.9 | R/W |  | Cliente
311 | 311 | A311 | Diff_Reg_Incr_TMix | Diferencial de activación de zona neutra en renovación compuertas por incremento de temperatura de mezcla.Gec22 | Neutral zone activation differential in damper renovation due to increase in mixing temperature.Gec22 | Default | --- | 0.1 | 999.9 | R/W | Gec22 | Cliente
312 | 312 | A312 | Diff_Reg_Decr_TMix | Diferencial de desactivación de zona neutra en renovación compuertas por decremento de temperatura de mezcla.Gec22 | Neutral zone deactivation differential in damper renewal due to mixing temperature decrease.Gec22 | Default | --- | 0.1 | 999.9 | R/W | Gec22 | Cliente
313 | 313 | A313 | CONSIGNA_INI_DESESCARC_DELTA | Consigna Inicio Desescarche | Defrost start setpoint | Default | °C | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
314 | 314 | A314 | TempSetP_Min_THTune_1 | Consigna Temperatura Mínima por TH-TUNE | Lower limit of the temperature setpoint value by TH-TUNE | Default | --- | -3276.7 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
315 | 315 | A315 | TempSetP_Max_THTune_1 | Consigna Temperatura Máxima por TH-TUNE | Upper limit of temperature setpoint value by TH-TUNE | Default | --- | -3276.7 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
316 | 316 | A316 | A50_SH_SET_msk | Consigna recalentamiento circuito 1 en driver | Setpoint superheat - circuit 1 in driver | Default | K/°C | -72.0 | 324.0 | R/W |  | Fabricante
317 | 317 | A317 | A56_LOW_SH_THRESHOLD_msk | Umbral Mínimo recalentamiento circuito 1 en driver | Threshold Minimum Overheating - circuit 1 in driver | Default | °K/°F | -72.0 | 324.0 | R/W |  | Fabricante
318 | 318 | A318 | A52_LOP_THRESHOLD_msk | Umbral Mínimo Temperatura Evaporación circuito 1 en driver | Threshold for low temperature of evaporation - circuit 1 in driver | Default | °C/°F | -76.0 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
319 | 319 | A319 | A54_MOP_THRESHOLD_msk | Umbral Máximo Temperatura Evaporación circuito 1 en driver | Thresold high temperature evaporation - circuit 1 in driver | Default | °C/°F | -3276.8 | 392.0 | R/W |  | Fabricante
320 | 320 | A320 | A83_SH_SET_2ND_msk | Consigna recalentamiento circuito 2 en Driver | Setpoint superheat cicuit 2 in driver | Default | K/°C | -72.0 | 324.0 | R/W |  | Fabricante
321 | 321 | A321 | A89_LOW_SH_THRESHOLD_2ND_msk | Umbral Mínimo recalentamiento circuito 2 en driver | Low superheat thresold cicuit 2 in driver | Default | K/°C | -72.0 | 324.0 | R/W |  | Fabricante
322 | 322 | A322 | A91_LOP_THRESHOLD_2ND_msk | Umbral Mínimo Temperatura Evaporación circuito 2 en driver | Threshold low evaporation temperature cicuit 2 in driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R/W |  | Fabricante
323 | 323 | A323 | A93_MOP_THRESHOLD_2ND_msk | Umbral Máximo Temperatura Evaporación - circuito 2 en driver | Threshold high evaporation temperature cicuit 2 in driver | Default | °C/°F | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
340 | 340 | A340 | A48_PID_Kp_msk | Parametros PID Banda Proporcional circuito 1 Driver | PID: proportional gain - circuit 1 in driver | Default | --- | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
341 | 341 | A341 | A49_PID_Td_msk | Tiempo derivativo del PID, circuito 1 en driver | PID Derivative Time - circuit 1 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
342 | 342 | A342 | A87_PID_Kp_2ND_msk | Parametros PID Banda Prop. Circuito 2 en driver | PID: proportional gain - cicuit 2 in driver | Default | --- | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
343 | 343 | A343 | A88_PID_Td_2ND_msk | Tiempo Derivativo Circuito 2 en driver | PID: derivative time - cicuit 2 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
344 | 344 | A344 | A55_LOW_SH_Ti_msk | Tiempo Integración del recalentamiento circuito 1 en driver | LowSH: integral time - circuit 1 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
345 | 345 | A345 | A51_LOP_Ti_msk | Tiempo de Integracion para baja Temperatura Evaporación cicuito 1 en driver | LOP: integral time low temperature of evaporation - circuit 1 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
346 | 346 | A346 | A53_MOP_Ti_msk | Tiempo de Integración para Maxima temperatua de evaporacion en circuito 1 driver | MOP: integral time temperature of evaporation - circuit 1 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
347 | 347 | A347 | A90_LOW_SH_Ti_2ND_msk | Tiempo Integración del recalentamiento circuito 2 en driver | LowSH: integral time low superheat - cicuit 2 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
348 | 348 | A348 | A92_LOP_Ti_2ND_msk | Tiempo de Integracion para baja Temperatura Evaporación cicuito 2 en driver | LOP: integral time low evaporation temperature - cicuit 2 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
349 | 349 | A349 | A94_MOP_Ti_2ND_msk | Tiempo de Integración para Maxima temperatua de evaporacion en circuito 2 driver | MOP: integral time high evaporation temperature - cicuit 2 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
350 | 350 | A350 | A58_HITCOND_THRESHOLD_msk | Umbral Alta temperatura Cond. del Circuito 1 en Driver | High condensing temperature: thresold - circuit 1 in driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R/W |  | Fabricante
351 | 351 | A351 | A57_HITCOND_Ti_msk | Tiempo Integración Alta temperatura Cond. del Circuito 1 en Driver | High condensing temperature: integral time - circuit 1 in driver | Default | s | 0 | 800.0 | R/W |  | Fabricante
368 | 368 | A368 | SH_Set_CH | Consigna Sobrecalentamiento Modo Frío, VEE en Driver | EEV SuperHeating setpoint on driver, Chiller mode | Default | --- | 5.0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
369 | 369 | A369 | Low_SH_Thrshd_CH | Umbral Baja Sobrecalentamiento Modo Frío, VEE en Driver | EEV Low SuperHeating threshold on driver, Chiller mode | Default | --- | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
370 | 370 | A370 | LOP_Thrshd_CH | Umbral Baja Temperatura Evaporación Modo Frío, VEE en Driver | EEV Low evaporating temp. threshold on driver, Chiller mode | Default | --- | -60.0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
371 | 371 | A371 | MOP_Thrshd_CH | Umbral Alta Temperatura Evaporación Modo Frío, VEE en Driver | EEV High evaporating temp. threshold on driver, Chiller mode | Default | --- | 0 | 999.9 | R/W |  | Fabricante
372 | 372 | A372 | SH_Set_HP | Consigna Sobrecalentamiento Modo Calor, VEE en Driver | EEV SuperHeating setpoint on driver, Heat mode | Default | --- | 5.0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
373 | 373 | A373 | Low_SH_Thrshd_HP | Umbral Baja Sobrecalentamiento Modo Frío, VEE en Driver | EEV Low SuperHeating threshold on driver, heat mode | Default | --- | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
374 | 374 | A374 | LOP_Thrshd_HP | Umbral Baja Temperatura Evaporación Modo Frío, VEE en driver | EEV Low evaporating temp. threshold on driver, Heat mode | Default | --- | -60.0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
375 | 375 | A375 | MOP_Thrshd_HP | Umbral Alta Temperatura Evaporación Modo Frío, VEE en driver | EEV High evaporating temp. threshold on driver, Heat mode | Default | --- | 0 | 999.9 | R/W |  | Fabricante
376 | 376 | A376 | SH_Set_DF | Consigna Sobrecalentamiento Desescarche, VEE en driver | EEV SuperHeating setpoint on driver, Defrost mode | Default | --- | 5.0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
377 | 377 | A377 | Low_SH_Thrshd_DF | Umbral Baja Sobrecalentamiento Desescarche, VEE en driver | EEV Low SuperHeating threshold on driver, Defrost mode | Default | --- | 0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
378 | 378 | A378 | LOP_Thrshd_DF | Umbral Baja Temperatura Evaporación Desescarche, VEE en driver | EEV Low evaporating temp. threshold on driver, Defrost mode | Default | --- | -60.0 | 99.9 | R/W |  | Fabricante
379 | 379 | A379 | MOP_Thrshd_DF | Umbral Alta Temperatura Evaporación Desescarche, VEE en driver | EEV High evaporating temp. threshold on driver, Defrost mode | Default | --- | 0 | 999.9 | R/W |  | Fabricante
391 | 391 | A391 | Serial_Temp_1 | Temperatura serial 1 | Serial temp 1 | Serial probe | °C | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
392 | 392 | A392 | Serial_Humid_1 | Humedad serial 1 | Serial humidity 1 | Serial probe | %rH | 0 | 99.9 | R |  | Cliente
394 | 394 | A394 | Serial_Temp_2 | Temperatura serial 2 | Serial temp 2 | Serial probe | °C | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
395 | 395 | A395 | Serial_Humid_2 | Humedad serial 2 | Serial humidity 2 | Serial probe | %rH | 0 | 99.9 | R |  | Cliente
397 | 397 | A397 | Serial_Temp_3 | Temperatura serial 3 | Serial temp 3 | Serial probe | °C | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
398 | 398 | A398 | Serial_Humid_3 | Humedad serial 3 | Serial humidity 3 | Serial probe | %rH | 0 | 99.9 | R |  | Cliente
400 | 400 | A400 | Serial_Temp_4 | Temperatura serial 4 | Serial temp 4 | Serial probe | °C | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
401 | 401 | A401 | Serial_Humid_4 | Humedad serial 4 | Serial humidity 4 | Serial probe | %rH | 0 | 99.9 | R |  | Cliente
403 | 403 | A403 | Serial_Temp_5 | Temperatura serial 5 | Serial temp 5 | Serial probe | °C | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
404 | 404 | A404 | Serial_Humid_5 | Humedad serial 5 | Serial humidity 5 | Serial probe | %rH | 0 | 99.9 | R |  | Cliente
406 | 406 | A406 | Serial_Temp_6 | Temperatura serial 6 | Serial temp 6 | Serial probe | °C | -99.9 | 99.9 | R |  | Cliente
407 | 407 | A407 | Serial_Humid_6 | Humedad serial 6 | Serial humidity 6 | Serial probe | %rH | 0 | 99.9 | R |  | Cliente
409 | 409 | A409 | Req_Air_Quality | Demanda de calidad del aire | Air quality demand | Air quality | % | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
410 | 410 | A410 | Displayed_Temperature_msk | Temperatura mostrada en pantalla THTune | Temperature to show on the THTune display | Default | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
411 | 411 | A411 | Displayed_Humidity_msk | Humedad mostradad en pantalla THTune | Humidity to show on the THTune display | Default | --- | 0 | 100.0 | R |  | Cliente
412 | 412 | A412 | Temp_THTune_1 | Sonda Temperatura THTune 1 | Temperature measured by the device probe | Default | --- | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
415 | 415 | A415 | A105_DISCHARGE_TEMP_msk | Temperatura Descarga VEE en Driver | EEV Temperature Discharge on Driver | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R |  | Cliente
416 | 416 | A416 | A101_DISCHARGE_TEMP_SET_msk | Consigna Temperatura Descarga VEE en driver | EEV Setpoint discharge temperature on drive | Default | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R/W |  | Cliente
421 | 421 | A421 | PwrOut_EBM_Imp | Potencia Ventilador Impulsión | Current power in [W] for Ebmpapst supply fan | Default | W | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
422 | 422 | A422 | PwrOut_EBM_Ret | Potencia Ventilador Retorno | Current power in [W] for Ebmpapst return fan | Default | W | 0 | 3276.7 | R |  | Cliente
423 | 423 | A423 | ElectronicTemp_IR23 | Temperatura ambiente Electrónica Ventiladore Retorno o Impulsión | Inside electronic ambient temperature | Default | °C | -999.9 | 999.9 | R |  | Cliente
429 | 429 | A429 | A12_HITCOND_COND_TEMP | Pantalla E/S Temperatura Condensación Regulacion Auxiliar Habilitada | Condensation Temperature I/O Display Auxiliary Regulation Enabled | Parameters | °C/°F | -76.0 | 392.0 | R/W |  | Cliente
431 | 431 | A431 | Apparent_Power_H_SPV | Potencia Aparente |  | Default | kVA | 0 | 999.9 | R |  | Cliente
434 | 434 | A434 | CONSIGNA_SOBREPRESION | Consigna Sobrepresión de aire B07 | Overpressure air setpoint |  | °C | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Cliente
435 | 435 | A435 | Ain_Sobrepresion | Sonda Sobrepresión de aire Hc23 | Air overpressure probe, Hc23 |  | --- | -3276.8 | 3276.7 | R |  | Cliente
436 | 436 | A436 | Diff_Reg_NZ | Zona Muerta Sobrepresión de aire Gec24, control sobrepresión | Dead Zone Air overpressure Gec24, overpressure control |  | °C | 0.1 | 999.9 | R/W |  | Cliente
437 | 437 | A437 | PrePosicCompuerta | Apertura Inicial al Arrancar cuando se regula la sobrepresión Gec24, control sobrepresión | Initial Opening at Start-up when overpressure is regulated Gec24, overpressure control |  | --- | 0 | 100.0 | R/W |  | Fabricante
438 | 438 | A438 | Diff_Reg_Incr | Diferencial Rampa Creciente Sobrepresión Gec24, control sobrepresion | Differential Ramp Rising Overpressure Differential Gec24, overpressure control |  | --- | 0.1 | 999.9 | R/W |  | Fabricante
439 | 439 | A439 | Diff_Reg_Decr | Diferencial Rampa Decreciente Sobrepresión Gec 24, control sobrepresion | Differential Decreasing Ramp Overpressure Gec 24, overpressure control |  | --- | 0.1 | 999.9 | R/W |  | Fabricante
440 | 440 | A440 | DIF_SOBREPRESION | Diferencial PID Sobrepresión, control sobrepresion Gec24 | Differential PID Overpressure, overpressure control Gec24 |  | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
441 | 441 | A441 | UnivCh5_ActPrbMin_cpCOe | Valor Mínimo Sonda Sobrepresión, Hb45 | Minimun value overpressure probe, Hb45 |  | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
442 | 442 | A442 | UnivCh5_ActPrbMax_cpCOe | Valor Máximo Sonda Sobrepresión, Hb45 | Maximun value overpressure probe, Hb45 |  | --- | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante

## Enteras
MV-BV_KAA_2510B_ES_EN_EU_ESKEYS02NU(A)_V1.3.7
INTEGER VARIABLES (Holding Registers-Word Type)
uPC Address | MODBUS Address | BACNET Address | Variable name | Descripción ES | Description EN | Category | UOM | Min | Max | R/W | mask | Nivel(Cliente/Fabricante)
1 | 5002 | I1 | CAL_AIRE_CO2 | Calidad Aire Co2 | CO2 level | Input-Output | ppm | 0 | 9999 | R |  | Cliente
2 | 5003 | I2 | Work_comp | Nº Compresores Funcionando | Number of working compressors | Default | --- | 0 | 10 | R |  | Cliente
3 | 5004 | I3 | HORAS_C11 | Horas Compresor 1 C1 | Hours Compressor 1 C1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
4 | 5005 | I4 | HORAS_C12 | Horas Compresor 1 C2 | Hours Compressor 1 C2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
5 | 5006 | I5 | HORAS_C13 | Horas Compresor 1 C3 | Hours Compressor 1 C3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
6 | 5007 | I6 | HORAS_C21 | Horas Compresor 2 C1 | Hours Compressor 2 C1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
7 | 5008 | I7 | HORAS_C22 | Horas Compresor 2 C2 | Hours Compressor 2 C2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
8 | 5009 | I8 | HORAS_C23 | Horas Compresor 2 C3 | Hours Compressor 2 C3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
9 | 5010 | I9 | HORAS_CR | Horas Compresor Circuito Recuperación | Hours Compressor recovery circuit | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
10 | 5011 | I10 | ARRANQUES_C11 | Arranques Compresor 1 C1 | Start Compressor 1 C1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
11 | 5012 | I11 | ARRANQUES_C12 | Arranques Compresor 1 C2 | Start Compressor 1 C2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
12 | 5013 | I12 | ARRANQUES_C13 | Arranques Compresor 1 C3 | Start Compressor 1 C3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
13 | 5014 | I13 | ARRANQUES_C21 | Arranques Compresor 2 C1 | Starts Compressor 2 C1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
14 | 5015 | I14 | ARRANQUES_C22 | Arranques Compresor 2 C2 | Start Compressor 2 C2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
15 | 5016 | I15 | ARRANQUES_C23 | Arranques Compresor 2 C3 | Start Compressor 2 C3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
16 | 5017 | I16 | ARRANQUES_CR | Arranques Compresor Circuito Recuperación | Start Compressor recovery circuit | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
18 | 5019 | I18 | Caudal_Actual_Imp | Caudal Actual Ventilador Impulsión | Supply fan current flow | Default | m3/h | 0 | 32767 | R |  | Cliente
19 | 5020 | I19 | Caudal_Actual_Ret | Caudal Actual Ventilador Retorno | Return fan current flow | Default | m3/h | 0 | 32767 | R |  | Cliente
20 | 5021 | I20 | Caudal_Actual_m3s | Caudal Actual Ventilador Impulsión | Supply fan current flow | Default | m3/h | 0 | 32767 | R |  | Cliente
21 | 5022 | I21 | Caudal_Actual_Imp_L | Caudal Actual Ventilador Impulsión | Supply fan current flow | Default | m3/h | 0 | 32767 | R |  | Cliente
22 | 5023 | I22 | Caudal_Actual_Imp_H | Caudal Actual Ventilador Impulsión | Supply fan current flow | Default | m3/h | 0 | 32767 | R |  | Cliente
23 | 5024 | I23 | Caudal_Actual_Ret_L | Caudal Actual Ventilador Impulsión | Supply fan current flow | Default | m3/h | 0 | 32767 | R |  | Cliente
24 | 5025 | I24 | Caudal_Actual_Ret_H | Caudal Actual Ventilador Impulsión | Supply fan current flow | Default | m3/h | 0 | 32767 | R |  | Cliente
25 | 5026 | I25 | CAUDAL_NOMINAL_H_cooling | Caudal Nominal H Ventilador Frio | Nominal Flow H cooling supply fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
26 | 5027 | I26 | CAUDAL_NOMINAL_H_heating | Caudal Nominal H Ventilador Calor | Nominal Flow H heating supply fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
27 | 5028 | I27 | CAUDAL_NOMINAL_L_cooling | Caudal Nominal L Ventilador Frio | Nominal flow L cooling supply fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
28 | 5029 | I28 | CAUDAL_NOMINAL_L_heating | Caudal Nominal L Ventilador Calor | Nominal flow L heating supply fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
29 | 5030 | I29 | CAUDAL_NOMINAL_H_cooling | Caudal Nominal H Ventilador Frio Retorno | Nominal Flow H cooling return fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
30 | 5031 | I30 | CAUDAL_NOMINAL_H_heating | Caudal Nominal H Ventlador Calor Retorno | Nominal Flow H heating return fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
31 | 5032 | I31 | CAUDAL_NOMINAL_L_cooling | Caudal Nominal L Ventilador Frio Retorno | Nominal flow L cooling return fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
32 | 5033 | I32 | CAUDAL_NOMINAL_L_heating | Caudal Nominal L Ventilador Calor Retorno | Nominal flow L heating return fan | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
36 | 5037 | I36 | I4_EEV_POSITION_STEPS_msk | Pasos de la VEE del circuito 1 en driver | Steps of the EEV of circuit 1 in driver | Default | steps | 0 | 9999 | R |  | Cliente
37 | 5038 | I37 | I8_REG_STATUS_msk | Estado en que se encuentra VEE en circuito 1 en driver | Status of EEV of circuit 1 in driver | Default | --- | 1 | 100 | R |  | Cliente
38 | 5039 | I38 | I49_EEV_POSITION_STEPS_2ND_msk | Pasos de la VEE en circuito 2 en driver | EEV B steps of circuit 2 in driver | Default | steps | 0 | 9999 | R |  | Cliente
39 | 5040 | I39 | I51_REG_STATUS_2ND_msk | Estado Válvula de Expansión en circuito 2 en driver | EEV status of circuit 2 in driver | Default | --- | 1 | 100 | R |  | Cliente
47 | 5048 | I47 | RET_ARRANQUE_DESESCAR | Retardo Arranque Desescarche | Start delay defrost | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
48 | 5049 | I48 | TIEMPO_MIN_DESESCAR | Tiempo Mínimo Desescarche | Minimum time defrost | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
49 | 5050 | I49 | TIEMPO_MAX_DESESCAR | Tiempo Máximo Desescarche | Maximum time defrost | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
50 | 5051 | I50 | N_MAX_AL_DESESCARCHE | Nº Max De Alarmas | Defrost Alarms N. max for alarm | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
51 | 5052 | I51 | TIEMPO_ENTRE_DESESCAR | Tiempo Entre Desescarches | Defrost time Time between defrost | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
52 | 5053 | I52 | TIEMPO_INVER_VALV_CICLO | Tiempo Inversión Válvula Ciclo | Reverse cycle time | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
53 | 5054 | I53 | TIEMPO_DRIPING | Tiempo Driping | Dripping time | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
54 | 5055 | I54 | Force_Mode_Speed_Circ1 | Potencia Goteo en tiempos de desescarhces, Gec33 | Driping power in defrost time | Default | --- | 0 | 1000 | R/W | Gec33 | Fabricante
55 | 5056 | I55 | DayWeek | Cálculo Día De La Semana Según Fecha Actual (1 Lunes, 2 Martes…) | Day of week calculation based on current date (0: ---; 1: Monday; 2: Tuesday; 3: Wedensday; 4: Thursday; 5: Friday; 6: Saturday; 7: Sunday) | Default | --- | 0 | 7 | R/W |  | Cliente
56 | 5057 | I56 | NEW_DAY | Dia Nuevo | New day | Clock / TimeDate | --- | 1 | 31 | R/W |  | Cliente
57 | 5058 | I57 | NEW_MONTH | Mes Nuevo | New month | Clock / TimeDate | --- | 1 | 12 | R/W |  | Cliente
58 | 5059 | I58 | NEW_YEAR | Año Nuevo | New year | Clock / TimeDate | --- | 0 | 99 | R/W |  | Cliente
59 | 5060 | I59 | NEW_HOUR | Hora Nueva | New hour | Clock / TimeDate | h | 0 | 23 | R/W |  | Cliente
60 | 5061 | I60 | NEW_MINUTE | Minuto Nuevo | New minute | Clock / TimeDate | --- | 0 | 59 | R/W |  | Cliente
61 | 5062 | I61 | F1_Start_Hour | Hora Arranque Fase 1 | Start hour F1 | Default | --- | 0 | 24 | R/W |  | Cliente
62 | 5063 | I62 | F1_Start_Minute | Minuto Arranque Fase 1 | Start minute F1 | Default | --- | 0 | 60 | R/W |  | Cliente
63 | 5064 | I63 | F1_Set_Cool | Consigna Frio Fase 1 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Cooling setpoint F1 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
64 | 5065 | I64 | F2_Start_Hour | Hora Arranque Fase 2 | Start hour F2 | Default | --- | 0 | 24 | R/W |  | Cliente
65 | 5066 | I65 | F2_Start_Minute | Minuto Arranque Fase 2 | Start minute F2 | Default | --- | 0 | 60 | R/W |  | Cliente
66 | 5067 | I66 | F2_Set_Cool | Consigna Frio Fase 2 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Cooling setpoint F2 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
67 | 5068 | I67 | F1_Set_Heat | Consigna Calor Fase 1 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heating setpoint F1 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
68 | 5069 | I68 | F2_Set_Heat | Consigna Calor Fase 2 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heating setpoint F2 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
69 | 5070 | I69 | Day_Scheduler_Setting | Dia A Configurar Del Horario 0=Lunes / 1=Martes / 2=Miercoles / 3=Jueves / 4=Viernes / 5=Sabado / 6=Domingo / Ninguno | Setting scheduler day | Alarms | --- | 0 | 7 | R/W |  | Cliente
70 | 5071 | I70 | Day_Scheduler_Copy_Go | Copiar Horarios | Copy scheduler | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
71 | 5072 | I71 | Day_Scheduler_Copy | Copiar El Horario Al Día 0=Lunes / 1=Martes / 2=Miercoles / 3=Jueves / 4=Viernes / 5=Sabado / 6=Domingo / Todos | Copy scheduler day | Default | --- | 0 | 7 | R/W |  | Cliente
72 | 5073 | I72 | F3_Start_Hour | Hora Arranque Fase 3 | Start hour F3 | Default | --- | 0 | 24 | R/W |  | Cliente
73 | 5074 | I73 | F3_Start_Minute | Minuto Arranque Fase 3 | Start minute F3 | Default | --- | 0 | 60 | R/W |  | Cliente
74 | 5075 | I74 | F4_Start_Minute | Minuto Arranque Fase 4 | Start minute F4 | Default | --- | 0 | 60 | R/W |  | Cliente
75 | 5076 | I75 | F4_Start_Hour | Hora Arranque Fase 4 | Start hour F4 | Default | --- | 0 | 24 | R/W |  | Cliente
76 | 5077 | I76 | F3_Set_Cool | Consigna Frio Fase 3 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Cooling setpoint F3 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
77 | 5078 | I77 | F4_Set_Cool | Consigna Frio Fase 4 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Cooling setpoint F4 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
78 | 5079 | I78 | F3_Set_Heat | Consigna Calor Fase 3 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heating setpoint F3 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
79 | 5080 | I79 | F4_Set_Heat | Consigna Calor Fase 4 0=Off / 1= Consigna Confort / 2=Consigna Eco | Heating setpoint F4 | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
80 | 5081 | I80 | P3_Set_Cool | Consigna frío periodo 3 | Period 3 cool set type | Default | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
83 | 5084 | I83 | Freecooling_heating_Mode | Modo Freecooling / Freeheating | Freecooling and freeheating mode | Dampers | --- | 1 | 4 | R/W |  | Cliente
84 | 5085 | I84 | HumSetP_THTune_1 | Define Valor Setpoint de Humedad | Defines the humidity setpoint value | Default | % | 0 | 32767 | R |  | Cliente
85 | 5086 | I85 | EDV_1.I4_EEV_POSITION_STEPS | Pasos VEE circuito 1 en driver | steps of the EEV of circuit 1 in driver | Parameters | steps | 0 | 9999 | R/W |  | Fabricante
86 | 5087 | I86 | I8_REG_STATUS | Estado VEE circuito 1 en driver | EEV status of circuit 1 in driver | Parameters | --- | 0 | 20 | R/W |  | Fabricante
87 | 5088 | I87 | I49_EEV_POSITION_STEPS_2ND | Pasos VEE circuito 2 en driver | steps of the EEV of circuit 2 in driver | Parameters | steps | 0 | 9999 | R/W |  | Fabricante
88 | 5089 | I88 | I51_REG_STATUS_2ND | Estado VEE circuito 2 en driver | EEV status of circuit 2 in driver | Parameters | --- | 0 | 20 | R/W |  | Fabricante
91 | 5092 | I91 | Fan1_Setpoint | Consigna ventilador 1 | Setpoint fan 1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
92 | 5093 | I92 | Fan2_Setpoint | Consigna ventilador 2 | Setpoint fan 2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
93 | 5094 | I93 | Fan3_Setpoint | Consigna ventilador 3 | Setpoint fan 3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
109 | 5110 | I109 | Circuit_Num | Número De Circuitos En La Unidad | Number of circuit in the unit | Default | --- | 1 | 3 | R |  | Cliente
112 | 5113 | I112 | Estados_1 | Estados 1 , array (+) | Status 1, array | Input-Output | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
113 | 5114 | I113 | Estados_2 | Estados 2, array | Status 2 array | Default | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
114 | 5115 | I114 | SpeedReq_EBM_1 | Requisitos Velocidad [Rpm/%/V] Para Ventilador Ebmpapst 1 | Speed input in [rpm/%/V] according to the control mode for Ebmpapst fan | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
115 | 5116 | I115 | SpeedReq_EBM_2 | Requisitos Velocidad [Rpm/%/V] Para Ventilador Ebmpapst 2 | Speed input in [rpm/%/V] according to the control mode for Ebmpapst fan | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
116 | 5117 | I116 | SpeedReq_EBM_3 | Requisitos Velocidad [Rpm/%/V] Para Ventilador Ebmpapst 3 | Speed input in [rpm/%/V] according to the control mode for Ebmpapst fan | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
117 | 5118 | I117 | Potencia_Frig_E | Potencia Frigorifica Parte Entera, si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Refrigeration capacity integer, if energy metering or Thermal is enabled | Default | KW | 0 | 32767 | R |  | Cliente
118 | 5119 | I118 | Potencia_Frig_D | Potencia Frigorifica Parte Decimal, , si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Refrigeration capacity decimal , if energy metering or Thermal is enabled | Default | KW | 0 | 32767 | R |  | Cliente
119 | 5120 | I119 | Potencia_Frig_Sensible_E | Potencia Frigorifica Sensible Parte Entera, si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Sensible refrigeration capacity integer, if energy metering or Thermal is enabled | Default | KW | 0 | 32767 | R |  | Cliente
120 | 5121 | I120 | Potencia_Frig_Sensible_D | Potencia Frigorifica Sensible Parte Decimal, si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Sensible refrigeration capacity decimal, if energy metering or Thermal is enabled | Default | KW | 0 | 32767 | R |  | Cliente
121 | 5122 | I121 | Potencia_Frig_Latente_E | Potencia Frigorifica Latente Parte Entera, si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Latent refrigeration capacity integer, if energy metering or Thermal is enabled | Default | KW | 0 | 32767 | R |  | Cliente
122 | 5123 | I122 | Potencia_Frig_Latente_D | Potencia Frigorifica Latente Parte Decimal , si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Latent refrigeration capacity decimal, if energy metering or Thermal is enabled | Default | KW | 0 | 32767 | R |  | Cliente
123 | 5124 | I123 | COP | Coeficiente De Eficiencia De Calor, si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Coefficient of performance, if energy metering or Thermal is enabled | Default |  | 0 | 32767 | R |  | Cliente
124 | 5125 | I124 | EER | Coeficiente De Eficiencia De Frío, si esta habilitado el medido de energía o Térmico | Energy efficiency ratio, if energy metering or Thermal is enabled | Default |  | 0 | 32767 | R |  | Cliente
133 | 5134 | I133 | Apparent_Energy_L_MSK | Energía Aparente L (Valor Usado En Máscara), , si esta habilitado el medido de energía | Apparent Energy L, if energy metering is enabled | Default | --- | 0 | 999 | R |  | Cliente
134 | 5135 | I134 | Apparent_Energy_M_MSK | Energía Aparente M (Valor Usado En Máscara), si esta habilitado el medido de energía | Apparent Energy M, if energy metering is enabled | Default | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
135 | 5136 | I135 | Apparent_Energy_H_MSK | Energía Aparente H (Valor Usado En Máscara), si esta habilitado el medido de energía | Apparent Energy H, if energy metering is enabled | Default | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
136 | 5137 | I136 | Energy_L_MSK | Energía L (Valor Máscara), si esta habilitado el medido de energía | Energy L, if energy metering is enabled | Default | --- | 0 | 999 | R |  | Cliente
137 | 5138 | I137 | Energy_M_MSK | Energía M (Valor Máscara), si esta habilitado el medido de energía | Energy M, if energy metering is enabled | Default | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
138 | 5139 | I138 | Energy_H_MSK | Energía H (Valor Máscara), si esta habilitado el medido de energía | Energy H, if energy metering is enabled | Default | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
139 | 5140 | I139 | F_MIN | Factor Mínimo Flujo Ventilador, si esta habilitado el medido de energía | Minimum fan flow factor, if energy metering is enabled | Default | --- | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
140 | 5141 | I140 | RET_PRIMER_DESESCAR | Retorno Primer Desescarche | First defrost return | Default | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
141 | 5142 | I141 | CURRENT_HOUR | Hora Actual | Current hour | Clock / TimeDate | h | 0 | 23 | R |  | Cliente
142 | 5143 | I142 | CURRENT_MINUTE | Minuto Actual | Current minute | Clock / TimeDate | --- | 0 | 59 | R |  | Cliente
143 | 5144 | I143 | HORAS_UNIDAD | Horas De Funcionamiento | Working hours | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
144 | 5145 | I144 | ARRANQUES_UNIDAD | Arranques De La Máquina | Start-ups number | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
148 | 5149 | I148 | DST_Minute | * 0001, Tiempo transcisión | * 0001, Transition time | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
149 | 5150 | I149 | Srt_DST_MonthW | * 0002, Comienzo semanal durante mes | * 0002, Start weekly in one month | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
150 | 5151 | I150 | Srt_DST_Week | * 0003, Dia comienzo durante semana | * 0003, Start day in one week | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
151 | 5152 | I151 | Srt_DST_Month | * 0004, Mes comienzo | * 0004, Start month | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
152 | 5153 | I152 | Srt_DST_Hour | * 0005, Hora comienzo | * 0005, Start hour | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
153 | 5154 | I153 | MODO_FUNC | Seleccion Funcionamiento (0-Climatización /1 - ventilacion) | Select Operation (0-Air Conditioning /1 - Ventilation) |  | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
154 | 5155 | I154 | PresionImpulsion | Diferencial de la presión del Ventilador Impulsión | Supply Fan Pressure diff. | Default | Pa | 0 | 32767 | R |  | Cliente
159 | 5160 | I159 | End_DST_MonthW | * 0006, Finalización semanal durante mes | * 0006, End weekly in one month | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
160 | 5161 | I160 | End_DST_Week | * 0007, Día finalización durante semana | * 0007, End day in one week | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
161 | 5162 | I161 | HORAS_C31 | Horas Compresor 3 C1 | Hours compressor 3 circuit 1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
162 | 5163 | I162 | HORAS_C32 | Horas Compresor 3 C2 | Hours compressor 3 circuit 2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
163 | 5164 | I163 | End_DST_Month | * 0008, Mes finalización | * 0008, End month | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
164 | 5165 | I164 | ARRANQUES_C31 | Arranques Compresor 3 C1 | Start-ups compressor 3 circuit 1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
165 | 5166 | I165 | ARRANQUES_C32 | Arranques Compresor 3 C2 | Start-ups compressor 3 circuit 2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
166 | 5167 | I166 | End_DST_Hour | * 0009, Hora finalización | * 0009, End hour | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
167 | 5168 | I167 | Setp_Reg_CO2 | Consigna regulación CO2 | CO2 regulation setpoint | Air quality | ppm | 0 | 5000 | R/W |  | Cliente
168 | 5169 | I168 | Diff_Reg_CO2 | Diferencial regulación CO2 | CO2 regulation differential | Air quality | ppm | 0 | 2000 | R/W |  | Cliente
169 | 5170 | I169 | Setp_Reg_VOC | Consigna regulación VOC | VOC regulation setpoint | Air quality | % | 0 | 100 | R/W |  | Cliente
170 | 5171 | I170 | Diff_Reg_VOC | Diferencial regulación VOC | VOC regulation differential | Air quality | % | 0 | 100 | R/W |  | Cliente
171 | 5172 | I171 | P_DIF_IMP_RET | Diferencia Presion Impulsión-Retorno | Supply / Return pressure differential | Default | Pa | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
172 | 5173 | I172 | MAX_P_DIF_IMP_RET | Límite Máximo Diferencial Presión Impulsión-Retorno | Supply / Return pressure differential maximum | Default | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Cliente
173 | 5174 | I173 | PotenciaVImpulsion | Potencia del Ventilador de Impulsion | Supply Fan Power | Default | W | 0 | 32767 | R |  | Cliente
174 | 5175 | I174 | DC_VImpulsion | Corriente Continua Ventilador Impulsion | Direct Current (DC) supply Fan | Default | V | 0 | 32767 | R |  | Cliente
175 | 5176 | I175 | P1_Start_Day | Día comienzo periodo 1 | Period 1 start day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
176 | 5177 | I176 | VelocidadVImpulsion | Velocidad Ventilador de Impulsion | Direct Current (DC) for Impulse Fan | Default | rpm | 0 | 32767 | R |  | Cliente
177 | 5178 | I177 | PotenciaVRetorno | Potencia ventilador Retorno | Return Fan Power | Default | W | 0 | 32767 | R |  | Cliente
178 | 5179 | I178 | DC_VRetorno | Corriente Continua Ventilador Retorno | Direct Current (DC) Return Fan | Default | V | 0 | 32767 | R |  | Cliente
179 | 5180 | I179 | ElectrTemp_EBM_Ret | Temperatura ventilador interior EBM | temperature for Internal Ebmpapst fan | Default | °C | 0 | 999 | R |  | Cliente
180 | 5181 | I180 | VelocidadVRetorno | Velocidad del Ventilador de Retorno | Return Fan Speed | Default | rpm | 0 | 32767 | R |  | Cliente
181 | 5182 | I181 | HORAS_ET1 | Horas Etapa Resistencias 1 | Resistances hours stage 1 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
182 | 5183 | I182 | HORAS_ET2 | Horas Etapa Resistencias 2 | Resistances hours stage 2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
183 | 5184 | I183 | HORAS_V_IMP | Horas Funcionamiento ventilador Impulsión | Supply fan working hours | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
184 | 5185 | I184 | HORAS_V_RET | Horas Funcionamiento ventilador Retorno | Return fan working hours | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
185 | 5186 | I185 | HORAS_V_EXT_1 | Horas Funcionamiento Ventilador Exterior 1 | External fan 1 working hours | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
186 | 5187 | I186 | HORAS_V_EXT_2 | Horas Funcionamiento Ventilador Exterior 2 | External fan 2 working hours | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
187 | 5188 | I187 | HORAS_V_EXT_3 | Horas Funcionamiento Ventilador Exterior 3 | External fan 3 working hours | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
197 | 5198 | I197 | UnitStatus | Estado Unidad (0: -; 1: -; 2: OffByALR; 3: OffByNETWORK; 4: OffBySPV; 5: OffBySCH; 6: OffByDIN; 7: OffByKEY; 8: Manual) | Unit Status (0: - Waiting ; 1: Unit On-; 2: OffByAlarm; 3: OffByGlobal management ; 4: OffByMonitoring(BMS); 5: OffByschedule; 6: OffByDigital Input; 7: OffBykeyboard; 8-12: unused) | Default | --- | 0 | 99 | R |  | Cliente
198 | 5199 | I198 | P1_Start_Month | Comienzo mes periodo 1 | Period 1 start month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
199 | 5200 | I199 | P1_Stop_Day | Día parada periodo 1 | Period 1 stop day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
200 | 5201 | I200 | P1_Stop_Month | Mes parada periodo 1 | Period 1 stop month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
201 | 5202 | I201 | P1_Set_Cool | Consigna frío periodo 1 | Period 1 cool set type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
203 | 5204 | I203 | P1_Set_Heat | Consigna calor periodo 1 | Period 1 heating setting | Default | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
204 | 5205 | I204 | P1_Start_Days_Num | Número máximo de días P1_Start_Month | Max number of days for P1_Start_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
205 | 5206 | I205 | P1_Stop_Days_Num | Número máximo de días P1_Stop_Month | Max number of days for P1_Stop_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
206 | 5207 | I206 | P2_Start_Day | Día comienzo periodo 2 | Period 2 start day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
207 | 5208 | I207 | P2_Start_Month | Mes comienzo periodo 2 | Period 2 start month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
208 | 5209 | I208 | P2_Stop_Day | Día parada periodo 2 | Period 2 stop day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
209 | 5210 | I209 | P2_Stop_Month | Mes parada periodo 2 | Period 2 start month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
210 | 5211 | I210 | P2_Set_Cool | Consigna frío periodo 2 | Period 2 cool set type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
211 | 5212 | I211 | P2_Set_Heat | Consigna calor periodo 2 | Period 2 heating setting | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
212 | 5213 | I212 | P2_Stop_Days_Num | Número máximo de días P2_Stop_Month | Max number of days for P2_Stop_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
213 | 5214 | I213 | P2_Start_Days_Num | Número máximo de días P2_Start_Month | Max number of days for P2_Start_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
214 | 5215 | I214 | P3_Start_Day | Día comienzo periodo 3 | Period 3 start day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
215 | 5216 | I215 | P3_Start_Month | Mes comienzo periodo 3 | Period 3 start month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
216 | 5217 | I216 | P3_Stop_Day | Día parada periodo 3 | Period 3 stop day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
217 | 5218 | I217 | P3_Stop_Month | Mes parada periodo 3 | Period 3 stop month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
218 | 5219 | I218 | P3_Set_Heat | Consigna calor periodo 3 | Period 3 heating setting | Default | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
219 | 5220 | I219 | P3_Start_Days_Num | Número máximo de días P3_Start_Month | Max number of days for P3_Start_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
220 | 5221 | I220 | P3_Stop_Days_Num | Número máximo de días P3_Stop_Month | Max number of days for P3_Stop_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
221 | 5222 | I221 | SD1_Day | Special day 1 día | Special day 1 day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
222 | 5223 | I222 | SD1_Month | Special day 1 mes | Special day 1 month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
223 | 5224 | I223 | SD1_Set_Cool | Special day 1 consigna frío | Special day 1 cool type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
224 | 5225 | I224 | SD1_Set_Heat | Special day 1 consigna calor | Special day 1 heating setting | Default | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
225 | 5226 | I225 | SD1_Num | Número máximo de días SD1_Month | Max number of days for SD1_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
226 | 5227 | I226 | SD2_Day | Special day 2 día | Special day 2 day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
227 | 5228 | I227 | SD2_Month | Special day 2 mes | Special day 2 month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
228 | 5229 | I228 | SD2_Set_Cool | Special day 2 consigna frío | Special day 2 cool set type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
229 | 5230 | I229 | SD2_Set_Heat | Special day 2 consigna calor | Special day 2 heating setting | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
230 | 5231 | I230 | SD2_Num | Número máximo de días SD2_Month | Max number of days for SD2_Month | Default | --- | 1 | 31 | R/W |  | Cliente
231 | 5232 | I231 | SD3_Day | Special day 3 día | Special day 3 day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
232 | 5233 | I232 | SD3_Month | Special day 3 mes | Special day 3 month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
233 | 5234 | I233 | SD3_Set_Cool | Special day 3 consigna frío | Special day 3 cool set type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
234 | 5235 | I234 | SD3_Set_Heat | Special day 3 consigna calor | Special day 3 heating setting | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
235 | 5236 | I235 | SD3_Num | Número máximo de días SD3_Month | Max number of days for SD3_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
236 | 5237 | I236 | SD4_Day | Special day 4 día | Special day 4 day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
237 | 5238 | I237 | SD4_Month | Special day 4 mes | Special day 4 month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
238 | 5239 | I238 | SD4_Num | Número máximo de días SD4_Month | Max number of days for SD4_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
239 | 5240 | I239 | SD4_Set_Cool | Special day 4 consigna frío | Special day 4 cool set type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
240 | 5241 | I240 | SD4_Set_Heat | Special day 4 consigna calor | Special day 4 heating setting | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
241 | 5242 | I241 | SD5_Day | Special day 5 día | Special day 5 day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
242 | 5243 | I242 | SD5_Month | Special day 5 mes | Special day 5 month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
243 | 5244 | I243 | SD5_Num | Número máximo de días SD5_Month | Max number of days for SD5_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
244 | 5245 | I244 | SD5_Set_Cool | Special day 5 consigna frío | Special day 5 cool set type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
245 | 5246 | I245 | SD5_Set_Heat | Special day 5 consigna calor | Special day 5 heating setting | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
246 | 5247 | I246 | SD6_Day | Special day 6 día | Special day 6 day | Default | --- | 0 | 31 | R/W |  | Cliente
247 | 5248 | I247 | SD6_Month | Special day 6 mes | Special day 6 month | Default | --- | 0 | 12 | R/W |  | Cliente
248 | 5249 | I248 | SD6_Num | Número máximo de días SD6_Month | Max number of days for SD6_Month | Default | --- | 1 | 31 | R |  | Cliente
249 | 5250 | I249 | SD6_Set_Cool | Special day 6 consigna frío | Special day 6 cool set type | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
250 | 5251 | I250 | SD6_Set_Heat | Special day 6 consigna calor | Special day 6 heating setting | Alarms | --- | 0 | 3 | R/W |  | Cliente
253 | 5254 | I253 | EDV_2.I49_EEV_POSITION_STEPS_2ND_msk | Posición VEE - Circuito 3 en driver | EEV position - Circuit 3 from driver | Default | steps | 0 | 9999 | R |  | Cliente
254 | 5255 | I254 | EDV_2.I51_REG_STATUS_2ND_msk | Posición VEE - Circuito 4 en driver | EEV status - Circuito 4 from driver | Default | --- | 1 | 100 | R |  | Cliente
256 | 5257 | I256 | Sensor_NIC_Imp | Sensor captador de presión de Ventilador de Impusión Nicotra | Pressure Sensor for Nicotra supply Fan | Default | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
259 | 5260 | I259 | Sensor_NIC_Ret | Sensor captador de presión Ventilador Retorno de Nicotra | Pressure Sensor for Nicotra Return Fan | Default | --- | 0 | 9999 | R |  | Cliente
261 | 5262 | I261 | Set_Airflow_Screen | Valor del Caudal de aire de los ventiladores Nicotra de impulsion , pantalla caudal constate | Air Flow Value for Nicotra Impulse Fans, Constant Flow Display | Default | --- | 0 | 5000 | R/W |  | Fabricante
262 | 5263 | I262 | CurrSpeed_rpm | Velocidad actual ventilador [rpm] | Actual speed [rpm] of the fan | Default | rpm | 0 | 32767 | R |  | Cliente
263 | 5264 | I263 | Voltage_L1_L2_L_SPV | Voltaje L1-L2 con medidor de energía | Voltaje L1-L2 with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
264 | 5265 | I264 | Voltage_L2_L3_L_SPV | Voltaje L2-L3 con medidor de energía | Voltaje L2-L3 with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
265 | 5266 | I265 | Voltage_L3_L1_L_SPV | Voltaje L3-L1con medidor de energía | Voltaje L3-L1 with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
266 | 5267 | I266 | Voltage_Average | Voltaje medio with energy meter | Voltaje medio with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
267 | 5268 | I267 | Voltage_L_L_SPV | Voltaje V-L con medidor de energía | Voltaje V-L with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
268 | 5269 | I268 | Voltage_1_L_SPV | Voltaje 1 con medidor de energía | Voltaje 1 with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
269 | 5270 | I269 | Voltage_2_L_SPV | Voltaje 2 con medidor de energía | Voltaje 2 with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
270 | 5271 | I270 | Voltage_3_L_SPV | Voltaje 3 con medidor de energía | Voltaje 3 with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
271 | 5272 | I271 | Voltage_L_N_SPV | Voltaje V-N con medidor de energía | Voltaje V-N with energy meter | Default | V | 0 | 9999 | R |  | Cliente
280 | 5281 | I280 | IniReqChange | Demanda inicial 2 de compresores Fullinverter | Initial Demand 2 for Full Inverter Compressors | Default | --- | -32768 | 32767 | R/W |  | Fabricante
281 | 5282 | I281 | F_MIN_PGD | Caudal Mínimo ventilador impulsion EBM PGD | Minimum Flow Rate of EBM PGD Impulse Fan | Default | --- | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
283 | 5284 | I283 | Diff_Reg_NZ | Zona neutra regulacion ventilador Impulsion EBM | Neutral Zone Regulation of EBM Impulse Fan | Default | °C | 1 | 9999 | R/W |  | Fabricante
284 | 5285 | I284 | Diff_Reg_Incr | Incremento Diferencial Zona Muerta regulación para activación dispositivos ventildor Impulsion EBM | Increment Dead Zone Differential for Activation of EBM Impulse Fan Regulation Devices | Default | --- | 1 | 9999 | R/W |  | Fabricante
285 | 5286 | I285 | Diff_Reg_Decr | Decremento Diferencial Zona Muerta regulación para activación dispositivos ventildor Impulsion EBM | Dead Zone Differential Decrement for Activation of Regulation Devices for EBM Impulse Fan | Default | --- | 1 | 9999 | R/W |  | Fabricante
292 | 5293 | I292 | Min_RPM | minima velocidad en rpm control Ventiladores Nicrota | Minimum Speed in RPM - Nicotra Fan Control | Default | --- | 0 | 9999 | R/W |  | Fabricante
293 | 5294 | I293 | Max_RPM | maxima velocidad en rpm ventiladores Nicotra | Maximum Speed in RPM - Nicotra Fans | Default | --- | 0 | 9999 | R/W |  | Fabricante
300 | 5301 | I300 | HORAS_C33 | Horas compresor 3 C3 | Hours compressor 3 circuit 3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R
301 | 5302 | I301 | ARRANQUES_C33 | Arranques compresor 3 C3 | Start-ups compressor 3 circuit 3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R
302 | 5303 | I302 | Int_Time_Temp | Tiempo Integración - Regulación Temperatura | Integration Time - Temperature Regulation | Services | s | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
303 | 5304 | I303 | Der_Time_Temp | Tiempo Derivación Regulación Temperatura | Derivative Time - Temperature Regulation | Services | s | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
304 | 5305 | I304 | Int_Time_Hum | Tiempo Integración - Regulación Humedad | Humidity regulation integral time | Services | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
305 | 5306 | I305 | Der_Time_Hum | Tiempo Derivativo - Regulación Humedad | Humidity regulation derivative time | Services | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
306 | 5307 | I306 | T_MAX_VEL_COND_CIRC1 | Tiempo a maxima velocidad control presión Ventilador Exterior | Time to Maximum Speed Pressure Control External Fan | Services | s | 0 | 32000 | R/W |  | Fabricante
307 | 5308 | I307 | HumSetP_Min_THTune_1 | Consigna humedad mínima | Lower limit of the humidity setpoint value | Default | --- | 0 | 1000 | R/W
308 | 5309 | I308 | HumSetP_Max_THTune_1 | Consigna humedad máxima | Upper limit of the humidity setpoint value | Default | --- | 0 | 1000 | R/W
309 | 5310 | I309 | MAX_DEMAND | Máxima demanda de energía permitida | maximum allowable energy demand - energy meter | Default | --- | 0 | 1000 | R/W | Gec44 | Fabricante
310 | 5311 | I310 | MIN_DEMAND | Mínima demanda de energía permitida - medidor de energía | Minimum allowable energy demand - energy meter | Default | --- | 0 | 1000 | R/W | Gec44 | Fabricante
384 | 5385 | I384 | EDV_1.I37_START_EEV_OPENING_RATIO_msk | Porcentaje apertura arranque - Circuito 1 en driver | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) - circuit 1 from driver | Default | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
385 | 5386 | I385 | EDV_1.I60_START_EEV_OPEN_RATIO_2ND_msk | Porcentaje apertura arranque - Circuito 2 en driver | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) - circuit 2 from driver | Default | --- | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
386 | 5387 | I386 | EDV_1.I38_PID_Ti_msk | PID: Tiempo integración -Circuito 1 en driver | PID: Integral time - circuit 1 from driver | Default | s | 0 | 1000 | R/W |  | Fabricante
387 | 5388 | I387 | EDV_1.I61_PID_Ti_2ND_msk | PID: Tiempo integración - Circuito 2 en driver | PID: integral time -circuit 2 from driver | Default | s | 0 | 1000 | R/W |  | Fabricante
388 | 5389 | I388 | EDV_1.I44_HITCOND_ALARM_DELAY_msk | Retardo alarma temperatura condensación alta -Circuito 1 en driver | High condensing temperature alarm delay - circuit 1 from driver | Default | s | 0 | 18000 | R/W |  | Fabricante
389 | 5390 | I389 | EDV_1.I43_LOW_SH_ALARM_DELAY_msk | LowSH: Retardo alarma sobrecalentamieno baja - Circuito 1 en driver | LowSH: low superheat alarm delay - circuit 1 from driver | Default | s | 0 | 18000 | R/W |  | Fabricante
390 | 5391 | I390 | EDV_1.I41_LOP_ALARM_DELAY_msk | LOP: Retardo alarma temperatura evaporación baja - Circuito 1 en driver | LOP: low evaporation temperature alarm delay -circuit 1 from driver | Default | s | 0 | 18000 | R/W |  | Fabricante
391 | 5392 | I391 | EDV_1.I42_MOP_ALARM_DELAY_msk | MOP: Retardo alarma temperatura evaporación alta - Circuito 1 en driver | MOP: high temperature evaporation alarm delay - circuit 1 from driver | Default | s | 0 | 18000 | R/W |  | Fabricante
392 | 5393 | I392 | EDV_1.I62_LOW_SH_ALARM_DELAY_2ND_msk | LowSH: Retardo alarma sobrecalentamieno baja - Circuito 2 en driver | LowSH: low superheat alarm delay -circuit 2 from driver | Default | s | 0 | 18000 | R/W |  | Fabricante
393 | 5394 | I393 | EDV_1.I63_LOP_ALARM_DELAY_2ND_msk | LOP: Retardo alarma temperatura evaporación baja - Circuito 2 en driver | LOP: low evaporation temperature alarm delay - circuit 2 from driver | Default | s | 0 | 18000 | R/W |  | Fabricante
394 | 5395 | I394 | EDV_1.I64_MOP_ALARM_DELAY_2ND_msk | MOP: Retardo alarma temperatura evaporación alta - Circuito 2 en driver | MOP: high evaporation temperature alarm delay - circuit 2 from driver | Default | s | 0 | 18000 | R/W |  | Fabricante
395 | 5396 | I395 | EDV_2.I37_START_EEV_OPENING_RATIO_msk | Apertura inicial arranque - Circuito 1 en driver | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) - circuit 1 from driver | Default | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
396 | 5397 | I396 | EDV_2.I60_START_EEV_OPEN_RATIO_2ND_msk | Apertura inicial arranque - Circuito 2 en driver | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) - circuit 2 from driver | Default | --- | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
399 | 5400 | I399 | Start_EEV_Open_Ratio_CH | Porcentaje apertura VEE en el arranque - Modo frío | % Percentage of VEE opening at start- Cold Mode | Default | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
400 | 5401 | I400 | Start_EEV_Open_Ratio_HP | Porcentaje apertura VEE en el arranque - Modo calor | % Percentage of VEE opening at start - HeatPump mode | Default | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
401 | 5402 | I401 | Start_EEV_Open_Ratio_DF | Porcentaje apertura VEE arranque - Desescarche | Startup valve opening % (capacity ratio EVAP / EEV) - Defrost mode | Default | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
406 | 5407 | I406 | Time_Remaining_Cleaning | Tiempo restante en la renovacion de aire, en calidad de aire | Remaining Time in Air Renewal, in Air Quality | Air quality | min | 0 | 999 | R |  | Cliente
407 | 5408 | I407 | Hum_THTune_1 | Humedad THTune 1 | Humidity THTUNE 1 | Default | --- | 0 | 1000 | R |  | Cliente
408 | 5409 | I408 | EDV_1. I7_SH_UNIT_POWER_PERCENT_msk | Capacidad frigorífica - circuito 1 en driver | Cooling capacity - circuit 1 from driver | Default | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
409 | 5410 | I409 | I50_SH_UNIT_POWER_PERC_2ND_msk | Capacidad frigorífica - circuito 2 en driver | Cooling capacity - circuit 2 from driver | Default | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
412 | 5413 | I412 | CurrSpeed_EBM_Imp | Velocidad actual ventilador impulsión EBM [rpm] | Current speed in [rpm] of the fan for Ebmpapst supply fan | Default | rpm | 0 | 32767 | R |  | Cliente
413 | 5414 | I413 | AmpOut_EBM_Imp | Intensidad ventilador impulsión EBM | DC link amperage in [A] for Ebmpapst supply fan | Default | A | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
414 | 5415 | I414 | Vout_EBM_Imp | Voltaje ventilador impulsión EBM | DC link voltage for Ebmpapst supply fan | Default | V | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
415 | 5416 | I415 | ElectrTemp_EBM_Imp | Temperatura circuito interno ventilador impulsión EBM | Internal circuit temperature for Ebmpapst supply fan | Default | °C | 0 | 999 | R |  | Cliente
416 | 5417 | I416 | CurrSpeed_EBM_Ret | Velocidad actual ventilador retorno EBM [rpm] | Current speed in [rpm] of the fan for Ebmpapst return fan | Default | rpm | 0 | 32767 | R |  | Cliente
417 | 5418 | I417 | AmpOut_EBM_Ret | Corriente ventilador retorno EBM | DC link amperage in [A] for Ebmpapst return fan | Default | A | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
418 | 5419 | I418 | Vout_EBM_Ret | Voltaje ventilador retorno EBM | DC link voltage for Ebmpapst return fan | Default | V | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
419 | 5420 | I419 | PresionRetorno | Diferencial presión ventilador retorno | Pressure differential for return fan | Default | Pa | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
420 | 5421 | I420 | SpeedReq_tmp | Velocidad requerida según control velocidad para ventilador ZiehlAbegg | Required Speed in [ 0 - 100.0%] or [rps] according to Speed Control mode for ZiehlAbegg fan | Default | --- | 0 | 1092 | R |  | Cliente
421 | 5422 | I421 | CurrSpeed_Ret_ZA | Velocidad actual ventilador ZiehlAbegg | Actual speed [rpm] of the Zhiel-Abegg fan | Default | rpm | 0 | 32767 | R |  | Cliente
422 | 5423 | I422 | PwrConsumption_IR33 | Consumo potencia ventilador Retorno | Return Fan Power Consumption | Default | W | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
423 | 5424 | I423 | MotA_H | Corriente motor (parte alta cifra numerica) ventilador Retorno | Motor Current (Upper Numerical Figure) of Return Fan | Default | A | 0 | 999 | R |  | Cliente
424 | 5425 | I424 | MotA_L | Corriente motor (parte baja cifra numérica) ventilador Retorno | Return Fan Motor Current (Lower Part numerical frigure) | Default | A | 0 | 99 | R |  | Cliente
425 | 5426 | I425 | WorkStatusCode_Ret_ZA | Estado funcionamiento ventilador retorno Zhiel-Abegg | Operating Status of Zhiel-Abegg Return Fan | Default | --- | 0 | 16 | R |  | Cliente
426 | 5427 | I426 | PwrConsumption | Consumo potencia ventilador impulsion Nicotra | Impulsion Nicotra Fan Power Consumption | Default | W | 0 | 32767 | R |  | Cliente
427 | 5428 | I427 | MotAmper | Corriente motor ventilador Impulsion Nicotra | Fan Motor Current Impulsion Nicotra | Default | A | 0 | 999 | R |  | Cliente
428 | 5429 | I428 | CurrSpeed_rpm | Velocidad ventilador [rpm] | Actual speed [rpm] of the fan | Default | rpm | 0 | 32767 | R |  | Cliente
431 | 5432 | I431 | CurrSpeed_EBM_1 | Velocidad ventilador EBM 1 [rpm] | Current speed in [rpm] of the fan for Ebmpapst fan | Default | --- | 0 | 32767 | R |  | Cliente
432 | 5433 | I432 | PwrOut_EBM_1 | Potencia ventilador EBM 1 [W] | Current power in [W] for Ebmpapst fan | Default | W | 0 | 32767 | R |  | Cliente
433 | 5434 | I433 | AmpOut_EBM_1 | Corriente ventilador EBM 1 [A] | DC link amperage in [A] for Ebmpapst fan | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
434 | 5435 | I434 | Vout_EBM_1 | Voltaje ventilador EBM 1 | DC link voltage for Ebmpapst fan | Default | V | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
435 | 5436 | I435 | ElectrTemp_EBM_1 | Temperatura circuito interno ventilador EBM 1 | Internal circuit temperature for Ebmpapst fan | Default | °C | 0 | 999 | R |  | Cliente
436 | 5437 | I436 | WarningCode_EBM_1 | Warning ventilador EBM 1 | Warning code for Ebmpaps fan | Default | --- | 0 | 16 | R |  | Cliente
437 | 5438 | I437 | CurrSpeed_EBM_2 | Velocidad ventilador EBM circuito 2 [rpm] | Current speed in [rpm] of the fan for Ebmpapst fan Circuit 2 | Default | --- | 0 | 32767 | R |  | Cliente
438 | 5439 | I438 | PwrOut_EBM_2 | Potencia ventilador EBM 2 [W] | Current power in [W] for Ebmpapst fan circuit 2 | Default | W | 0 | 32767 | R |  | Cliente
439 | 5440 | I439 | AmpOut_EBM_2 | Corriente ventilador EBM circuito 2 [A] | DC link amperage in [A] for Ebmpapst fan circuit 2 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
440 | 5441 | I440 | Vout_EBM_2 | Voltaje ventilador EBM circuito 2 | DC link voltage for Ebmpapst fan circuit 2 | Default | V | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
441 | 5442 | I441 | ElectrTemp_EBM_2 | Temperatura circuito interno ventilador EBM circuito 2 | Internal circuit temperature for Ebmpapst fan circuit 2 | Default | °C | 0 | 999 | R |  | Cliente
442 | 5443 | I442 | WarningCode_EBM_2 | Warning ventilador EBM circuito 2 | Warning code for Ebmpaps fan circuit 2 | Default | --- | 0 | 16 | R |  | Cliente
443 | 5444 | I443 | AlrmCode_EBM_2 | Código alarma ventilador EBM circuito 2 | Alarm code for Ebmpaps fan circuit 2 | Default | --- | 0 | 16 | R |  | Cliente
444 | 5445 | I444 | AlrmCode_EBM_1 | Código alarma ventilador EBM circuito 1 | Alarm code for Ebmpaps fan circuit 1 | Default | --- | 0 | 16 | R |  | Cliente
445 | 5446 | I445 | CurrSpeed_EBM_3 | Velocidad ventilador EBM circuito 3 [rpm] | Current speed in [rpm] of the fan for Ebmpapst fan circuit 3 | Default | --- | 0 | 32767 | R |  | Cliente
446 | 5447 | I446 | PwrOut_EBM_3 | Potencia ventilador EBM circuito 3 [W] | Current power in [W] for Ebmpapst fan circuit 3 | Default | W | 0 | 32767 | R |  | Cliente
447 | 5448 | I447 | AmpOut_EBM_3 | Corriente ventilador EBM circuito 3 [A] | DC link amperage in [A] for Ebmpapst fan circuit 3 | Default | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
448 | 5449 | I448 | Vout_EBM_3 | Voltaje ventilador EBM circuito 3 | DC link voltage for Ebmpapst fan circuit 3 | Default | V | -32768 | 32767 | R |  | Cliente
449 | 5450 | I449 | ElectrTemp_EBM_3 | Temperatura circuito interno ventilador EBM circuito 3 | Internal circuit temperature for Ebmpapst fan circuit 3 | Default | °C | 0 | 999 | R |  | Cliente
450 | 5451 | I450 | WarningCode_EBM_3 | Warning ventilador EBM circuito 3 | Warning code for Ebmpaps fan circuit 3 | Default | --- | 0 | 16 | R |  | Cliente
451 | 5452 | I451 | AlrmCode_EBM_3 | Código alarma ventilador EBM circuito 3 | Alarm code for Ebmpaps fan circuit 3 | Default | --- | 0 | 16 | R |  | Cliente
452 | 5453 | I452 | EDV_2.I7_SH_UNIT_POWER_PERCENT | Capacidad frigorífica - Circuito 1 en placa | Cooling capacity - circuit 1 on board | Parameters | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
453 | 5454 | I453 | EDV_2.I50_SH_UNIT_POWER_PERCENT_2ND | Capacidad frigorífica - Circuito 2 en plca | Cooling capacity - circuit 2 on board | Parameters | % | 0 | 100 | R/W |  | Fabricante
457 | 5458 | I457 | SOBREPRESION | Lectura diferencia presion impulsion y retorno - Regulacion de Sobrepresión | Difference between supply pressure and return pressure - Pressure Overload Regulation |  | Pa | -3276.8 | 3276.7 | R/W |  | Fabricante
458 | 5459 | I458 | FactorCMezcla | Corrige la posición de la compuerta de mezcla calculada - Regulacion de Sobrepresión | Mix dumper factor e - Pressure Overload Regulation |  | --- | 1 | 300 | R/W |  | Fabricante
459 | 5460 | I459 | T_PrePosic | Tiempo para preposicionamiento de compuerta al arrancar - Regulacion de Sobrepresión | Prepositioning time overpressure e - Pressure Overload Regulation |  | --- | 0 | 9999 | R/W |  | Fabricante
460 | 5461 | I460 | TiSobreP | Tiempo integral PID sobrepresión - Regulacion de Sobrepresión | Overpressure PID integral time e - Pressure Overload Regulation |  | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
461 | 5462 | I461 | TdSobreP | Tiempo derivativo PID sobrepresión - Regulacion de Sobrepresión | Overpressure PID derivative time e - Pressure Overload Regulation |  | --- | 0 | 32767 | R/W |  | Fabricante
462 | 5463 | I462 | RetCerrarCompuOFF | Retardo cerrar las compuertas en OFF - Regulacion de Sobrepresión | Closing dump delay OFF - Pressure Overload Regulation |  | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
463 | 5464 | I463 | Min_Time_0_SP | Tiempo mínimo rampa decreciente - Regulacion Sobrepresión | Decresing ramp overpressure minimun time- Pressure Overload Regulation |  | s | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
464 | 5465 | I464 | Max_Time_0_SP | Tiempo máximo rampa decreciente - Regulacion Sobrepresión | Decresing ramp overpressure maximun time Pressure Overload Regulation |  | s | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
465 | 5466 | I465 | Min_Time_100_SP | Tiempo mínimo rampa creciente Regulacion Sobrepresión | Incresing ramp overpressure minimun time Pressure Overload Regulation |  | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
466 | 5467 | I466 | Max_Time_100_SP | Tiempo máximo rampa creciente - Regulacion de Sobrepresión | Incresing ramp overpressure maximun time Pressure Overload Regulation |  | --- | 0 | 999 | R/W |  | Fabricante
467 | 5468 | I467 | DEMANDA_SOBREPRESION | Demanda Sobrepresión | Overpressure demand |  | --- | -32768 | 32767 | R |  | Cliente

## Digital
MV-BV_KAA_2510B_ES_EN_EU_ESKEYS02NU(A)_V1.3.7
DIGITAL VARIABLES (Coil-Bit Type)
MODBUS Address | BACNET Address | Variable name | Descripción ES | Description EN | Category | UOM | Min | Max | Direction | Mask | Nivel (Cliente/Fabricante
1 | B1 | GLOBAL_ALARM | Alarma General | Global (general) alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
2 | B2 | RESET_BMS | Reset Alarma Por Modbus | Alarms reset by Modbus supervisor | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
3 | B3 | ON_LINE | Estado Supervisión (1=Online) | Status of the supervisory system (1=supervisory system online) | Communication | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
4 | B4 | ID_AL_KL_VENT_INT | Alarma Klixon Ventilador Interior / Paro Ext. Inmediato | Klixon alarm internal fan | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
5 | B5 | SysOn | Estado Unidad (1: unidad On/ 0: unidad Off) | Unit status (1- Unit On/0- Unit Off) | Input-Output | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
6 | B6 | COMPRESOR1_CIRC1 | Compresor 1 Circuito 1 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 1 circuit 1 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
7 | B7 | COMPRESOR2_CIRC1 | Compresor 2 Circuito 1 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 2 circuit 1 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
8 | B8 | COMPRESOR1_CIRC2 | Compresor 1 Circuito 2 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 1 circuit 2 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
9 | B9 | COMPRESOR2_CIRC2 | Compresor 2 Circuito 2 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 2 circuit 2 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
10 | B10 | VENT_INTERIOR | Estado Ventilador Interior | Supply fan status | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
11 | B11 | INV_VER | Estado Invierno/ Verano (0-Invierno; 1- Verano | Cooling / Heating status (0-Cooling; 1-Heating) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
12 | B12 | COMPRESOR1_CIRC3 | Compresor 1 Circuito 3 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 1 circuit 3 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
13 | B13 | COMPRESOR2_CIRC3 | Compresor 2 Circuito 3 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 2 circuit 3 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
14 | B14 | COMPRESOR1_CIRC_REC | Compresor 1 Circuito Recuperación (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 1 recovery circuit (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
15 | B15 | En_FRIO_CALOR_Auto | Habilitado Cambio Calor / Frío Automatico | Enable automatic cooling / heating | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
16 | B16 | INV_VER_X_PANT | Cambio Invierno / Verano | Cooling / Heating display | Services | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
17 | B17 | LIMITE1 | Primer Limite De Potencia, limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 1, demand limitationcircuits with 1 to 6 compressors | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
18 | B18 | LIMITE2 | Segundo Limite De Potencia, limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 2, demand limitation circuits with 1 to 6 compressors | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
19 | B19 | LIMITE3 | Tercer Limite De Potencia, limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 3, demand limitation circuits with 1 to 6 compressors | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
20 | B20 | LIMITE4 | Cuarto Limite De Potencia, limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 4, demand limitation circuits with 1 to 6 compressors | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
21 | B21 | LIMITE5 | Quinto Limite De Potencia ,limitacion de la demanda, circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 5, demand limitation circuits with 1 to 6 compressors | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
22 | B22 | LIMITE6 | Sexto Limite De Potencia, limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 6, demand limitation circuits with 1 to 6 compressors | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
23 | B23 | En_Dig_In_OnOff | Habilita Entrada Remoto On / Off | Enable On-Off unit by digital input | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
24 | B24 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC1 | Alarma Presostato De Alta C1 (0-No alarma; 1-Alarma) | High pressure pressostat alarm circuit 1 (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
25 | B25 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC1 | Alarma Presostato De Baja C1 (0-No alarma; 1-Alarma) | Low pressure pressostat alarm circuit 1 (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
26 | B26 | mID_AL_TERMICOS_CIRC1 | Termicos Compresores Del Circuito 1 | Compressors Overload Compressors Circ1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
27 | B27 | COMPRESOR3_CIRC1 | Compresor 3 Circuito 1 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 3 circuit 1 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
28 | B28 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC2 | Alarma Presostato De Alta C2 (0-No alarma; 1-Alarma) | High pressure pressostat alarm circuit 2 (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
29 | B29 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC2 | Alarma Presostato De Baja C2 (0-No alarma; 1-Alarma) | Low pressure pressostat alarm circuit 2 (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
30 | B30 | mID_AL_TERMICOS_CIRC2 | Termicos Compresores Del Circuito 2 | Compressors Overload Compressors Circ2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
31 | B31 | COMPRESOR3_CIRC2 | Compresor 3 Circuito 2 (0-No alarma; 1-Alarma) | Compressor 3 circuit 2 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
32 | B32 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC3 | Alarma Presostato De Alta C3 (0-No alarma; 1-Alarma) | High pressure pressostat alarm circuit 3 (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
33 | B33 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC3 | Alarma Presostato De Baja C3 (0-No alarma; 1-Alarma) | Low pressure pressostat alarm circuit 3 (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
34 | B34 | mID_AL_TERMICOS_CIRC3 | Termicos Compresores Del Circuito 3 | Compressors Overload Compressors Circ3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
35 | B35 | COMPRESOR3_CIRC3 | Compresor 3 Circuito 3 (0-No habilitado ; 1- Habilitado) | Compressor 3 circuit 3 (0 - Not enable; 1- Enable) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
36 | B36 | ID_AL_QUEMA_RESIST | Alarma Quemador / Resistencia (Caudal/Termistores) | Elect.Heater/Burner alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
37 | B37 | ID_AL_PRESOST_ALTA_DESC_CIRC_REC | Alarma Presostato De Alta Circ. Recuperación / Klixon Ventilador Circ. Recuperación / Rele Klixon Descarga Circ. Recuperación | Recovery circuit high pressure pressostat alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
38 | B38 | ID_AL_PRESOST_BAJA_CIRC_REC | Estado Alarma Presostato De Baja Circ. Recuperación (0-No alarma; 1-Alarma) | Recovery circuit low pressure pressostat alarm (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
39 | B39 | ID_AL_TERMICO_COMPRE1_CIRC_REC | Estado Alarma Térmico Compresor 1 Circ. Recuperación (0-No alarma; 1-Alarma) | Recovery circuit overload compressor 1 alarm (0-No alarm; 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
40 | B40 | ACT_DESC_CIRC1 | Estado Desescarche C1 | Defrost circuit 1 status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
41 | B41 | ACT_DESC_CIRC2 | Estado Desescarche C2 | Defrost circuit 2 status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
42 | B42 | ACT_DESC_CIRC3 | Estado Desescarche C3 | Defrost circuit 3 status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
43 | B43 | Superv_OnOff | On-Off Por Supervisor | On-Off supervision | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
45 | B45 | Al_Present_EBM_Imp | Alarma Ventilador Impulsión Ebm | Supply fan EBM alarm | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
46 | B46 | ID_AL_ANTIFREEZE_COIL | Alarma Anti-hielo de bateria (0-No alarma; 1-Alarma) | Battery anti-freeze alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
47 | B47 | ONLY_COOLING | Solo Verano | Cooling | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
48 | B48 | ONLY_HEATING | Solo Invierno | Heating | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
49 | B49 | COOLING_HEATING | Invierno/Verano | Cooling/Heating | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
50 | B50 | Write_Data | Grabar Horarios, permite guardar el horario indicado en programación horaria | Save Schedules, allows you to save the time indicated in the time schedule. | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
51 | B51 | VALV_INVERSION_CICLO_CIRC1 | Válvula Inversión Ciclo Circuito 1 0=Calor / 1=Frio | Cycle inverter valve circuit 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
52 | B52 | VALV_INVERSION_CICLO_CIRC2 | Válvula Inversión Ciclo Circuito 2 0=Calor / 1=Frio | Cycle inverter valve circuit 2 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
53 | B53 | VALV_INVERSION_CICLO_CIRC3 | Válvula Inversión Ciclo Circuito 3 0=Calor / 1=Frio | Cycle inverter valve circuit 3 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
54 | B54 | ETAPA1_QUEMA_RESIS | Etapa 1 Quemador / Resistencia | Elect.Heater/Burner stage 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
55 | B55 | ETAPA2_QUEMA_RESIS | Etapa 2 Quemador / Resistencia | Elect.Heater/Burner stage 2 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
56 | B56 | HUMIDIFICADOR | Humidificador | Humidifier | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
57 | B57 | VENT_EXT_CIRC1_ESTRELLA | Ventilador Exterior Circuito 1 Estrella | External fan circuit 1 star | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
58 | B58 | VENT_EXT_CIRC1_TRIANGULO | Ventilador Exterior Circuito 1 Triangulo | External fan circuit 1 delta | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
59 | B59 | VENT_EXT_CIRC2_ESTRELLA | Ventilador Exterior Circuito 2 Estrella | External fan circuit 2 star | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
60 | B60 | VENT_EXT_CIRC2_TRIANGULO | Ventilador Exterior Circuito 2 Triangulo | External fan circuit 2 delta | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
61 | B61 | VENT_EXT_CIRC3_ESTRELLA | Ventilador Exterior Circuito 3 Estrella | External fan circuit 3 star | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
62 | B62 | VENT_EXT_CIRC3_TRIANGULO | Ventilador Exterior Circuito 3 Triangulo | External fan circuit 3 delta | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
65 | B65 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp1 Circ1 | Working hours comp1 circ1 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
66 | B66 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp1 Circ2 | Working hours comp1 circ2 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
67 | B67 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp3 Circ1 | Working hours comp3 circ1 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
68 | B68 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp2 Circ2 | Working hours comp2 circ2 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
69 | B69 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp1 Circ3 | Working hours comp1 circ3 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
70 | B70 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp2 Circ3 | Working hours comp2 circ3 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
71 | B71 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp1 Circ3 | Working hours comp1 circ3 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
72 | B72 | Gen_High_Pressure_Circ1 | Alta Presión Presostato Circ1 | High pressure pressostat circ1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
73 | B73 | Gen_High_Pressure_Circ2 | Alta Presión Presostato Circ2 | High pressure pressostat circ2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
74 | B74 | Gen_High_Pressure_Circ3 | Alta Presión Presostato Circ3 | High pressure pressostat circ3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
75 | B75 | Gen_High_Pressure_Circ_REC | Alta Presión Presostato Circ Recuperación | High pressure pressostat recovery circuit | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
76 | B76 | Gen_Low_Pressure_Circ1 | Baja Presión Presostato Circ1 | Low pressure pressostat circ1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
77 | B77 | Gen_Low_Pressure_Circ2 | Baja Presión Presostato Circ2 | Low pressure pressostat circ2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
78 | B78 | Gen_Low_Pressure_Circ3 | Baja Presión Presostato Circ3 | Low pressure pressostat circ3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
79 | B79 | Gen_Low_Pressure_Circ_REC | Baja Presión Presostato Circ Recuperación | Low pressure pressostat recovery circuit | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
80 | B80 | FreeCool_Active | Freecooling Activo | Freecooling active | Dampers | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
81 | B81 | FreeHeat_Active | Freeheating Activo | Freeheating active | Dampers | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
82 | B82 | EN_SCHEDULE_ON_OFF | Horario On Off | On-Off schedule | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
83 | B83 | ACT_FASES_PCO | Activar Fases Pco | PCO phases activation | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
84 | B84 | Comp1_Circ1 | Estado Compresor1 circuito1 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor1 circuit1 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
85 | B85 | Comp2_Circ1 | Estado Compresor2 circuito1 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor2 circuit1 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
86 | B86 | Comp3_Circ1 | Estado Compresor3 circuito1 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor3 circuit1 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
87 | B87 | Al_Probe03 | Alarma sonda Temperatura Mezcla (0-No alarma; 1-Alarma) | Mixing temperature probe Alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
88 | B88 | Al_Probe12 | Alarma Humedad Interior | Internal humidity | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
89 | B89 | Al_Probe05 | Alarma Humedad Exterior | External humidity | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
91 | B91 | ACT_FREE_COOLING_PANT | Freecooling Activo | Active freecooling | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
92 | B92 | ACT_FREE_HEATING_PANT | Freeheating Activo | Active freeheating | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
93 | B93 | En_Day_Sch_1 | Activar Campos Dia Programado 1 | Enable all the fields for day scheduler 1 | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
94 | B94 | En_Day_Sch_2 | Activar Campos Dia Programado 2 | Enable all the fields for day scheduler 2 | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
96 | B96 | ID_AL_RECUP_ROT | Recuperador Rotativo Alarma | Rotaty recovery alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
97 | B97 | Al_Probe01 | Alarma sonda Temperatura Exterior (0-No alarma 1-Alarma) | External temperature Probe Alarm (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
98 | B98 | Al_Probe02 | Alarma sonda Temperatura Retorno / Ambiente (0-No alarma 1-Alarma) | Return / Ambient temperature Probe Alarm (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
99 | B99 | Al_Probe04 | Alarma Sonda Temperatura Impulsión (0-No alarma 1-Alarma) | Supply temperature probe Alarm (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
100 | B100 | Al_Probe06 | Alarma Sonda Presión Condensación Circuito 1 (0-No alarma 1-Alarma) | Condensation pressure circuit 1 probe Alarm (0-No alarm ;1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
104 | B104 | RESET_CONT_H | Reinicio contador de Horas de funcionamiento (1 - SI; 0 - No) | Reset Operating Hours counter (1 - YES; 0 - NO) | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
105 | B105 | AL_CONT | Alarmas superado limite de Horas Funcionamiento (0-No alarma; 1- alarma) | Alarms exceeded operating hours (0-No alarm; 1- Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
106 | B106 | FE_VIDA | Indica correcta comunicación entre Maestro y esclavo, si la pantallita pequeña que aparece cuando hay gestion global en la pgd parpadea significa que la comunicación es correcta | Indicates correct communication between master and slave, if the small screen that appears when there is global management in the pgd flashes it means that the communication is correct. | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
107 | B107 | INV_VER_GLOBAL | Estado Invierno / Verano Desde Maestro Rotacion (Cuando tenemos una Maestra y una Rotacion) | Cooling / Heating status rotation (Cuando tenemos una Maestra y una Rotacion) | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
108 | B108 | PM_GLOBAL | Paro / Marcha Desde Maestra De Rotación (Cuando tenemos una Maestra y una Rotacion) | Paro / marcha desde maestra de rotación (Cuando tenemos una Maestra y una Rotacion) | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
109 | B109 | AL_TERM_VENT_INTERIOR | Alarma Termico Ventilador Interior | Compressor overload internal fan alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
110 | B110 | Al_Est_Grave_Vent_Interior | Alarma Estado Grave Ventilador Interior | Internal fan serious status alarm | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
111 | B111 | Al_Est_Vent_Interior | Alarma Estado Ventilador Interior | Internal fan status alarm | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
112 | B112 | mID_AL_HUMO | Memoria de la alarma por detector de Humo/Fuego (0-No alarma; 1- Alarma) | Smoke/Fire detector alarm memory (0-No alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
113 | B113 | AlrmPresent_EBM_Imp | Alarma Ventilador Ebm de impulsión (0-No alarma; 1- Alarma) | Supply Ebm Fan Alarm (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
114 | B114 | Al_Offline_EBM_Imp | Alarma Ventilador impulsión offline EBM (0-No alarma; 1- Alarma) | Suply Fan offline alarm EBM (0-No alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
115 | B115 | Al_Present_EBM_Ret | Alarma Ventilador Retorno Ebm (0-No alarma; 1- Alarma) | EBM return fan alarm (0-No alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
116 | B116 | Al_Offline_EBM_Ret | Alarma Ventilador Retorno Ebm offline (0-No alarma; 1- Alarma) | Ebm return fan alarm offline (0-No alarm; 1-Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
117 | B117 | mID_AL_INUNDACION | Estado Entrada Booleana (0:Contacto Cerrado, 1:Abierto) Inundación | Status of the Boolean input (0: contact closed, 1: contact open) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
118 | B118 | Alrm_Caudal_Int | Falta Caudal Ventilador Interior | Air flow supply lack | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
119 | B119 | Comp3_Circ2 | Estado Compresor3 circuito2 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor3 circuit2 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
120 | B120 | Comp2_Circ2 | Estado Compresor2 circuito2 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor2 circuit2 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
121 | B121 | Alrm_Caudal_Ret | Falta Caudal Ventilador Retorno | Air flow return lack | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
122 | B122 | AVISO_Tmecla_BAJA_PARO_COMPRE | Aviso Temperatura Mezcla Baja Bloqueo Funcionamiento Compresores | Compressors working block low mixing temperature warning | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
123 | B123 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp3 Circ1 | Working hours comp3 circ1 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
124 | B124 | mAL_CONT | Alarmas Horas Funcionamiento Comp3 Circ2 | Working hours comp3 circ2 alarms | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
126 | B126 | LIMITE7 | Séptimo Limite De Potencia, limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 7 | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
127 | B127 | LIMITE8 | Octavo Limite De Potencia limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 8 | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
128 | B128 | LIMITE9 | Noveno Limite De Potencia limitacion de la demanda circuitos de 1 hasta 9 compresores | Power limit 9 | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
129 | B129 | mID_AL_TERMICO_COMPRE1_CIRC_REC | Alarma Térmico Compresor 1 Circ. Recuperación | Compressor overload comp1 recovery circuit alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
130 | B130 | mAl_HP_Pressostat_Circ1 | Memoria Alarma Presostato De Alta Condensación Circuito 1 | High pressure pressostat memory alarm circuit 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
131 | B131 | mAl_HP_Pressostat_Circ2 | Memoria Alarma Presostato De Alta Condensación Circuito 2 | High pressure pressostat memory alarm circuit 2 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
132 | B132 | mAl_HP_Pressostat_Circ3 | Memoria Alarma Presostato De Alta Condensación Circuito 3 | High pressure pressostat memory alarm circuit 3 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
133 | B133 | mAl_HP_Pressostat_Circ_REC | Memoria Alarma Presostato De Alta Condensación Circuito Recuperación | High pressure pressostat memory alarm recovery circuit | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
134 | B134 | mAl_HP_Transducer_Circ1 | Memoria Alarma Presión Condensación Alta Circuito 1 | High condensation pressure memory alarm circuit 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
135 | B135 | mAl_HP_Transducer_Circ2 | Memoria Alarma Presión Condensación Alta Circuito 2 | High condensation pressure memory alarm circuit 2 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
136 | B136 | mAl_HP_Transducer_Circ3 | Memoria Alarma Presión Condensación Alta Circuito 3 | High condensation pressure memory alarm circuit 3 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
137 | B137 | mAl_HP_Transducer_Circ_REC | Memoria Alarma Presión Condensación Alta Circuito Recuperación | High condensation pressure memory alarm recovery circuit | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
138 | B138 | Gen_LP_Pressostat_Circ1 | Alarma Baja Presión Por Presostato Circ1 | LP by pressostat alarm circ1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
139 | B139 | Gen_LP_Pressostat_Circ2 | Alarma Baja Presión Por Presostato Circ2 | LP by pressostat alarm circ2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
140 | B140 | Gen_LP_Pressostat_Circ3 | Alarma Baja Presión Por Presostato Circ3 | LP by pressostat alarm circ3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
141 | B141 | Gen_LP_Pressostat_Circ_REC | Alarma Baja Presión Por Presostato Circ Recup. | LP by pressostat alarm recovery circuit | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
142 | B142 | Gen_LP_Transducer_Circ1 | Alarma Baja Presión Por Transductor Circ1 | LP by transducer alarm circ1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
143 | B143 | Gen_LP_Transducer_Circ2 | Alarma Baja Presión Por Transductor Circ2 | LP by transducer alarm circ2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
144 | B144 | Gen_LP_Transducer_Circ3 | Alarma Baja Presión Por Transductor Circ3 | LP by transducer alarm circ3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
145 | B145 | Gen_LP_Transducer_Circ_REC | Alarma Baja Presión Por Transductor Circ Recup. | LP by transducer alarm recovery circuit | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
146 | B146 | Al_Probe08 | Alarma sonda Temperatura Descarga 1 (0-No alarma 1-Alarma) | Supply temperature 1 probe alarm (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
148 | B148 | Al_Probe07 | Alarma Sonda Presión Evaporación Circuito 1 (0-No alarma 1-Alarma) | Evaporation preassure circuit 1 probe alarm (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
150 | B150 | VENT_AIRE_RET_TN | Paro/Marcha Ventilador Aire Retorno | Return fan stop/start | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
151 | B151 | Al_Probe24 | Alarma Sonda Desconectada O Estropeada Presión Evaporación Circuito 2 (0-No alarma 1-Alarma) | Evaporation pressure probe circuit 2 fault or not connected (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
153 | B153 | En_Energy_management | Habilitar Control Demanda | Enable control demand | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
154 | B154 | AVISO_Texterior_BAJA_PARO_COMPRE | Aviso Temperatura Exterior Baja Bloqueo Funcionamiento Compresores | Working compressors block low external temperature warning | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
156 | B156 | Al_Probe_T_Ret | Alarma Sonda Desconectada O Estropeada Temperatura Retorno Aire | Air return temperature probe fault or not connected (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
157 | B157 | Al_Probe_H_Ret | Alarma Sonda Desconectada O Estropeada Humedad Retorno Aire | Air return humidity probe fault or not connected (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
158 | B158 | mID_AL_FILTRO | Status Of The Boolean Input (0: Contact Closed, 1: Contact Open) | Status of the Boolean input (0: contact closed, 1: contact open) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
159 | B159 | W_FILTRO | Aviso Filtro Sucio | Filter warning | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
160 | B160 | ETAPA_POST_CALEN_1 | Etapa 1 Bateria Postcalentamiento | Post-coil stage 1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
161 | B161 | ETAPA_POST_CALEN_2 | Etapa 2 Bateria Postcalentamiento | Post-coil stage 2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
162 | B162 | ETAPA_R_PRECAL_1 | Etapa 1 Bateria Precalentamiento | Pre-coil stage 1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
163 | B163 | ETAPA_R_PRECAL_2 | Etapa 2 Bateria Precalentamiento | Pre-coil stage 2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
164 | B164 | mID_AL_FUGA_REFRI | Detector De Fuga Refrigerante | Leaks detector | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
165 | B165 | Al_Probe_Pr_I_R | Alarma Sonda Desconectada O Estropeada Presion Diferencial | Differential pressure probe fault or not connected (0-No alarm 1-Alarm) | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
166 | B166 | En_GLOBAL_Humedad | Habilita Global Humedad (Cuando hay maestro y esclavo ) | Enable global humidity (When there are master and slave ) | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
168 | B168 | PERMISO_SECAR | Permiso Secar Humedad, habilitar deshumectación | Humidity dry permission, enable dehumidification | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
169 | B169 | ACTIVO_GLOBAL | Habilitar la opción de placa maestra, desde PGD (Cuando hay maestro y esclavo) | Enable master board option, from PGD (When master and slave) | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
171 | B171 | Al_Present_NIC_Ret | Alarma presente en ventilador Retorno Nicotra (0-No alarma 1-Alarma) | Alarm present on fan Nicotra Return (0-No alarm 1-Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
172 | B172 | Al_Offline_NIC_Ret | Alarma: Offline ventilador Retorno Nicotra (0-No alarma 1-Alarma) | Alarm: Offline Nicotra Return Fan (0-No Alarm 1-Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
173 | B173 | Comp1_Circ2 | Estado Compresor1 circuito2 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor1 circuit2 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
174 | B174 | Comp1_Circ3 | Estado Compresor1 circuito3 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor1 circuit3 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
175 | B175 | Comp2_Circ3 | Estado Compresor2 circuito3 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor2 circuit3 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
176 | B176 | Comp3_Circ3 | Estado Compresor3 circuito3 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor3 circuit3 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
177 | B177 | Comp1_Circ4 | Estado Compresor1 circuito4 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor1 circuit4 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
178 | B178 | Comp2_Circ4 | Estado Compresor2 circuito4 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor2 circuit4 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
179 | B179 | Comp3_Circ4 | Estado Compresor3 circuito4 (0: Off; 1: On) si este se encuentra habilitado | Compressor3 circuit4 (0: Off; 1: On) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
229 | B229 | SET_DAY | Establecer nuevo día | Request to copy NEW_DAY into DAY | Clock / TimeDate | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
230 | B230 | SET_HOUR | Establecer nueva hora | Request to copy NEW_HOUR into HOUR | Clock / TimeDate | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
231 | B231 | SET_MINUTE | Establecer nuevo minuto | Request to copy NEW_MINUTE into MINUTE | Clock / TimeDate | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
232 | B232 | SET_MONTH | Establecer nuevo mes | Request to copy NEW_MONTH into MONTH | Clock / TimeDate | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
233 | B233 | SET_WEEKDAY | Establecer nuevo día de la semana | Request to copy NEW_WEEKDAY into WEEKDAY | Clock / TimeDate | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
234 | B234 | SET_YEAR | Establecer nuevo año | Request to copy NEW_YEAR into YEAR | Clock / TimeDate | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
235 | B235 | En_DST | Habilitar Cambio Horario (0-Deshabilitado; 1- Habilitado) | Enabling the Time Shift Enable (0-Disabled; 1- Enabled) | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
236 | B236 | Online_Imp_NIC | Impulsión Nicotra online | Online supply Nicotra | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
237 | B237 | Al_Offline_NIC_Imp | Alarma: Offline ventilador Impulsion Nicotra (0-No alarma 1-Alarma) | Alarm: Offline Nicotra Supply Fan (0-No Alarm 1-Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
238 | B238 | Online_Ret_NIC | Retorno Nicotra online | Online return Nicotra | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
239 | B239 | Al_Present_NIC_Imp | Alarma en Ventilador Impulsion Nicotra (0-No alarma 1-Alarma) | Nicotra Supply Fan Alarm (0-No Alarm 1-Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
240 | B240 | En_Superv_OnOff | Habilitar supervisión | Enable supervision | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
241 | B241 | PRIORIDAD_PM_REMOTO | Prioridad Paro/Marcha remoto | Remote stop/start priority | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
242 | B242 | PRIORIDAD_SUPERVISION | Prioridad Paro/Marcha supervisión | Supervision stop/start priority | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
243 | B243 | EST_DESESCARCHE_CIRC1 | Estado desescarche circuito 1 | Defrost circuit 1 status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
244 | B244 | EST_DESESCARCHE_CIRC2 | Estado desescarche circuito 2 | Defrost circuit 2 status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
245 | B245 | EST_DESESCARCHE_CIRC_REC | Estado desescarche circuito recuperación | Defrost recovery circuit status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
246 | B246 | INV_VER_PANTALLA | Estado Invierno/Verano | Cooling / Heating status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
247 | B247 | EST_DESESCARCHE_CIRC3 | Estado desescarche circuito 3 | Defrost circuit 4 status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
264 | B264 | Prior_Confort | Antepone conservar la temperatura a bajar el CO2 | Dampers limits setting Mixing temp. | Default | --- | 0 | 1 | R/W | Gec21 | Cliente
265 | B265 | mAl_Probe01 | Memoria Alarma temperatura exterior | External temperature | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
266 | B266 | mAl_Probe02 | Memoria temperatura retorno / ambiente | Return / Ambient temperature | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
267 | B267 | mAl_Probe03 | Memoria Alarma temperatura mezcla | Mixing temperature | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
268 | B268 | mAl_Probe04 | Memoria Alarma temperatura impulsión | Supply temperature | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
269 | B269 | mAl_Probe05 | Memoria Alarma humedad exterior | External humidity | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
270 | B270 | mAl_Probe05_T | Memoria Alarma temperatura aspiracion 1 | Supply temperature 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
271 | B271 | mAl_Probe06 | Memoria Alarma presión condensación circuito 1 | Condensation pressure circuit 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
272 | B272 | mAl_Probe07 | Memoria Alarma presion evaporacion 1 | Evaporation pressure 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
273 | B273 | mAl_Probe08 | Memoria Alarma temperatura descarga 1 | Discharge temperature 1 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
274 | B274 | mAl_Probe09 | Memoria Alarma temperatura aspiracion | Suction temperature | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
275 | B275 | mAl_Probe10 | Memoria Alarma CO2 | CO2 | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
276 | B276 | mAl_Probe11 | Memoria Alarma VOC | VOC | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
277 | B277 | mAl_Probe12 | Memoria Alarma humedad interior | Internal humidity | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
304 | B304 | Warning_LP_Pressostat | Aviso presostato baja | LP warning status by pressostat | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
305 | B305 | Warning_LP_Transducer | Aviso transductor baja | LP warning status by transducer | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
306 | B306 | mAL_TERM_VENT_INTERIOR | Alarma térmico ventilador interior | Overload compressor internal fan | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
307 | B307 | mAL_DESESCAR_X_TIEMPO | Alarma finaliza desescarche por tiempo | Defrost end time alarm | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
311 | B311 | mAl_Temperature_Probe | Alarma THTune sonda temperatura usada | Alarm on the THTune temperature probe actually used | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
312 | B312 | mAl_Humidity_Probe | Alarma THTune sonda humedad | Alarm on the THTune humidity probe | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
313 | B313 | mAl_Clock_Board | Alarma THTune tarjeta reloj | Alarm on the THTune clock board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
314 | B314 | mAlarm_Grave_HP_Pressostat | Alarma presostato de alta modo manual | HP by pressostat work in manual reset mode | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
315 | B315 | mAlarm_Grave_HP_Transducer | Alarma transductor de alta modo manual | HP by transducer work in manual reset mode | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
335 | B335 | Warning_Estado | Alarma Ventilador Impulsión aviso Fallo Estado (0-No Alarma; 1- Alarma) | Suply Fan Alarm Warning Fault Status (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
337 | B337 | mAl_Intensida_Maxima | Alarma intensidad máxima superada, con medidor de energía | Maximun current limit alarm with energy meter | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
338 | B338 | mAl_Potencia_Maxima | Alarma potencia máxima superada, con medidor de energía | Maximun power limit alarm with energy meter | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
340 | B340 | mWarningPresent_EBM | Aviso de Ventilador EBM (0-No aviso; 1- Aviso) | EBM Fan Warning (0-No warning; 1- Warning) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
343 | B343 | mAlrm_Caudal_Int | Alarma caudal impulsión | Air flow supply lack | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
344 | B344 | mAlrm_Caudal_Ret | Alarma caudal retorno | Air flow return lack | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
345 | B345 | mID_AL_ANTIFREEZE_COIL | Alarma Quemador / Resistencia | Anti-freeze coil alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
346 | B346 | mID_AL_RECUP_ROT | Alarma Quemador / Resistencia | Anti-freeze coil alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
347 | B347 | AL_COM_GLOBAL | Alarma por No comunicación con la Placa Maestra (0-No Alarma; 1- Alarma) | Alarm for No Communication with Master Board (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
348 | B348 | mFuga_C1 | Alarma de posible fuga de Refrigerante Circuito 1 (0-No Alarma; 1- Alarma) | Possible Refrigerant Leakage Alarm Circuit 1 (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
349 | B349 | mFuga_C2 | Alarma de posible fuga de Refrigerante Circuito 2 (0-No Alarma; 1- Alarma) | Possible Refrigerant Leakage Alarm Circuit 2 (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
350 | B350 | mFuga_C3 | Alarma de posible fuga de Refrigerante Circuito 3 (0-No Alarma; 1- Alarma) | Possible Refrigerant Leakage Alarm Circuit 3 (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
351 | B351 | mFuga_CR | Alarma de posible fuga de Refrigerante Circuito Recuperacion (0-No Alarma; 1- Alarma) | Possible Refrigerant Leak in Recovery Circuit Alarm (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
358 | B358 | mAlarma_V_Retorno | Alarma ventilador retorno | Return fan alarm | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
359 | B359 | mAl_Offline_EBM | Alarma ventilador EBM offline | Offline alarm memory for Ebmpapst fan | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
364 | B364 | mAl_Seriales | Alarma sondas seriales desconectadas (0-No Alarma; 1- Alarma) | Serial probes disconnected alarm (0-No Alarm; 1- Alarm) | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
365 | B365 | mID_EMERGENCIA | Paro de emergencia | Emergency stop | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
366 | B366 | mID_AL_HUMIDIFICADOR | Alarma humidificador | Humidifier alarm | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
367 | B367 | mID_AL_QUEMA_RESIST | Alarma quemador / resistencia | Elect.Heater/Burner alarm | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
372 | B372 | CPCOE.Or_Probe_Alarms | Alarma sonda procedente del modulo de expansion | Probe alarm coming from the expansion module | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
390 | B390 | mAl_P_DIF_IMP_RET | Alarma superado límite de presión diferencial de impulsión / retorno | Supply / return differ. pressure limit reached alarm | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
391 | B391 | HP_Prevent_Cric1 | High pressure prevent warning | High pressure prevent warning | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
392 | B392 | LP_Prevent_Circ1 | Low pressure prevent warning | Low pressure prevent warning | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
393 | B393 | Disc_Low_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning Discharge low prevent | Circuit 1 Warning Discharge low prevent | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
394 | B394 | Disc_High_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning Discharge high prevent | Circuit 1 Warning Discharge high prevent | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
395 | B395 | mDisc_High_Alarm_Circ1 | Alcanzado nivel alarma temperatura descarga circuito 1 | Discharge temperature alarm level reached circuit 1 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
396 | B396 | mDisc_High_Alarm_Circ2 | Alcanzado nivel alarma temperatura descarga circuito 2 | Discharge temperature alarm level reached circuit 2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
397 | B397 | mDisc_High_Alarm_Circ3 | Alcanzado nivel alarma temperatura descarga circuito 3 | Discharge temperature alarm level reached circuit 3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
398 | B398 | mDisc_High_Alarm_CircR | Alcanzado nivel alarma temperatura descarga circuito recuperación | Discharge temperature alarm level reached recovery circuit | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
399 | B399 | HP_Prevent_Cric2 | Aviso presión alta circuito 2 | High pressure prevent warning circuit 2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
400 | B400 | LP_Prevent_Circ2 | Aviso presión baja circuito 2 | Low pressure prevent warning circuit 2 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
401 | B401 | Disc_Low_Prevent_Circ2 | Aviso baja descarga circuito 2 | Circuit 2 Warning Discharge low prevent | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
402 | B402 | Disc_High_Prevent_Circ2 | Aviso alta descarga circuito 2 | Circuit 2 Warning Discharge high prevent | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
403 | B403 | HP_Prevent_Cric3 | Aviso presión alta circuito 3 | High pressure prevent warning circuit 3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
404 | B404 | LP_Prevent_Circ3 | Aviso presión baja circuito 3 | Low pressure prevent warning circuit 3 | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
405 | B405 | Disc_Low_Prevent_Circ3 | Aviso baja descarga circuito 3 | Circuit 3 Warning Discharge low prevent | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
406 | B406 | Disc_High_Prevent_Circ3 | Aviso alta descarga circuito 3 | Circuit 3 Warning Discharge high prevent | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
407 | B407 | EDV_1.OR_Reg_Alarms_Vlv_A | Alarmas regulación circuito 1 en driver | Regulation alarms circuit 1 en driver | Default | --- | 0 | 1 | R
408 | B408 | EDV_1.D8_EEV_ALARM_ui | EEV error motor circuito 1 en driver | EEV motor error - circuit 1 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
409 | B409 | EDV_1.D10_LOP_ALARM_ui | LOP alarma circuito 1 en driver | LOP alarm - circuit 1 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
410 | B410 | EDV_1.D12_LOW_SH_ALARM_ui | LowSH alarma circuito 1 en driver | LowSH (low super heat) alarm - circuit 1 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
411 | B411 | EDV_1.D1_LOW_SUCT_ALARM_ui | Baja temperatura aspiración alarma circuito 1 en driver | Low suction temperature alarm - circuit 1 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
412 | B412 | EDV_1.D13_HITCOND_ALARM_ui | Alta temperatura aspiración alarma circuito 1 en driver | High suction temperature alarm - circuit 1 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
413 | B413 | EDV_1.OR_Reg_Alarms_Vlv_B | Alarmas regulación circuito 2 en driver | Regulation alarms circuit 2 from driver | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
414 | B414 | EDV_1.D30_EEV_ALARM_2ND_ui | EEV error motor circuito 2 en driver | EEV motor error -circuit 2 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
415 | B415 | EDV_1.D28_MOP_ALARM_2ND_ui | MOP alarma circuito 2 en driver | MOP alarm - circuit 2 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
416 | B416 | EDV_1.D26_LOW_SH_ALARM_2ND_ui | LowSH alarma circuito 2 en driver | LowSH (low super heat) alarm - circuit 2 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
417 | B417 | EDV_1.D29_LOW_SUCT_ALARM_2ND_ui | Baja temperatura aspiración alarma circuito 2 en driver | Low suction temperature alarm - circuit 2 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Frabricante
418 | B418 | EDV_1.OR_System_Alarms | Alarmas sistema en driver | System alarms from driver | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
420 | B420 | EDV_1.D4_S1_Alarm_ui | Alarma sonda S1 en driver | Alarm probe S1 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
421 | B421 | EDV_1.D5_S2_Alarm_ui | Alarma sonda S2 en driver | Alarm probe S2 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
422 | B422 | EDV_1.D6_S3_Alarm_ui | Alarma sonda S3 en driver | Alarm probe S3 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
423 | B423 | EDV_1.D7_S4_Alarm_ui | Alarma sonda S4 en driver | Alarm probe S4 from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
424 | B424 | EDV_1.D25_BATTERY_ALARM_ui | Alarma descarga batería Driver | Discharge battery alarm from driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
425 | B425 | EDV_1.EVD_Al_Offline_ui | EVD offline alarma | EVD offline alarm | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
426 | B426 | Configuration_Error | Error transmisión de parámetros | Parameters transmission error | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
427 | B427 | FW_Compatibility_Error | Firmware no compatible / incapaz de comunicar con el EVD EVO | The fw in the EVDEVO connected is not compatible with the module | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
434 | B434 | EDV_2.D11_MOP_ALARM_ui | MOP alarma - cricuito 3 en driver | MOP alarm - circuit 3 in driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
439 | B439 | EDV_2.D27_LOP_ALARM_2ND_ui | LOP alarma - circuito 4 en driver | LOP alarm - circuit 4 in driver | Alarms | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
454 | B454 | OR_LOW_SH_ALARM | Alarmas sobrecalentamiento bajo en placa | Low superheating alarms on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
455 | B455 | mAL_D12_LOW_SH_ALARM | LowSH alarma - circuito 1 en placa | LowSH (low super heat) alarm -circuit 1 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
456 | B456 | mAL_D26_LOW_SH_ALARM_2ND | LowSH alarma - circuito 2 en placa | LowSH (low super heat) alarm - circuit 2 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
457 | B457 | OR_LOP_ALARM | Alarmas LOP en placa | LOP alarms onboard | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
458 | B458 | mAL_D10_LOP_ALARM | Alarma por Baja Tempera de Evaporación - circuito 1 en placa | Low Evaporation Temperature Alarm - circuit 1 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
459 | B459 | mAL_D27_LOP_ALARM_2ND | Alarma por Baja Tempera de Evaporación - circuito 2 en placa | Low Evaporation Temperature Alarm - circuit 2 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
460 | B460 | OR_MOP_ALARM | Alarmas MOP en placca | MOP Alarms | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
461 | B461 | mAL_D11_MOP_ALARM | MOP alarma - circuito 1 en placa | MOP alarm - circuit 1 on board | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
462 | B462 | mAL_D28_MOP_ALARM_2ND | MOP alarma - circuito 2 en placa | MOP alarm - circuit 2 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
463 | B463 | msk_D13_HITCOND_ALARM | Alta temperatura condensación en placa | High condensation temperature on board | Alarms | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
464 | B464 | OR_LOW_SUCT_ALARM | Alarmas baja temperatura aspiración en placa | Low suction temperatures alarms on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
465 | B465 | mAL_D1_LOW_SUCT_ALARM | Baja temperatura aspiración alarma -circuito 1 en placa | Low temperature suction alarm -circuit 1 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
466 | B466 | mAL_D29_LOW_SUCT_ALARM_2ND | Baja temperatura aspiración alarma - circuito 2 en placa | Low temperature suction alarm - circuit 2 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
468 | B468 | mAL_D40_EVOTUNES_ALARM | Self-tuning alarma - circuito 1 en placa | Memory alarm - Self-tuning alarm circuit 1 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
469 | B469 | mAL_D42_EVOTUNES_ALARM_2ND | Self-tuning alarma -circuito 2 en placa | Memory alarm - Self-tuning alarm circuit 2 on board | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
471 | B471 | mAl_Offline_cpCOe | Offline alarma - cpCOe | Offline alarm - cpCOe | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
472 | B472 | mAl_CfgErr | Offline alarma - cpCOe | Offline alarm - cpCOe | Default | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
501 | B501 | Al_Present_ZA_Imp | Alarma presente ventilador Zhiel-Abegg | Alarm is present for the Zhiel-Abegg fan | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
502 | B502 | Al_Present2_Imp_ZA | Alarma presente ventilador Zhiel-Abegg | alarm is present for the Zhiel-Abegg fan | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
503 | B503 | Al_Present_ZA_Ret | Alarma presente ventilador Zhiel-Abegg | Alarm is present for the Zhiel-Abegg fan | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
504 | B504 | Al_Present2_Ret_ZA | alarma presente ventilador Zhiel-Abegg | Alarm is present for the Zhiel-Abegg fan | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
505 | B505 | mAl_Offline_ZA | Offline alarma - ventilador Ziehl-Abegg | Offline alarm - Ziehl-Abegg fan | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
507 | B507 | mAl_Present_ZA | Alarma presente ventilador Zhiel-Abegg | Alarm is present in the Zhiel-Abegg fan | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
509 | B509 | EDV_1.D14_DIGIN1_STATUS_msk | DI1 estado proveniente Driver | DI1 status from Driver | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
510 | B510 | EDV_1.D15_DIGIN2_STATUS_msk | DI2 estado proveniente Driver | DI2 status from Driver | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
513 | B513 | BombaCalor_o_Heating | Estado Invierno / Verano | Cooling / Heating Status |  | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
514 | B514 | BombaCalor_o_Cooling | Estado Invierno / Verano | Cooling / Heating Status | Default | --- | 0 | 1 | R |  | Cliente
518 | B518 | Sel_PID_ZM_SP | Tipo control sobrepresión (0- Control PID;1- Control por Rampas y tiempo) | Overpressure control type (0- PID control;1- Ramp and time control) |  | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente
519 | B519 | EN_SobrePresion | Habilitar control sobrepresión (0- Deshabilitado; 1- Habilitado) | Enable overpressure control (0- Disabled; 1- Enabled) |  | --- | 0 | 1 | R/W |  | Cliente

## Explicaciones
Valor del estado de los compresores
Estados_1
value | Description
0 | Status Comp1 circ1 (0: off; 1: On)
1 | Status Comp2 circ1 (0: off; 1: On)
2 | Status Comp1 circ2 (0: off; 1: On)
3 | Status Comp2 circ2 (0: off; 1: On)
4 | Status Comp1 circ3 (0: off; 1: On)
5 | Status Comp2 circ3 (0: off; 1: On)
6 | Status recovery compressor (0: off; 1: On)
7 | minimum Time ON/OFF comp1 circ.1 | El parpadeo del numero de compresor en el circuito cuando va a entrar el compresor a funcionar pantalla pantalla main 3
8 | minimum Time ON/OFF comp2 circ.1
9 | minimum Time ON/OFF comp1 circ.2
10 | minimum Time ON/OFF comp2 circ.2
11 | minimum Time ON/OFF comp1 circ.3
12 | minimum Time ON/OFF comp2 circ.3
13 | minimum Time ON/OFF recovery comp.
14 | Status Comp3 circ1 (0: off; 1: On)
15 | Status Comp3 circ2 (0: off; 1: On)
Valor del estado de los compresores
Estados_2
value | Description
0 | Status defrost circ1 (0: off; 1: On)
1 | Status defrost circ2 (0: off; 1: On)
2 | Status defrost circ3 (0: off; 1: On)
3 | Status defrost recovery compressor (0: off; 1: On)
4 | Enable alarm level condensation (0: off; 1: On)
5 | ID_alarm level condensation
6 | Status recovery compressor (0: off; 1: On)
7 | Active separate volume (0: off; 1: On)
8
9 | Enable compressor 1 recovery circuit (0: off; 1: On)
10 | minimum Time ON/OFF comp3 circ.1 (0: off; 1: On)
11 | minimum Time ON/OFF comp3 circ.2 (0: off; 1: On)
12 | minimum Time ON/OFF comp3 circ.3 (0: off; 1: On)
13
14
15