## Analog
MV_KW_1612B_ES_EN_EU
ESKEYM03NU (Aire-Agua)
ANALOG VARIABLES (Holding Registers-Word Type)
uPC Address | MODBUS Address | BACNET Address | Variable name | English Description | Spanish Description | Min | Max | UOM | Read/Write | Category | Group
1 | 1 | - | Ain_High_Press_Circ1 | High pressue circuit1 | Presión Alta Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 1 | Circuito 1
2 | 2 | - | High_Press_Circ1_Conv | High pressure circuit 1 converted to temperature | Temperatura Conv. Alta Presión Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 1 | Circuito 1
3 | 3 | - | Ain_High_Press_Circ2 | High pressue circuit2 | Presión Alta Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 2 | Circuito 2
4 | 4 | - | High_Press_Circ2_Conv | High pressure circuit 2 converted to temperature | Temperatura Conv. Alta Presión Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 2 | Circuito 2
5 | 5 | - | Ain_High_Press_Circ3 | High pressue circuit3 | Presión Alta Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 3 | Circuito 3
6 | 6 | - | High_Press_Circ3_Conv | High pressure circuit 3 converted to temperature | Temperatura Conv. Alta Presión Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 3 | Circuito 3
7 | 7 | - | Ain_High_Press_Circ4 | High pressue circuit4 | Presión Alta Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 4 | Circuito 4
8 | 8 | - | High_Press_Circ4_Conv | High pressure circuit 4 converted to temperature | Temperatura Conv. Alta Presión Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 4 | Circuito 4
9 | 9 | - | Ain_Low_Press_Circ1 | Low pressue circuit1 | Presión Baja Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 1 | Circuito 1
10 | 10 | - | Low_Press_Circ1_Conv | Low pressure circuit 1 converted to temperature | Temperatura Conv. Baja Presión Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 1 | Circuito 1
11 | 11 | - | Ain_Low_Press_Circ2 | Low pressue circuit2 | Presión Baja Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 2 | Circuito 2
12 | 12 | - | Low_Press_Circ2_Conv | Low pressure circuit 2 converted to temperature | Temperatura Conv. Baja Presión Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 2 | Circuito 2
13 | 13 | - | Ain_Low_Press_Circ3 | Low pressue circuit3 | Presión Baja Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 3 | Circuito 3
14 | 14 | - | Low_Press_Circ3_Conv | Low pressure circuit 3 converted to temperature | Temperatura Conv. Baja Presión Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 3 | Circuito 3
15 | 15 | - | Ain_Low_Press_Circ4 | Low pressue circuit4 | Presión Baja Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 4 | Circuito 4
16 | 16 | - | Low_Press_Circ4_Conv | Low pressure circuit 4 converted to temperature | Temperatura Conv. Baja Presión Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 4 | Circuito 4
17 | 17 | - | Ain_In_Temp_Evap | Inlet water evaporator temp. | Temperatura Agua Entrada Evaporador (No Usar) | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito Agua | Circuito Agua
18 | 18 | - | Ain_Out_Temp_Evap | Outlet water evaporator temp. | Temperatura Agua Salida Evaporador (No Usar) | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito Agua | Circuito Agua
19 | 19 | - | Ain_Out_Temp_Evap1 | Outlet water evap.1 temp. | Temperatura Salida Agua Evaporador 1 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito Agua | Circuito Agua
20 | 20 | - | Ain_Out_Temp_Evap2 | Outlet water evap.2 temp. | Temperatura Salida Agua Evaporador 2 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito Agua | Circuito Agua
21 | 21 | - | Ain_Out_Temp_Evap3 | Outlet water evap.3 temp. | Temperatura Salida Agua Evaporador 3 | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R | Circuito Agua | Circuito Agua
22 | 22 | - | Ain_Out_Temp_Evap4 | Outlet water evap.4 temp. | Temperatura Salida Agua Evaporador 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito Agua | Circuito Agua
23 | 23 | - | Evap_Pump_Temp_Set_CH | Evaporator Pump setpoint in chiller mode | Consigna Bomba Evaporador en Modo Refrigeración | -999.9 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
24 | 24 | - | Evap_Pump_Temp_Diff_CH | Evaporator Pump differential in chiller mode | Diferencial Bomba Evaporador en Modo Refrigeración | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
25 | 25 | - | Evap_Pump_Temp_Set_HP | Evaporator pump setpoint in heatpump mode | Consigna Bomba Evaporador en Modo Calefacción | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
26 | 26 | - | Evap_Pump_Temp_Diff_HP | Evaporator pump differential in heatpump mode | Diferencial Bomba Evaporador en Modo Calefacción | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
27 | 27 | - | A17_EEV_POSITION_PERCENT_SHOW | Circuit 1 Expansion Valve | Válvula Expansión Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 1 | VEE/EVO Circuito 1
28 | 28 | - | Ain_Temp_Ext | External temperature | Temperatura Exterior | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Unidad | Unidad
29 | 29 | - | Cooling_Temp_Set1 | Cooling temperature setpoint1 | Consigna Temperatura Frio Confort | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
30 | 30 | - | Cooling_Temp_Set2 | Cooling temperature setpoint2 | Consigna Temperatura Frío Eco | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
31 | 31 | - | Heating_Temp_Set1 | Heating temperature setpoint1 | Consigna Temperatura Calor Confort | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
32 | 32 | - | Heating_Temp_Set2 | Heating temperature setpoint2 | Consigna Temperatura Calor Eco | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
33 | 33 | - | Current_Temp_Set | Current setpoint | Consigna Actual | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R | Unidad | Unidad
34 | 34 | - | A66_EEV_POSITION_PERCENT_SHOW | Circuit 2 Expansion Valve | Válvula Expansión Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 2 | VEE/EVO Circuito 2
35 | 35 | - | A17_EEV_POSITION_PERCENT_SHOW | Circuit 3 Expansion Valve | Válvula Expansión EVO Circuito 3 | 0 | 100.0 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
36 | 36 | - | A66_EEV_POS_PERCENT_2ND_SHOW | Circuit 4 Expansion Valve | Válvula Expansión EVO Circuito 4 | 0 | 100.0 | % | R/W | EVO Circuito 4 | EVO Circuito 4
37 | 37 | - | MAX_CURRENT | Maximum allowed current | Corriente Máxima Analizador Redes | 0 | 1000.0 | --- | R/W | Medidor Energía | Medidor Energía
38 | 38 | - | Fan_Setpoint | Current condenser fan setpoint | Consigna actual Ventilador Exterior | 0 | 999.9 | barg | R | Ventiladores | Ventiladores
39 | 39 | - | HP_Prev_Press_Thr | High pressure prevent threshold | Limite Prevención Alta Presión | 0 | 999.9 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
40 | 40 | - | HP_Prev_Press_Diff | High pressure prevent differential | Diferencial Prevención Alta Presión | 0 | 870.2 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
41 | 41 | - | CURRENT_DIFF | Current differential | Diferencial corriente Analizador Redes | 0 | 1000.0 | --- | R/W | Medidor Energía | Medidor Energía
42 | 42 | - | MAX_POWER | Maximum allowed power | Potencia Máxima Analizador Redes | 0 | 1000.0 | --- | R/W | Medidor Energía | Medidor Energía
43 | 43 | - | LP_Prev_Press_Thr | Low pressure prevent threshold | Limite Prevención Baja Presión | 0 | 999.9 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
44 | 44 | - | LP_Prev_Press_Diff | Low pressure prevent differential | Diferencial Prevención Baja Presión | 0 | 870.2 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
45 | 45 | - | POWER_DIFF | Power differential | Diferencial Potencia Analizador Redes | 0 | 1000.0 | --- | R/W | Medidor Energía | Medidor Energía
46 | 46 | - | Freq_L_SPV | Frequency | Frecuencia Analizador Redes | 0 | 999.9 | Hz | R | Medidor Energía | Medidor Energía
47 | 47 | - | FC_DELTA_STOP | Diferencial stop free-cooling | Diferencial stop Freecooling | 0 | 999.9 | --- | R/W | Freecooling | Freecooling
48 | 48 | - | Delta_Circuito1 | Delta Circ 1 | Delta Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Desescarche Circuito 1 | Desescarche Circuito 1
49 | 49 | - | Heater_Temp_Set | Heater threshold | Limite Temperatura calentador Agua | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Desescarche | Desescarche
50 | 50 | - | Heater_Temp_Diff | Heater differential | Diferencial Temperatura calentador Agua | 0 | 108.0 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
51 | 51 | - | Delta_Circuito2 | Delta Circ 2 | Delta Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Desescarche Circuito 2 | Desescarche Circuito 2
52 | 52 | - | Delta_Circuito3 | Delta Circ 3 | Delta Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Desescarche Circuito 3 | Desescarche Circuito 3
53 | 53 | - | Delta_Circuito4 | Delta Circ 4 | Delta Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Desescarche Circuito 4 | Desescarche Circuito 4
54 | 54 | - | Max_Ext_Temp_Set_Heat | Maximum heat compensation external setpoint | Consigna Máxima Reducción de Consigna por Temperatura Exterior | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
55 | 55 | - | Max_Ext_Temp_Diff_Heat | Maximum heat compensation external differential | Diferencial de Máxima Reducción de Consigna por Temperatura Exterior | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
56 | 56 | - | Act_Max_Set_Temp_Heat | Actual maximum heat compensation external differential | Consigna Actual de Máxima Reducción de Consigna por Temperatura Exterior | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Regulación | Regulación
57 | 57 | - | Ain_Disch_Temp_Circ1 | Discharge temperature Circ 1 | Temperatura Descarga Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 1 | Circuito 1
58 | 58 | - | Ain_Disch_Temp_Circ2 | Discharge temperature Circ 2 | Temperatura Descarga Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 2 | Circuito 2
59 | 59 | - | Ext_Temp_Set_Cool | Cool compensation external setpoint | Consigna de Temperatura Exterior para Compensación Verano | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
60 | 60 | - | Ext_Temp_Diff_Cool | Cool compensation external differential | Diferencial de Temperatura Exterior para Compensación Verano | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
61 | 61 | - | Ext_Temp_Set_Heat | Heat compensation external setpoint | Consigna de Temperatura Exterior para Compensación Invierno | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
62 | 62 | - | Ext_Temp_Diff_Heat | Heat compensation external differential | Diferencial de Temperatura Exterior para Compensación Invierno | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
63 | 63 | - | Ain_Disch_Temp_Circ3 | Discharge temperature Circ 3 | Temperatura descarga Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 3 | Circuito 3
64 | 64 | - | Ain_Disch_Temp_Circ4 | Discharge temperature Circ 4 | Temperatura descarga Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 4 | Circuito 4
65 | 65 | - | End_DT_Limit_Circ1 | Discharge Temperature End Limit Circuit 1 | Límite Superior Temperatura Descarga | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Prevenciones | Prevenciones
66 | 66 | - | End_HP_Limit_Circ1 | High Pressue End Limit Circuit 1 | Limite Superior Presion Alta | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Prevenciones | Prevenciones
67 | 67 | - | Cond_Fan_Min_Speed_Free | Condenser fan minimum speed in Freecooling | Velocidad Mínima Ventilador Freecooling | 0 | 100.0 | % | R/W | Freecooling | Freecooling
68 | 68 | - | SND_REGULACION | Regulation Probe | Temperatura Sonda regulacion | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Unidad | Unidad
69 | 69 | - | Cond_Fan_Max_Speed_Free | Condenser fan maximum speed in freecooling | Velocidad Máxima Ventilador Freecooling | 0 | 100.0 | % | R/W | Freecooling | Freecooling
70 | 70 | - | Ain_Comp_Set | Ain compensation set point | Consigna Compensación por Entrada Analógica | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Regulación | Regulación
71 | 71 | - | SND5_CONSIGNA | Ain setpoint | Consigna por Entrada Analógica | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Regulación | Regulación
72 | 72 | - | SND8_T_IMP_G | General flow temperature | Temperatura Impulsión Agua | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Circuito Agua | Circuito Agua
73 | 73 | - | SND9_T_RET_G | General return temperature | Temperatura Retorno Agua | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Circuito Agua | Circuito Agua
74 | 74 | - | T_REC_TOT | Return heat recovery probe | Temperatura Retorno Recuperador de Calor | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total
75 | 75 | - | Heating_Temp_SetID | Heating temperature setpointpor ID | Consigna Temperatura Calor por Entrada Digital | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
76 | 76 | - | Cooling_Temp_SetID | Cooling temperature setpoint por ID | Consigna Temperatura Frío por Entrada Digital | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
77 | 77 | - | Ain_Evap_Temp1 | Evap temp circ 1 | Temperatura Evaporación Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 1 | Circuito 1
78 | 78 | - | Ain_Evap_Temp2 | Evap temp circ 2 | Temperatura Evaporación Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 2 | Circuito 2
79 | 79 | - | Ain_Evap_Temp3 | Evap temp circ 3 | Temperatura Evaporación Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 3 | Circuito 3
80 | 80 | - | Ain_Evap_Temp4 | Evap temp circ 4 | Temperatura Evaporación Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Circuito 4 | Circuito 4
81 | 81 | - | VALOR_SONDA_RET | Average value regulation return probe | Valor medio sonda de retorno regulación | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | NO USAR | NO USAR
82 | 82 | - | SET_FC | Consigna free-cooling | Consigna Free-cooling | 0 | 3276.7 | --- | R/W | Freecooling | Freecooling
83 | 83 | - | DIF_FC | Diferencial free-cooling | Diferencial Free-cooling | 0 | 3276.7 | --- | R/W | Freecooling | Freecooling
84 | 84 | - | FC_DELTA_START | Diferencial start free-cooling | Diferencial permiso Free-cooling | 0 | 999.9 | --- | R/W | Freecooling | Freecooling
85 | 85 | - | Cond_Fan_Min_Speed_CH | Condenser fan minimum speed in chiller mode | Velocidad Mínima en Modo Verano del Ventilador Exterior | 0 | 99.9 | % | R/W | Ventiladores | Ventiladores
86 | 86 | - | Cond_Fan_Max_Speed_CH | Condenser fan maximum speed in chiller mode | Velocidad Máxima en Modo Verano del Ventilador Exterior | 0 | 100.0 | % | R/W | Ventiladores | Ventiladores
87 | 87 | - | Heater_Temp_Set_gas | Heater threshold gas | Límite Gas Calor | -999.9 | 999.9 | BAR | R/W | Gas | Gas
88 | 88 | - | Heater_Temp_Diff_gas | Heater differential gas | Diferencial Gas Calor | 0 | 108.0 | BAR | R/W | Gas | Gas
89 | 89 | - | Cond_Fan_Min_Speed_HP | Condenser fan minimum speed in heatpump mode | Velocidad Mínima en Modo Bomba Calor del Ventilador Exterior | 0 | 99.9 | % | R/W | Ventiladores | Ventiladores
90 | 90 | - | Cond_Fan_Max_Speed_HP | Condenser fan maximum speed in heatpump mode | Velocidad Máxima en Modo Bomba Calor del Ventilador Exterior | 0 | 100.0 | % | R/W | Ventiladores | Ventiladores
91 | 91 | - | SET_GLOBAL | Global setpoint | Consigna Global | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Unidad | Unidad
92 | 92 | - | T_REG_GLOBAL | Global regulation temperature | Temperatura de regulación global | 0 | 999.9 | --- | R/W | Unidad | Unidad
93 | 93 | - | DEMANDA_G | Power request Global | Demanda Global | 0 | 999.9 | --- | R/W | Unidad | Unidad
94 | 94 | - | Rec_total_Set | Total heat recovery set point | Consigna Recuperador Calor Total | -999.9 | 80.0 | °C/°F | R/W | Recuperación Total | Recuperación Total
95 | 95 | - | Compensation_type | Set point compensation type | Tipo de Compensación | 0 | 2 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
96 | 96 | - | Ain_Temp_Diff_Cool | Cool compensation differential Ain | Diferencial de Compensación Frío Ain | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
97 | 97 | - | T_MIN_DEFROST | Minimum Defrost Temperature | Temperatura Mínima Habilitar Antihielo Desescarche | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Desescarche | Desescarche
98 | 98 | - | Ain_Temp_Diff_Heat | Heat compensation differential Ain | Compensación de Calor Diferencial Ain | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
99 | 99 | - | T_MIN_DEFROST_THRESHOLD | Minimum Defrost Temperature Threshold | Límite Mímima Temperatura Desescarche | -999.9 | 999.9 | BAR | R/W | Desescarche | Desescarche
100 | 100 | - | T_MIN_DEFROST_DIFF | Minimum Defrost Temperature Differential | Diferencial Mímima Temperatura Desescarche | 0 | 100.0 | °C/°F | R/W | Desescarche | Desescarche
101 | 101 | - | Freeze_Ext_Temp_Set | Freeze setpoint for external temperature | Consigna de Temperatura Exterior para activación de la Prevención Antihielo | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Prevenciones | Prevenciones
102 | 102 | - | Freeze_Ext_Temp_Diff | Freeze differential for external temperature | Diferencial de Temperatura Exterior para activación de la Prevención Antihielo | 0 | 100.0 | °C/°F | R/W | Prevenciones | Prevenciones
103 | 103 | - | Freeze_Temp_Set_water | Freeze water setpoint | Consigna Antihielo Agua | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
104 | 104 | - | Freeze_Temp_Diff_water | Freeze differential | Diferencial Antihielo Agua | 0 | 100.0 | °C/°F | R/W | Regulación | Regulación
105 | 105 | - | Current_1_L_SPV | Current line 1 | Corriente Fase 1 Analizador Redes | 0 | 999.9 | A | R | Medidor Energía | Medidor Energía
106 | 106 | - | Current_2_L_SPV | Current line 2 | Corriente Fase 2 Analizador Redes | 0 | 999.9 | A | R | Medidor Energía | Medidor Energía
107 | 107 | - | Current_3_L_SPV | Current line 3 | Corriente Fase 3 Analizador Redes | 0 | 999.9 | A | R | Medidor Energía | Medidor Energía
108 | 108 | - | Apparent_Power_1_L_SPV | Reactive power 1 | Potencia Aparente Fase 1 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVAr | R | Medidor Energía | Medidor Energía
109 | 109 | - | Apparent_Power_2_L_SPV | Reactive power 2 | Potencia Aparente Fase 2 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVAr | R | Medidor Energía | Medidor Energía
110 | 110 | - | Apparent_Power_3_L_SPV | Reactive power 3 | Potencia Aparente Fase 3 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVAr | R | Medidor Energía | Medidor Energía
111 | 111 | - | Apparent_Power_L_SPV | Apparent power | Potencia Aparente Total Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVA | R | Medidor Energía | Medidor Energía
112 | 112 | - | Reactive_Power_1_L_SPV | Reactive power 1 | Potencia Reactiva Fase 1 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVAr | R | Medidor Energía | Medidor Energía
113 | 113 | - | Reactive_Power_2_L_SPV | Reactive power 2 | Potencia Reactiva Fase 2 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVAr | R | Medidor Energía | Medidor Energía
114 | 114 | - | Reactive_Power_3_L_SPV | Reactive power 3 | Potencia Reactiva Fase 3 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVAr | R | Medidor Energía | Medidor Energía
115 | 115 | - | Reactive_Power_L_SPV | Reactive power | Potencia Reactiva Total Analizador Redes | 0 | 999.9 | kVAr | R | Medidor Energía | Medidor Energía
116 | 116 | - | Power_1_L_SPV | Power 1 | Potencia Fase 1 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kW | R | Medidor Energía | Medidor Energía
117 | 117 | - | Power_2_L_SPV | Power 2 | Potencia Fase 2 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kW | R | Medidor Energía | Medidor Energía
118 | 118 | - | Power_3_L_SPV | Power 3 | Potencia Fase 3 Analizador Redes | 0 | 999.9 | kW | R | Medidor Energía | Medidor Energía
119 | 119 | - | Power_L_SPV | Equivalent power | Potencia Total Analizador Redes | 0 | 999.9 | kW | R | Medidor Energía | Medidor Energía
120 | 120 | - | Power_Factor_1_L_SPV | Power factor 1 | Factor Potencia Fase 1 Analizador Redes | 0 | 999.9 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
121 | 121 | - | Power_Factor_2_L_SPV | Power factor 2 | Factor Potencia Fase 2 Analizador Redes | 0 | 999.9 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
122 | 122 | - | Power_Factor_3_L_SPV | Power factor 3 | Factor Potencia Fase 3 Analizador Redes | 0 | 999.9 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
123 | 123 | - | Power_Factor_L_SPV | Power factor | Factor Potencia Analizador Redes | 0 | 999.9 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
124 | 124 | - | Suction_Temp_Circ1 | Suction Temperature Circuit 1 | Temperatura Aspiración Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 1 | VEE/EVO Circuito 1
125 | 125 | - | Suction_Temp_Circ2 | Suction Temperature Circuit 2 | Temperatura Aspiración Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 2 | VEE/EVO Circuito 2
126 | 126 | - | EVD2_Suction_Temp_Circ1 | Suction Temperature Circuit 3 | Temperatura Aspiración Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 3 | VEE/EVO Circuito 3
127 | 127 | - | EVD2_Suction_Temp_Circ2 | Suction Temperature Circuit 4 | Temperatura Aspiración Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | VEE/EVO Circuito 4 | VEE/EVO Circuito 4
128 | 128 | - | Evap_Temp_Circ1 | Evaporation Temperature Circuit 1 | Temperatura Evaporación Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 1 | VEE/EVO Circuito 1
129 | 129 | - | Evap_Temp_Circ2 | Evaporation Temperature Circuit 2 | Temperatura Evaporación Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 2 | VEE/EVO Circuito 2
130 | 130 | - | EVD2_Evaporation_Temp_Circ1 | Evaporation Temperature Circuit 3 | Temperatura Evaporación Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | VEE/EVO Circuito 3 | VEE/EVO Circuito 3
131 | 131 | - | EVD2_Evaporation_Temp_Circ2 | Evaporation Temperature Circuit 4 | Temperatura Evaporación Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | VEE/EVO Circuito 4 | VEE/EVO Circuito 4
132 | 132 | - | Evap_Press_Circ1 | Evaporation Pressure Circuit 1 | Presion Evaporación Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 1 | VEE/EVO Circuito 1
133 | 133 | - | Evap_Press_Circ2 | Evaporation Pressure Circuit 2 | Presion Evaporación Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 2 | VEE/EVO Circuito 2
134 | 134 | - | EVD2_Evaporation_Press_Circ1 | Evaporation Pressure Circuit 3 | Presion Evaporación Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 3 | VEE/EVO Circuito 3
135 | 135 | - | EVD2_Evaporation_Press_Circ2 | Evaporation Pressure Circuit 4 | Presion Evaporación Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 4 | VEE/EVO Circuito 4
136 | 136 | - | Superheat_Circ1 | Superheat Circuit 1 | Sobrecalentamiento Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 1 | VEE/EVO Circuito 1
137 | 137 | - | Superheat_Circ2 | Superheat Circuit 2 | Sobrecalentamiento Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 2 | VEE/EVO Circuito 2
138 | 138 | - | EVD2_Superheat_Circ1 | Superheat Circuit 3 | Sobrecalentamiento Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 3 | VEE/EVO Circuito 3
139 | 139 | - | EVD2_Superheat_Circ2 | Superheat Circuit 4 | Sobrecalentamiento Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | VEE/EVO Circuito 4 | VEE/EVO Circuito 4
140 | 140 | - | Defr_Start_Temp_Set | Defrost start temperature setpoint | Consigna Inicio Desescarche | -40.0 | 99.9 | °C/°F | R/W | Desescarche | Desescarche
141 | 141 | - | Defr_Start_Temp_Set_Seg | Defrost start setpoint seguridad | Consigna Inicio Desescarche Forzado | -40.0 | 99.9 | °C/°F | R/W | Desescarche | Desescarche
142 | 142 | - | Defr_End_Temp_Set | Defrost end setpoint | Consigna Final Desescarche | 0 | 999.9 | °C/°F | R/W | Desescarche | Desescarche
143 | 143 | - | Defr_Ext_Limit | Defrost External Temperature Limit | Límite Temperatura Exterior Desescarche | 0 | 99.9 | min | R/W | Desescarche | Desescarche
144 | 144 | - | Diff_Reg_Pos | Regulation differential in positive mode | Diferencial Temperatura Frío | 0 | 108.0 | --- | R/W | Regulación | Regulación
145 | 145 | - | DB_Reg_Pos | Regulation dead band in positive mode | Zona Muerta Frío | 0 | 17.8 | --- | R/W | Regulación | Regulación
146 | 146 | - | Diff_Reg_Neg | Regulation differential in negative mode | Diferencial Temperatura Calor | 0 | 108.0 | --- | R/W | Regulación | Regulación
147 | 147 | - | DB_Reg_Neg | Regulation dead band in negative mode | Zona Muerta Calor | 0 | 17.8 | --- | R/W | Regulación | Regulación
148 | 148 | - | End_ET_Limit_Circ1 | External Temperature End Limit Circuit 1 | Temperatura Exterior Limite Inverter | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Compresores | Compresores
149 | 149 | - | Delta_Setpoint | Delta Setpoint | Consigna Delta Prevención Desescarche | -3276.8 | 3276.7 | °C/°F | R | Desescarche | Desescarche
150 | 150 | - | Diff_Reg_Pos | Regulation differential in positive mode | Diferencial Temperatura Frío Full Inverter | 0 | 108.0 | --- | R/W | Regulación | Regulación
151 | 151 | - | DB_Reg_Pos | Regulation dead band in positive mode | Zona Muerta Frío Full Inverter | 0 | 17.8 | --- | R/W | Regulación | Regulación
152 | 152 | - | Diff_Reg_Neg | Regulation differential in negative mode | Diferencial Temperatura Calor Full Inverter | 0 | 108.0 | --- | R/W | Regulación | Regulación
153 | 153 | - | DB_Reg_Neg | Regulation dead band in negative mode | Zona Muerta Calor Full Inverter | 0 | 17.8 | --- | R/W | Regulación | Regulación
154 | 154 | - | Fan_Press_Set_CH | Condenser fan setpoint in chiller mode | Consigna Presión Ventilador Exterior Modo Frío | 0 | 999.9 | barg | R/W | Ventiladores | Ventiladores
155 | 155 | - | Fan_Press_Diff_CH | Condenser fan differential in chiller mode | Diferencial Presión Ventilador Exterior Modo Frío | 0 | 999.9 | barg | R/W | Ventiladores | Ventiladores
156 | 156 | - | Fan_Press_Set_HP | Condenser fan setpoint in heatpump mode | Consigna Presión Ventilador Exterior Modo Calor | 0 | 999.9 | barg | R/W | Ventiladores | Ventiladores
157 | 157 | - | Fan_Press_Diff_HP | Condenser fan differential in heatpump mode | Diferencial Presión Ventilador Exterior Modo Calor | 0 | 999.9 | barg | R/W | Ventiladores | Ventiladores
158 | 158 | - | A7_SH_EVAP_PRES | Evaporation pressure valve A | Presión Evaporación EVO Circuito 1 | -290.0 | 2900.0 | barg | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
159 | 159 | - | A6_SH_EVAP_TEMP | Evaporation temperature valve A | Temperatura Evaporación EVO Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
160 | 160 | - | Actual_Press_Set_Evap | Actual setPoint | Consigna Actual Presión Bomba | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
161 | 161 | - | A17_EEV_POSITION_PERCENT_msk | Valve A opening percent | Apertura EVO Circuito 1 | 0 | 100.0 | % | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
162 | 162 | - | A10_SH_SH_msk | Superheat | Recalentamiento EVO Circuito 1 | -72.0 | 324.0 | K/°F | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
163 | 163 | - | A66_EEV_POSITION_PERCENT_2ND_msk | Opening percent - Valve B | Apertura EVO Circuito 2 | 0 | 100.0 | --- | R | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
164 | 164 | - | A104_DISCHARGE_SH_msk | Discharge superheat | Recalentamiento Descarga EVO Circuito 1 | -76.0 | 324.0 | K/°F | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
165 | 165 | - | A100_DISCHARGE_SH_SET_msk | Setpoint discharge superheat | Consigna Recalentamiento Descarga EVO Circuito 1 | -72.0 | 324.0 | K/°C | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
166 | 166 | - | A105_DISCHARGE_TEMP_msk | Discharge temperature | Temperatura Descarga EVO Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
167 | 167 | - | A101_DISCHARGE_TEMP_SET_msk | Setpoint discharge temperature | Consigna Temperatura Descarga EVO Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
168 | 168 | - | A66_EEV_POSITION_PERCENT_2ND_msk | Opening percent - Valve B | Apertura EVO Circuito 4 | 0 | 100.0 | --- | R | EVO Circuito 4 | EVO Circuito 4
169 | 169 | - | A17_EEV_POSITION_PERCENT | Opening percentage valve A | Apertura VEE Circuito 1 | 0 | 100.0 | % | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
170 | 170 | - | A66_EEV_POSITION_PERCENT_2ND | Opening percentage valve B | Apertura VEE Circuito 2 | 0 | 100.0 | % | R | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
171 | 171 | - | A68_SH_SH_2ND | Superheat valve B | Recalentamiento VEE Circuito 2 | -72.0 | 324.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
172 | 172 | - | A14_PCTRL_REV_PRES | Pressure by-pass of hot gas valve A | Presión Evaporación VEE Circuito 1 | -290.0 | 2900.0 | barg | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
173 | 173 | - | A8_TCTRL_REV_TEMP | Temperature by-pass hot gas valve A | Temperatura Aspiración VEE Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
174 | 174 | - | A3_S3_VALUE | S3 probe value | Sonda S3 VEE Circuito 2 | -290.0 | 2900.0 | --- | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
175 | 175 | - | A12_HITCOND_COND_TEMP | Condensing temperature | Temperatura Condensación VEE Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
176 | 176 | - | A71_SH_EVAP_PRES_2ND | Evaporation pressure valve B | Presión Evaporación VEE Circuito 2 | -290.0 | 2900.0 | barg | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
177 | 177 | - | A70_SH_EVAP_TEMP_2ND | Evaporation temperature valve B | Temperatura Evaporación VEE Circuito 2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
178 | 178 | - | A4_S4_VALUE | S4 probe value | Sonda S4 VEE Circuito 2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
179 | 179 | - | A75_CO2_TEMP_2ND | CO2 Gas cooler temperature valve B | Temperatura Enfriador Gas CO2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
180 | 180 | - | A1_S1_VALUE | S1 probe value | Sonda S1 VEE Circuito 1 | -290.0 | 2900.0 | --- | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
181 | 181 | - | A2_S2_VALUE | S2 Probe value | Sonda S2 VEE Circuito 1 | -870.0 | 2900.0 | --- | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
182 | 182 | - | Dif_Temp_RecTotal | Differential Temperature Total Recovery | Diferencial Temperatura Recuperación Total | 0 | 99.9 | --- | R/W | Recuperación Total | Recuperación Total
183 | 183 | - | Min_Set_Temp_Cool | Setpoint minimum limit in cooling mode | Valor Mínimo de Consigna de Verano | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Regulación | Regulación
184 | 184 | - | Max_Set_Temp_Cool | Setpoint maximum limit in cooling mode | Valor Máximo de Consigna de Verano | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Regulación | Regulación
185 | 185 | - | Min_Set_Temp_Heat | Setpoint minimum limit in heating mode | Valor Mínimo de Consigna de Invierno | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Regulación | Regulación
186 | 186 | - | Max_Set_Temp_Heat | Setpoint maximum limit in heating mode | Valor Máximo de Consigna de Invierno | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Regulación | Regulación
187 | 187 | - | End_PD_Press_Thr | Pump down end threshold | Umbral de Presión para Parada de Bomba | -999.9 | 999.9 | barg | R/W | Bomba | Bomba
188 | 188 | - | Max_Comp_Temp_Cool | Max.setpoint of cooling compensation | Consigna Máxima Compensación Verano | -999.9 | 999.9 | --- | R/W | Regulación | Regulación
189 | 189 | - | Max_Comp_Temp_Heat | Max.setpoint of heating compensation | Consigna Máxima Compensación Invierno | -999.9 | 999.9 | --- | R/W | Regulación | Regulación
190 | 190 | - | Min_evap_v3v_opening_stby | Minimum evaporating v3v openning in standby | Apertura V3V en modo Standby Bomba Evaporador | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
191 | 191 | - | Evap_Pump_Min_Speed_Cooling | Evaporator Pump min speed in coooling | Velocidad Mínima Bomba Evaporador en modo Frio | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
192 | 192 | - | Evap_Pump_Max_Speed_Cooling | Evaporator Pump min speed in coooling | Velocidad Máxima Bomba Evaporador en modo Frio | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
193 | 193 | - | Evap_Pump_Press_Set_CH | Evaporator Pump Setpoint in chiller mode | Consigna de Presión Bomba Evaporador en modo Frio | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
194 | 194 | - | Evap_Pump_Press_Diff_CH | Evaporator Pump Differential in chiller mode | Diferencial de Presión Bomba Evaporador en modo Frio | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
195 | 195 | - | Evap_Pump_Min_Speed_Heating | Evaporator pump setpoint in heatpump mode | Velocidad Mínima Bomba Evaporador en modo Calor | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
196 | 196 | - | Evap_Pump_Max_Speed_Heating | Evaporator pump setpoint in heatpump mode | Velocidad Máxima Bomba Evaporador en modo Calor | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
197 | 197 | - | Evap_Pump_Press_Set_HP | Evaporator pump setpoint in heatpump mode | Consigna de Presión Bomba Evaporador en modo Calor | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
198 | 198 | - | Evap_Pump_Press_Diff_HP | Evaporator pump setpoint in heatpump mode | Diferencial de Presión Bomba Evaporador en modo Calor | 0 | 999.9 | --- | R/W | Bomba | Bomba
199 | 199 | - | Fan_Speed_Dripping_Time | Fan Speed in Dripping Time | Potencia de Goteo en Desescarche | 0 | 100.0 | % | R/W | Desescarche | Desescarche
200 | 200 | - | Equalization_Press_Diff | Equalization Diferrential Pressure | Equilibrado de presión Delta en Desescarche | 0 | 100.0 | barg | R/W | Desescarche | Desescarche
201 | 201 | - | LP_Al_Press_Thr | Low pressure alarm threshold | Umbral de Alarma Baja Presión | 0 | 999.9 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
202 | 202 | - | LP_Al_Press_Diff | Low pressure alarm differential | Diferencial de Alarma Baja Presión | 0 | 999.9 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
203 | 203 | - | HP_Al_Press_Thr | High pressure alarm threshold | Umbral de Alarma Alta Presión | 0 | 999.9 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
204 | 204 | - | HP_Al_Press_Diff | High pressure alarm differential | Diferencial de Alarma Alta Presión | 0 | 999.9 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
205 | 205 | - | Ini_HP_Limit_Circ1 | High Pressue Init Limit Circuit 1 | Límite Inicial Prevención Alta Presión | 0 | 3276.7 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
206 | 206 | - | Min_Power_Req_HP | Minimun Power Request High Pressure | Mínima Demanda Inverter en Prevención Alta Presión | 0 | 99.9 | --- | R/W | Prevenciones | Prevenciones
207 | 207 | - | Ini_DT_Limit_Circ1 | Discharge Temperature Init Limit Circuit 1 | Limite Inicial Prevención Temperatura Descarga | 0 | 3276.7 | barg | R/W | Prevenciones | Prevenciones
208 | 208 | - | Min_Power_Req_DT | Minimun Power Request Discharge Temperature | Mínima Demanda Inverter en Prevención Temperatura Descarga | 0 | 99.9 | --- | R/W | Inverter | Inverter
209 | 209 | - | Freeze_Ban_Ext_Temp_Set | Tray freeze setpoint for external temperature | Consigna Temperatura Exterior Resistencia Bandeja Anticongelación | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Prevenciones | Prevenciones
210 | 210 | - | Freeze_Ban_Ext_Temp_Diff | Tray freeze differential for external temperature | Diferencial Temperatura Exterior Resistencia Bandeja Anticongelación | 0 | 100.0 | °C/°F | R/W | Prevenciones | Prevenciones
211 | 211 | - | Set_Press_RecTotal | High pressure for low flow setpoint in total recovery | Consigna Alta Presión para Bajo Caudal de Agua en Recuperación Total | 0 | 99.9 | --- | R/W | Recuperación Total | Recuperación Total
212 | 212 | - | Diff_Press_RecTotal | High pressure for low flow differential in total recovery | Diferencial Alta Presión para Bajo Caudal de Agua en Recuperación Total | 0 | 9.9 | --- | R/W | Recuperación Total | Recuperación Total
213 | 213 | - | Ain1_Offset | AIN1 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 1 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
214 | 214 | - | Ain2_Offset | AIN2 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 2 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
215 | 215 | - | Ain3_Offset | AIN3 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 3 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
216 | 216 | - | Ain4_Offset | AIN4 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 4 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
217 | 217 | - | Ain5_Offset | AIN5 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 5 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
218 | 218 | - | Ain6_Offset | AIN6 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 6 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
219 | 219 | - | Ain7_Offset | AIN7 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 7 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
220 | 220 | - | Ain8_Offset | AIN8 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 8 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
221 | 221 | - | Ain9_Offset | AIN9 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 9 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
222 | 222 | - | Ain10_Offset | AIN10 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 10 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
223 | 223 | - | Ain11_Offset | AIN11 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 11 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
224 | 224 | - | Ain12_Offset | AIN12 of master board offset | Offset microPC Entrada Analógica 12 | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Offset | Offset
225 | 225 | - | UnivCh1_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 1 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 1 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
226 | 226 | - | UnivCh2_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 2 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 2 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
227 | 227 | - | UnivCh3_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 3 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 3 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
228 | 228 | - | UnivCh4_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 4 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 4 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
229 | 229 | - | UnivCh5_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 5 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 5 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
230 | 230 | - | UnivCh6_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 6 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 6 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
231 | 231 | - | UnivCh7_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 7 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 7 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
232 | 232 | - | UnivCh8_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 8 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 8 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
233 | 233 | - | UnivCh9_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 9 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 9 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
234 | 234 | - | UnivCh10_PrbOffset_cpCOe | Probe offset for universal channel 10 | Offset cpCOe 1 Entrada Universal 10 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R/W | Offset | Offset
235 | 235 | - | A34_S1_VALUE_OFFSET_msk | S1: calibration offset | Offset S1 EVO Circuito 1 | -870.0 | 870.0 | barg/psig | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
236 | 236 | - | A41_S2_VALUE_OFFSET_msk | S2 calibration offset | Offset S2 EVO Circuito 1 | -36.0 | 36.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
237 | 237 | - | A35_S3_VALUE_OFFSET_msk | S3: calibration offset | Offset S3 EVO Circuito 2 | -870.0 | 870.0 | barg/psig | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
238 | 238 | - | A42_S4_VALUE_OFFSET_msk | S4 calibration offset | Offset S4 EVO Circuito 2 | -36.0 | 36.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
239 | 239 | - | Temp_Inverter_Diff_Inv | Differential for operating permission by temperature to the inverter | Diferencial para permiso de funcionamiento por temperatura al inverter | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Inverter | Inverter
240 | 240 | - | A1_S1_VALUE_msk | S1 probe value | Sonda S1 EVO Circuito 1 | -290.0 | 2900.0 | barg/psig | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
241 | 241 | - | A2_S2_VALUE_msk | S2 probe value | Sonda S2 EVO Circuito 1 | -870.0 | 2900.0 | °C/°F | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
242 | 242 | - | A3_S3_VALUE_msk | S3 probe value | Sonda S3 EVO Circuito 2 | -290.0 | 2900.0 | barg/psig | R | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
243 | 243 | - | A34_S1_VALUE_OFFSET_msk | S1: calibration offset | Offset S1 VEE Circuito 1 | -870.0 | 870.0 | barg | R/W | Offset | Offset
244 | 244 | - | A41_S2_VALUE_OFFSET_msk | S2 calibration offset | Offset S2 VEE Circuito 1 | -36.0 | 36.0 | °C/°F | R/W | Offset | Offset
245 | 245 | - | A35_S3_VALUE_OFFSET_msk | S3: calibration offset | Offset S3 VEE Circuito 1 | -870.0 | 870.0 | barg | R/W | Offset | Offset
246 | 246 | - | A42_S4_VALUE_OFFSET_msk | S4 calibration offset | Offset S4 VEE Circuito 1 | -36.0 | 36.0 | °C/°F | R/W | Offset | Offset
247 | 247 | - | Inverter_Power_Min | Inverter power min | Mínima Demanda de Inverter | 0 | 99.9 | --- | R/W | Inverter | Inverter
248 | 248 | - | Max_Comp_Max_Temp_Heat | Max.setpoint of heating compensation | Diferencial Consigna de Máxima Reducción de Consigna por Temperatura Exterior | -999.9 | 999.9 | --- | R/W | Regulación | Regulación
249 | 249 | - | ForceOff_Comp_Temp_Set | Force off comps. setpoint by antifreeze | Consigna de Temperatura Antihielo Compresores Agua | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Prevención Antihielo | Prevención Antihielo
250 | 250 | - | ForceOff_Comp_Temp_Diff | Force off comps.differential by antifreeze | Diferencial de Temperatura Antihielo Compresores Agua | 0 | 999.9 | °C/°F | R/W | Prevención Antihielo | Prevención Antihielo
251 | 251 | - | ForceOff_Comp_Temp_Set_gas | Force off comps.Setpoint by antifreeze gas | Consigna de Temperatura Antihielo Compresores Gas | -999.9 | 999.9 | BAR | R/W | Prevención Antihielo | Prevención Antihielo
252 | 252 | - | ForceOff_Comp_Temp_Diff_gas | Force off comps.differential by antifreeze gas | Diferencial de Temperatura Antihielo Compresores Gas | 0 | 999.9 | BAR | R/W | Prevención Antihielo | Prevención Antihielo
253 | 253 | - | Dis_Comp_Temp_Ext | Limit Disable Compressor by Outdoor Temperature | Consigna de Temperatura Exterior para Deshabilitar 1 compresor | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Compresores | Compresores
254 | 254 | - | Dif_Comp_Temp_Ext | Enable Compressors by Outdoor Temperature | Diferencial de Temperatura Exterior para Deshabilitar 1 compresor | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Compresores | Compresores
255 | 255 | - | Ini_ET_Limit_Circ1 | External Temperature Init Limit Circuit 1 | Límite Inicial de Prevención del Compresor por Temperatura Exterior | 0 | 3276.7 | barg | R/W | Compresores | Compresores
256 | 256 | - | Min_Power_Req_ET | Minimun Power Request by External Temperature | Mínima Demanda de Inverter de Prevención del Compresor por Temperatura Exterior | 0 | 99.9 | --- | R/W | Inverter | Inverter
257 | 257 | - | En_Fan_Free_Temp_Ext | Enable FreeCooling Fan by Outdoor Temperature | Temperatura Exterior para Habilitar Ventilador de Freecooling | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Freecooling | Freecooling
258 | 258 | - | Dis_Fan_Free_Temp_Ext | Disable FreeCooling Fan by Outdoor Temperature | Temperatura Exterior para Deshabilitar Ventilador de Freecooling | -99.9 | 99.9 | --- | R/W | Freecooling | Freecooling
259 | 259 | - | SH_Set_CH | EEV SuperHeating setpoint in Chiller mode | Consigna Sobrecalentamiento en Modo Chiller para VEE/EVO | 5.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
260 | 260 | - | Low_SH_Thrshd_CH | EEV Low SuperHeating threshold in Chiller mode | Umbral Bajo Sobrecalentamiento en Modo Chiller para VEE/EVO | -20.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
261 | 261 | - | LOP_Thrshd_CH | EEV Low evaporating temp. threshold in Chiller mode | Umbral LOP Sobrecalentamiento en Modo Chiller para VEE/EVO | -60.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
262 | 262 | - | MOP_Thrshd_CH | EEV High evaporating temp. threshold in Chiller mode | Umbral MOP Sobrecalentamiento en Modo Chiller para VEE/EVO | 0 | 999.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
263 | 263 | - | PID_Kp_CH | EEV Proportional Band in Chiller mode | Ganancia Proporcional PID en Modo Chiller para VEE/EVO | 1.0 | 800.0 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
264 | 264 | - | PID_Td_CH | EEV Derivative Time in Chiller mode | Tiempo Derivativo PID en Modo Chiller para VEE/EVO | 0 | 800.0 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
265 | 265 | - | SH_Set_HP | EEV SuperHeating setpoint in HeatPump mode | Consigna Sobrecalentamiento en Modo Bomba Calor para VEE/EVO | 5.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
266 | 266 | - | Low_SH_Thrshd_HP | EEV Low SuperHeating threshold in HeatPump mode | Umbral Bajo Sobrecalentamiento en Modo Bomba Calor para VEE/EVO | -20.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
267 | 267 | - | LOP_Thrshd_HP | EEV Low evaporating temp. threshold in HeatPump mode | Umbral LOP Sobrecalentamiento en Modo Bomba Calor para VEE/EVO | -60.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
268 | 268 | - | MOP_Thrshd_HP | EEV High evaporating temp. threshold in HeatPump mode | Umbral MOP Sobrecalentamiento en Modo Bomba Calor para VEE/EVO | 0 | 999.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
269 | 269 | - | PID_Kp_HP | EEV Proportional Band in Chiller mode | Ganancia Proporcional PID en Modo Bomba Calor para VEE/EVO | 1.0 | 800.0 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
270 | 270 | - | PID_Td_HP | EEV Derivative Time in Chiller mode | Tiempo Derivativo PID en Modo Bomba Calor para VEE/EVO | 0 | 800.0 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
271 | 271 | - | SH_Set_DF | EEV SuperHeating setpoint in Defrost mode | Consigna Sobrecalentamiento en Modo Desescarche para VEE/EVO | 5.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
272 | 272 | - | Low_SH_Thrshd_DF | EEV Low SuperHeating threshold in Defrost mode | Umbral Bajo Sobrecalentamiento en Modo Desescarche para VEE/EVO | -20.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
273 | 273 | - | LOP_Thrshd_DF | EEV Low evaporating temp. threshold in Defrost mode | Umbral LOP Sobrecalentamiento en Modo Desescarche para VEE/EVO | -60.0 | 99.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
274 | 274 | - | MOP_Thrshd_DF | EEV High evaporating temp. threshold in Defrost mode | Umbral MOP Sobrecalentamiento en Modo Desescarche para VEE/EVO | 0 | 999.9 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
275 | 275 | - | PID_Kp_DF | EEV Proportional Band differential | Ganancia Proporcional PID en Modo Desescarche para VEE/EVO | 1.0 | 800.0 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
276 | 276 | - | PID_Td_DF | EEV Derivative Time differential | Tiempo Derivativo PID en Modo Desescarche para VEE/EVO | 0 | 800.0 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
277 | 277 | - | A50_SH_SET_msk | Setpoint superheat - Valve A | Consigna Sobrecalentamiento EVO Circuito 1 | -72.0 | 324.0 | K/°C | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
278 | 278 | - | A56_LOW_SH_THRESHOLD_msk | LowSH: thresold low superheat - Valve A | Umbral LowSH EVO Circuito 1 | -72.0 | 324.0 | °K/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
279 | 279 | - | A52_LOP_THRESHOLD_msk | LOP: threshold for low temperature of evaporation - Valve A | Umbral LOP EVO Circuito 1 | -76.0 | 3276.7 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
280 | 280 | - | A54_MOP_THRESHOLD_msk | MOP: thresold high temperature evaporation | Umbral MOP EVO Circuito 1 | -3276.8 | 392.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
281 | 281 | - | A50_SH_SET_msk | Setpoint superheat valve A | Consigna Sobrecalentamiento VEE Circuito 1 | -72.0 | 324.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
282 | 282 | - | A56_LOW_SH_THRESHOLD_msk | LowSH: threshold low superheat valve A | Umbral LowSH VEE Circuito 1 | -72.0 | 324.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
283 | 283 | - | A52_LOP_THRESHOLD_msk | LOP: threshold for low temperature of evaporation valve A | Umbral LOP VEE Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
284 | 284 | - | A54_MOP_THRESHOLD_msk | MOP: threshold high temperature evaporation valve A | Umbral MOP VEE Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
285 | 285 | - | A83_SH_SET_2ND_msk | Setpoint superheat - Valve B | Consigna Sobrecalentamiento EVO Circuito 2 | -72.0 | 324.0 | K/°C | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
286 | 286 | - | A89_LOW_SH_THRESHOLD_2ND_msk | LowSH: low superheat thresold - Valve B | Umbral LowSH EVO Circuito 2 | -72.0 | 324.0 | K/°C | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
287 | 287 | - | A93_MOP_THRESHOLD_2ND_msk | MOP: threshold high evaporation temperature - Valve B | Umbral MOP EVO Circuito 2 | 0 | 800.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
288 | 288 | - | A83_SH_SET_2ND_msk | Setpoint superheat valve B | Consigna Sobrecalentamiento VEE Circuito 2 | -72.0 | 324.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
289 | 289 | - | A89_LOW_SH_THRESHOLD_2ND_msk | LowSH: low superheat threshold valve B | Umbral LowSH VEE Circuito 2 | -72.0 | 324.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
290 | 290 | - | A91_LOP_THRESHOLD_2ND_msk | LOP: threshold low evaporation temperature valve B | Umbral LOP VEE Circuito 2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
291 | 291 | - | A93_MOP_THRESHOLD_2ND_msk | MOP: threshold high evaporation temperature valve B | Umbral MOP VEE Circuito 2 | 0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
292 | 292 | - | A48_PID_Kp_msk | PID: proportional gain - Valve A | Banda Proporcional PID EVO Circuito 1 | 0 | 800.0 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
293 | 293 | - | A49_PID_Td_msk | PID Derivative Time - Valve A | Tiempo Derivativo PID EVO Circuito 1 | 0 | 800.0 | s | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
294 | 294 | - | A48_PID_Kp_msk | PID: proportional gain valve A | Banda Proporcional PID VEE Circuito 1 | 0 | 800.0 | steps | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
295 | 295 | - | A49_PID_Td_msk | PID Derivative Time valve A | Tiempo Derivativo PID VEE Circuito 1 | 0 | 800.0 | s | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
296 | 296 | - | A87_PID_Kp_2ND_msk | PID: proportional gain - Valve B | Banda Proporcional PID EVO Circuito 2 | 0 | 800.0 | --- | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
297 | 297 | - | A88_PID_Td_2ND_msk | PID: derivative time - Valve B | Tiempo Derivativo PID EVO Circuito 2 | 0 | 800.0 | s | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
298 | 298 | - | A87_PID_Kp_2ND_msk | PID: proportional gain valve B | Banda Proporcional PID VEE Circuito 2 | 0 | 800.0 | steps | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
299 | 299 | - | A88_PID_Td_2ND_msk | PID: derivative time valve B | Tiempo Derivativo PID VEE Circuito 2 | 0 | 800.0 | s | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
300 | 300 | - | A58_HITCOND_THRESHOLD_msk | High condensing temperature: thresold - Valve A | Umbral Alta Temperatura Condensación EVO Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
301 | 301 | - | A58_HITCOND_THRESHOLD_msk | High condensing temperature: threshold | Umbral Alta Temperatura Condensación VEE Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
302 | 302 | - | A26_LOW_SUCT_ALARM_THRESHOLD_msk | Alarm threshold low temperature suction - Valve A | Umbral Baja Temperatura Aspiración EVO Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
303 | 303 | - | A26_LOW_SUCT_ALARM_THRESHOLD_msk | Alarm threshold low temperature suction valve A | Umbral Baja Temperatura Aspiración VEE Circuito 1 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
304 | 304 | - | A97_LOW_SUCT_AL_THRESH_2ND_msk | Alarm threshold low suction temperature - Valve B | Umbral Baja Temperatura Aspiración EVO Circuito 2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
305 | 305 | - | A97_LOW_SUCT_AL_THRESH_2ND_msk | Alarm threshold low temperature suction valve B | Umbral Baja Temperatura Aspiración VEE Circuito 2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
306 | 306 | - | A4_S4_VALUE_msk | S4 probe value | Sonda S4 EVO Circuito 2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
307 | 307 | - | A91_LOP_THRESHOLD_2ND_msk | LOP: threshold low evaporation temperature valve B | Umbral LOP EVO Circuito 2 | -76.0 | 392.0 | °C/°F | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
308 | 308 | - | Temp_Inverter_Diff_Ver | Dead Zone Summer | Diferencial permiso de funcionamiento por temperatura al inverter verano | -999.9 | 999.9 | °C/°F | R/W | Inverter | Inverter
309 | 309 | - | EEV_Pos_Equ_Defrost | EEV Position Equalizated Defrost | Descongelación con igualación de posición EEV | 0 | 100.0 | % | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
310 | 310 | - | PID_Kp_CH_2 | Proportional gain Chiller circuit 2 | Ganancia Proporcional Enfirador Circuito 2 | 1.0 | 800.0 | --- | R/W | Chiller | Chiller
311 | 311 | - | PID_Kp_HP_2 | Proportional gain heat pump 2 | Ganancia proporcional bomba calor 2 | 1.0 | 800.0 | --- | R/W | Heat Pump | Heat Pump
312 | 312 | - | PID_Kp_DF_2 | Proportional gain defrost 2 | Ganancia proporcional desescarche 2 | 1.0 | 800.0 | --- | R/W | Defrost | Defrost
313 | 313 | - | PID_Td_CH_2 | Derivative Time Chiller Circ 2 | Tiempo derivativoEnfriador Circ 2 | 0 | 800.0 | --- | R/W | Chiller | Chiller
314 | 314 | - | PID_Td_HP_2 | Derivative Time Heat Pump Circ2 | Tiempo derivativo Bomba de Calor Circ 2 | 0 | 800.0 | --- | R/W | Heat Pump | Heat Pump
315 | 315 | - | PID_Td_DF_2 | Derivative Time Defrost Circ 2 | Tiempo derivativo Desescarche circ 2 | 0 | 800.0 | --- | R/W | Defrost | Defrost
316 | 316 | - | SH_Set_CH_2 | EEV SuperHeating setpoint in Chiller mode | Punto de consigna de sobrecalentamiento EEV en modo enfriador | 5.0 | 99.9 | --- | R/W | Chiller | Chiller
317 | 317 | - | SH_Set_HP_2 | EEV SuperHeating setpoint in HeatPump mode | Punto de consigna de sobrecalentamiento EEV en modo bomba de calor | 5.0 | 99.9 | --- | R/W | Heat Pump | Heat Pump
318 | 318 | - | SH_Set_DF_2 | EEV SuperHeating setpoint in Defrost mode | Punto de consigna de sobrecalentamiento EEV en modo descongelación | 5.0 | 99.9 | --- | R/W | Defrost | Defrost
319 | 319 | - | LOP_Thrshd_CH_2 | EEV Low evaporating temp. threshold in Chiller mode | Umbral de baja temperatura de evaporación EEV en modo enfriador | -60.0 | 99.9 | --- | R/W | Chiller | Chiller
320 | 320 | - | LOP_Thrshd_HP_2 | EEV Low evaporating temp. threshold in HeatPump mode | Umbral de temperatura de evaporación baja EEV en modo bomba de calor | -60.0 | 99.9 | --- | R/W | Heat Pump | Heat Pump
321 | 321 | - | LOP_Thrshd_DF_2 | EEV Low evaporating temp. threshold in Defrost mode | Umbral de baja temperatura de evaporación EEV en modo descongelación | -60.0 | 99.9 | --- | R/W | Defrost | Defrost
322 | 322 | - | MOP_Thrshd_CH_2 | EEV High evaporating temp. threshold in Chiller mode | Umbral de alta temperatura de evaporación EEV en modo enfriador | 0 | 999.9 | --- | R/W | Chiller | Chiller
323 | 323 | - | MOP_Thrshd_HP_2 | EEV High evaporating temp. threshold in HeatPump mode | Umbral de alta temperatura de evaporación baja EEV en modo bomba de calor | 0 | 999.9 | --- | R/W | Heat Pump | Heat Pump
324 | 324 | - | MOP_Thrshd_DF_2 | EEV High evaporating temp. threshold in Defrost mode | Umbral de alta temperatura de evaporación EEV en modo descongelación | 0 | 999.9 | --- | R/W | Defrost | Defrost
325 | 325 | - | Low_SH_Thrshd_CH_2 | EEV Low SuperHeating threshold in Chiller mode | Umbral de consigna de sobrecalentamiento EEV en modo enfriador | -20.0 | 99.9 | --- | R/W | Chiller | Chiller
326 | 326 | - | Low_SH_Thrshd_HP_2 | EEV Low SuperHeating threshold in HeatPump mode | Umbral de consigna de sobrecalentamiento EEV en modo bomba de calor | -20.0 | 99.9 | --- | R/W | Heat Pump | Heat Pump
327 | 327 | - | Low_SH_Thrshd_DF_2 | EEV Low SuperHeating threshold in Defrost mode | Umbral de consigna de sobrecalentamiento EEV en modo descongelación | -20.0 | 99.9 | --- | R/W | Defrost | Defrost
328 | 328 | - | Ini_LP_Limit_Circ1 | High Pressue Init Limit Circuit 1 | Circuito de Límite inicial de alta presión 1 | 0 | 3276.7 | barg | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
329 | 329 | - | End_LP_Limit_Circ1 | High Pressue End Limit Circuit 1 | Circuito de Límite final de alta presión 1 | -3276.8 | 3276.7 | barg | R | Circuito 1 | Circuito 1
330 | 330 | - | Min_Power_Req_LP | Minimun Power Request High Pressure | Solicitud mínima de potencia de alta presión | 0 | 99.9 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
338 | 338 | - | Temp_Liq_C1 | Temperature Liquid Circuit 1 | Temperatura Liquido Circuito 1 | -999.9 | 999.9 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
339 | 339 | - | Temp_Liq_C2 | Temperature Liquid Circuit 2 | Temperatura Liquido Circuito 2 | -999.9 | 999.9 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
341 | 341 | - | Temp_SubCooling_C1 | Temperature Subcooling Circuit 1 | Temperatura Subcooling Circuito 1 | -999.9 | 999.9 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
342 | 342 | - | Temp_SubCooling_C2 | Temperature Subcooling Circuit 2 | Temperatura Subcooling Circuito 2 | -999.9 | 999.9 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2

## Integer
MV_KW_1612B_ES_EN_EU
ESKEYM03NU (Aire-Agua)
INTEGER VARIABLES
uPC Address | MODBUS Address | BACNET Address | Variable name | English Description | Spanish Description | Min | Max | UOM | Direction | Category | Group | Status
1 | 5002 | - | Virt_Aout1_Value_S | AOUT1 value of slave board | Salida Analógica 1 en Esclavo | 0 | 1000 | --- | R/W | Esclavo | Esclavo
2 | 5003 | - | Virt_Aout2_Value_S | AOUT2 value of slave board | Salida Analógica 2 en Esclavo | 0 | 1000 | --- | R/W | Esclavo | Esclavo
3 | 5004 | - | Circuits_Num | Circuit number | Número de Circuitos | 1 | 4 | --- | R/W | Unidad | Unidad
4 | 5005 | - | Hour_H_Cond_Fan3 | Condenser fan3 working hour-high part | Horas de funcionamiento del Ventilador Exterior 3 Parte Alta | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 3 | Ventilador Circuito 3
5 | 5006 | - | Evaporators_Num | Evaporator number | Número de Evaporadores | 1 | 4 | --- | R/W | Unidad | Unidad
6 | 5007 | - | Hour_L_Cond_Fan3 | Condenser fan3 working hour-low part | Horas de funcionamiento del Ventilador Exterior 3 Parte Baja | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 3 | Ventilador Circuito 3
7 | 5008 | - | Hour_H_Cond_Fan4 | Condenser fan4 working hour-high part | Horas de funcionamiento del Ventilador Exterior 4 Parte Alta | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 4 | Ventilador Circuito 4
8 | 5009 | - | Total_compressors | Total compressors | Número Total de Compresores | 1 | 8 | --- | R/W | Unidad | Unidad
9 | 5010 | - | compresores_disponibles | Total useful compressors | Total compresores útiles | -32768 | 32767 | --- | R | Compresores | Compresores
10 | 5011 | - | TIPO_MAQUINA | Unit Type | Tipo de máquina | 0 | 9 | --- | R/W | Unidad | Unidad
11 | 5012 | - | P_EVAP_1 | Circuit 1 Evaporator Pressure | Presión evaporador Circuito 1 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
12 | 5013 | - | P_EVAP_2 | Circuit 2 Evaporator Pressure | Presión evaporador Circuito 2 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
13 | 5014 | - | Hour_L_Cond_Fan4 | Condenser fan4 working hour-low part | Horas de funcionamiento del Ventilador Exterior 4 Parte Baja | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 4 | Ventilador Circuito 4
14 | 5015 | - | Date_Format | Date format | Formato de Fecha | 1 | 3 | --- | R/W | Unidad | Unidad | 1=dd/mm/yy; 2=mm/dd/yy; 3=yy.mm.dd
15 | 5016 | - | P_EVAP_3 | Circuit 3 Evaporator Pressure | Presión evaporador Circuito 3 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
16 | 5017 | - | P_EVAP_4 | Circuit 4 Evaporator Pressure | Presión evaporador Circuito 4 | -3276.8 | 3276.7 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
17 | 5018 | - | T_ET | Star-Delta changeover time | Tiempo cambio señal estrella-triángulo | 0 | 9999 | --- | R/W | Unidad | Unidad
18 | 5019 | - | Mod_V_FC | Freecooling Valve | Válvula Freecooling | 0 | 1000 | --- | R | Freecooling | Freecooling
19 | 5020 | - | limit_bombas | Pump Number | Número de bomba en la instalación | 1 | 3 | --- | R/W | Bombas | Bombas
20 | 5021 | - | Energy_L_MSK | Energy Low part | Parte Baja Energía Medidor Energía | 0 | 999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
21 | 5022 | - | Hour_H_Evap_Pump3 | Evaporator pump3 working hour-high part | Horas de funcionamiento de la bomba 3 Parte Alta | 0 | 999 | --- | R | Bombas | Bombas
22 | 5023 | - | Hour_L_Evap_Pump3 | Evaporator pump3 working hour-low part | Horas de funcionamiento de la bomba 3 Parte Baja | 0 | 999 | --- | R | Bombas | Bombas
23 | 5024 | - | RET_BOMBAS_ON | Stop delay time for pumps | Tiempo de retraso de paro para bombas | 0 | 9999 | min | R/W | Bombas | Bombas
24 | 5025 | - | Energy_Meter_Address | Energy Meter Address | Dirección Modbus Medidor Energía | 1 | 255 | --- | R/W | Medidor Energía | Medidor Energía
25 | 5026 | - | ModbusMaster_Number | Modbus Master Number | Número de Maestro Modbus | 1 | 2 | --- | R/W | Modbus | Modbus | 1=First Modbus Master service; 2=Secon Modbus Master Service
26 | 5027 | - | Baudrate_modbus | Modbus Velocity 3.0 | Velocidad modbus 3.0 | 0 | 4 | --- | R | Modbus | Modbus
27 | 5028 | - | stop_bits_FB | Fieldbus stop bit | Bit de stop fieldbus | 1 | 2 | --- | R | Fieldbus | Fieldbus
28 | 5029 | - | parity_FB | Fieldbus parity | Paridad fieldbus | 0 | 1 | --- | R | Fieldbus | Fieldbus
29 | 5030 | - | SND_ANTIHIELO | Anti-freeze probe calculated for n circuits | Sonda antihielo calculada segun n circuitos | -999.9 | 999.9 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
30 | 5031 | - | Energy_M_MSK | Energy Medium part | Parte Media Energía Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
31 | 5032 | - | Probe1_Value | Circuit 1 Supply Water Temperature | Temperatura Impulsión Agua Circuito 1 | -9999 | 9999 | --- | R | Circuito Agua | Circuito Agua
32 | 5033 | - | Man_Cond_Fan3 | Condenser fan3 work in manual mode | Mando Manual Ventilador Exterior 3 | 0 | 100 | --- | R/W | Ventilador Circuito 3 | Ventilador Circuito 3
33 | 5034 | - | Comp1_Circ1_Status | Circuit 1 Compressor 1 Extended Status | Estado Extendido Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 17 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
34 | 5035 | - | CD_MinOn_Comp1_Circ1 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 1 in Circuit 1 | Cuenta atrás Tiempo Minimo en Marcha Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
35 | 5036 | - | CD_Safety_Comp1_Circ1 | Countdown Safety Time for Compressor 1 in Circuit 1 | Cuenta atrás Tiempo de Seguridad Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
36 | 5037 | - | Comp2_Circ1_Status | Circuit 1 Compressor 2 Extended Status | Estado Extendido Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 17 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
37 | 5038 | - | Probe2_Value | AIN2 value of master board | Temperatura Impulsión Agua Circuito 2 | -9999 | 9999 | --- | R | Circuito Agua | Circuito Agua
38 | 5039 | - | CD_Safety_Comp2_Circ1 | Countdown Safety Time for Compressor 2 in Circuit 1 | Cuenta atrás Tiempo de Seguridad Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
39 | 5040 | - | CD_MinOn_Comp2_Circ1 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 2 in Circuit 1 | Cuenta atrás Tiempo Minimo en Marcha Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
40 | 5041 | - | Comp1_Circ2_Status | Circuit 2 Compressor 1 Extended Status | Estado Extendido Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 17 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
41 | 5042 | - | Comp2_Circ2_Status | Circuit 2 Compressor 2 Extended Status | Estado Extendido Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 17 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
42 | 5043 | - | CD_MinOn_Comp1_Circ2 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 1 in Circuit 1 | Cuenta atrás Tiempo Minimo en Marcha Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
43 | 5044 | - | Voltage_L1_L2_L_SPV | Voltage L1-L2 | Tension entre Fase 1 y 2 Medidor Energía | 0 | 9999 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
44 | 5045 | - | Voltage_L2_L3_L_SPV | Voltage L2-L3 | Tension entre Fase 2 y 3 Medidor Energía | 0 | 9999 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
45 | 5046 | - | Voltage_L3_L1_L_SPV | Voltage L3-L1 | Tension entre Fase 3 y 1 Medidor Energía | 0 | 9999 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
46 | 5047 | - | Voltage_1_L_SPV | Voltage 1 | Tension Fase 1 Medidor Energía | 0 | 9999 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
47 | 5048 | - | Voltage_2_L_SPV | Voltage 2 | Tension Fase 2 Medidor Energía | 0 | 9999 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
48 | 5049 | - | Voltage_3_L_SPV | Voltage 3 | Tension Fase 3 Medidor Energía | 0 | 9999 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
49 | 5050 | - | Energy_H_MSK | Integer value for mask | Parte Alta Energía Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
50 | 5051 | - | Delay_C_H_Change | Cool/Heat change delay time | Tiempo de retardo en cambio Invierno/Verano | 0 | 999 | --- | R/W | Unidad | Unidad
51 | 5052 | - | Apparent_Energy_L_MSK | Integer value for mask | Parte Baja Energía Reactiva Medidor Energía | 0 | 999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
52 | 5053 | - | Apparent_Energy_M_MSK | Integer value for mask | Parte Media Energía Reactiva Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
53 | 5054 | - | Apparent_Energy_H_MSK | Integer value for mask | Parte Alta Energía Reactiva Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
54 | 5055 | - | Load_Up_Time_Defrost | Time between comp load Desfrosting | Tiempo de arranque entre compresores en Desescarche | 0 | 999 | s | R/W | Desescarche | Desescarche
55 | 5056 | - | Circuits_Num_2 | Circuit number | Numero de circuitos 2 | 1 | 4 | --- | R/W | NO USAR | NO USAR
56 | 5057 | - | En_Blink_Off_Cpm_Crc | Blinking Compressors Off on display | Parpadeo Compresores Off en pantalla | -32768 | 32767 | --- | R/W | Compresores | Compresores
57 | 5058 | - | Dis_Off_Comp_Circ | Blinking Compressors Off on display | Parpadeo Compresores Off en pantalla | -32768 | 32767 | --- | R/W | Compresores | Compresores
58 | 5059 | - | Comps_Num_Per_Circ | Compressor number per circuit | Número de Compresores por Circuito | 1 | 3 | --- | R/W | Compresores | Compresores
59 | 5060 | - | T_ARRAN_32767x10000_C3_C1 | Number of starts x10000 for Compressor 3 in Circuit 1 | Número de arranques x10000 Compresor 3 Circuito 1 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
60 | 5061 | - | Load_Up_Time | Time between comp.load | Tiempo de arranque entre compresores | 0 | 999 | s | R/W | Compresores | Compresores
61 | 5062 | - | Load_Down_Time | Time between comp.download | Tiempo de parada entre compresores | 0 | 999 | s | R/W | Compresores | Compresores
62 | 5063 | - | Cool_Heat_KeyB | Cooling/Heating change | Cambio Invierno/Verano Unidad | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad | 0=cooling; 1=heating
63 | 5064 | - | Max_PumpDown_Time | Maximum pump down time | Tiempo máximo de parada de bomba | 0 | 999 | s | R/W | Bombas | Bombas
64 | 5065 | - | Steps_Required | Steps required | Etapas en marcha compresores | 0 | 999 | --- | R | Compresores | Compresores
65 | 5066 | - | Num_Steps | Total steps number | Número Total de Compresores | 0 | 999 | --- | R | Compresores | Compresores
66 | 5067 | - | Freeze_Gas_Num | FReeze Gas Number | Máximo Número de Eventos Antihielo Gas | 0 | 5 | --- | R/W | Prevenciones | Prevenciones
67 | 5068 | - | Mod_Evap_Pump | Evaporator Pump Modulating Output | Bomba Evaporador x10 | 0 | 9999 | --- | R | NO USAR | NO USAR
68 | 5069 | - | Delay_Off_EVD | Time Delay Off EVD | Retardo Off EVD | 0 | 999 | s | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO
69 | 5070 | - | MAX_DEMAND | Maximum allowed demand for cooling or heating | Demanda Máxima permitida para gestión de la energía | 0 | 1000 | --- | R/W | Gestión energía | Gestión energía
70 | 5071 | - | Stop_time_by_warning | Pumps Stop time by warning | Tiempo de Parada por aviso de alarma para bombas | 0 | 999 | s | R/W | Bombas | Bombas
71 | 5072 | - | Overworking_time | Overworking time | Tiempo Sobretrabajo | 0 | 999 | s | R/W | NO USAR | NO USAR
72 | 5073 | - | MIN_DEMAND | Minimum allowed demand for cooling or heating | Mínima Demanda Gestión de la Energía | 0 | 1000 | --- | R/W | Gestión energía | Gestión energía
73 | 5074 | - | Voltage_Average | Phase-phase average voltage | Tension Fase Media Medidor Energía | 0 | 32767 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
74 | 5075 | - | Voltage_L_L_SPV | Voltage V-L | Tension linea-linea Medidor Energía | 0 | 32767 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
75 | 5076 | - | Speed_Up_Time | Cond.fans speed-up time | Tiempo aceleración Ventilador Exterior | 0 | 99 | s | R/W | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
76 | 5077 | - | Liq_Sol_Speed_Up_Time | Liquid soleniod speed up time | Tiempo de forzar Ventilador Exterior al arranque | 0 | 99 | s | R/W | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
77 | 5078 | - | Voltage_L_N_SPV | Voltage V-N | Tension L-N Medidor Energía | 0 | 32767 | V | R | Medidor Energía | Medidor Energía
78 | 5079 | - | Power_Factor_1_L_MSK | L1 Power Factor x1 | Factor de Potencia x1 L1 Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
79 | 5080 | - | Power_Factor_1_LL_MSK | L1 Power Factor x0.1 | Factor de Potencia x0.1 L1 Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
80 | 5081 | - | Power_Factor_2_L_MSK | L2 Power Factor x1 | Factor de Potencia x1 L2 Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
81 | 5082 | - | Power_Factor_2_LL_MSK | L2 Power Factor x0.1 | Factor de Potencia x0.1 L2 Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
82 | 5083 | - | Power_Factor_3_L_MSK | L3 Power Factor x1 | Factor de Potencia x1 L3 Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
83 | 5084 | - | Power_Factor_3_LL_MSK | L3 Power Factor x0.1 | Factor de Potencia x0.1 L3 Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
84 | 5085 | - | Time_Auto_Incr_Prev | Prevent automatic increase time | Incremento de Tiempo Automático Prevención de Circuito | 0 | 999 | s | R/W | Prevenciones | Prevenciones
85 | 5086 | - | Time_Count_Prev_Number | Count prevent number time | Contador Tiempo Evento de Prevención de Circuito | 0 | 100 | min | R/W | Prevenciones | Prevenciones
86 | 5087 | - | HP_Prev_Num | High pressure prevent number | Número de avisos máximos de prevención de Alta Presión | 0 | 5 | --- | R/W | Prevenciones | Prevenciones
87 | 5088 | - | HP_Prev_Delay | High pressure prevent delay | Tiempo de retardo de aviso de prevención de Alta Presión | 0 | 999 | --- | R/W | Prevenciones | Prevenciones
88 | 5089 | - | Power_Factor_L_MSK | Total Power Factor x1 | Factor de Potencia x1 Total Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
89 | 5090 | - | Power_Factor_LL_MSK | Total Power Factor x0.1 | Factor de Potencia x0.1 Total Medidor Energía | 0 | 9999 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
90 | 5091 | - | Dis_Low_Prev_Num | Discharge temperature low prevent number | Número de avisos máximos de prevención de Baja Temperatura de Descarga | 0 | 5 | --- | R/W | Prevenciones | Prevenciones
91 | 5092 | - | Dis_High_Prev_Num | Discharge temperature high prevent number | Número de avisos máximos de prevención de Alta Temperatura de Descarga | 0 | 5 | --- | R/W | Prevenciones | Prevenciones
92 | 5093 | - | Virt_Aout1_Value | Circuit 1 External Fan | Ventilador Exterior Circuito 1 | 0 | 1000 | --- | R/W | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
93 | 5094 | - | Virt_Aout2_Value | Circuit 2 External Fan | Ventilador Exterior Circuito 2 | 0 | 1000 | --- | R/W | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
94 | 5095 | - | Virt_Aout3_Value | Freecooling Valve/Inverter 1 | Valvula Freecooling/Inverter 1 | 0 | 1000 | --- | R/W | Unidad | Unidad
95 | 5096 | - | Hour_H_Evap_Pump1 | Evaporator pump1 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Bomba Evaporador 1 | 0 | 999 | --- | R | Bombas | Bombas
96 | 5097 | - | Hour_L_Evap_Pump1 | Evaporator pump1 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Bomba Evaporador 1 | 0 | 999 | --- | R | Bombas | Bombas
97 | 5098 | - | Hour_H_Evap_Pump2 | Evaporator pump2 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Bomba Evaporador 2 | 0 | 999 | --- | R | Bombas | Bombas
98 | 5099 | - | Hour_L_Evap_Pump2 | Evaporator pump2 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Bomba Evaporador 2 | 0 | 999 | --- | R | Bombas | Bombas
99 | 5100 | - | Hour_H_Comp1_Circ1 | Comp1 circ1 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
100 | 5101 | - | Hour_L_Comp1_Circ1 | Comp1 circ1 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
101 | 5102 | - | Hour_H_Comp2_Circ1 | Comp2 circ1 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
102 | 5103 | - | Hour_L_Comp2_Circ1 | Comp2 circ1 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
103 | 5104 | - | Hour_H_Comp3_Circ1 | Comp3 circ1 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
104 | 5105 | - | Hour_L_Comp3_Circ1 | Comp3 circ1 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 3 Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
105 | 5106 | - | Hour_H_Comp1_Circ2 | Comp1 circ2 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
106 | 5107 | - | Hour_L_Comp1_Circ2 | Comp1 circ2 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
107 | 5108 | - | Hour_H_Comp2_Circ2 | Comp2 circ2 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
108 | 5109 | - | Hour_L_Comp2_Circ2 | Comp2 circ2 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
109 | 5110 | - | Hour_H_Comp3_Circ2 | Comp3 circ2 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
110 | 5111 | - | Hour_L_Comp3_Circ2 | Comp3 circ2 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 3 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
111 | 5112 | - | Hour_H_Comp1_Circ3 | Comp1 circ3 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
112 | 5113 | - | Hour_L_Comp1_Circ3 | Comp1 circ3 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
113 | 5114 | - | Hour_H_Comp2_Circ3 | Comp2 circ3 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
114 | 5115 | - | Hour_L_Comp2_Circ3 | Comp2 circ3 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
115 | 5116 | - | Hour_H_Comp3_Circ3 | Comp3 circ3 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
116 | 5117 | - | Hour_L_Comp3_Circ3 | Comp3 circ3 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 3 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
117 | 5118 | - | Hour_H_Comp1_Circ4 | Comp1 circ4 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
118 | 5119 | - | Hour_L_Comp1_Circ4 | Comp1 circ4 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
119 | 5120 | - | Hour_H_Comp2_Circ4 | Comp2 circ4 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
120 | 5121 | - | Hour_L_Comp2_Circ4 | Comp2 circ4 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
121 | 5122 | - | Hour_H_Comp3_Circ4 | Comp3 circ4 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
122 | 5123 | - | Hour_L_Comp3_Circ4 | Comp3 circ4 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Compresor 3 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
123 | 5124 | - | Hour_H_Cond_Fan1 | Condenser fan1 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Ventilador Exterior Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
124 | 5125 | - | Hour_L_Cond_Fan1 | Condenser fan1 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Ventilador Exterior Circuito 1 | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
125 | 5126 | - | Hour_H_Cond_Fan2 | Condenser fan2 working hour-high part | Horas funcionamiento x1000 Ventilador Exterior Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
126 | 5127 | - | Hour_L_Cond_Fan2 | Condenser fan2 working hour-low part | Horas funcionamiento x1 Ventilador Exterior Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
127 | 5128 | - | Virt_Aout4_Value | Freecooling fan/V3V/FullInverter 2 | Ventilador freecooling/V3V/FullInverter 2 | 0 | 9999 | --- | R/W | Unidad | Unidad
128 | 5129 | - | Mod_Cond_Fan_Group1 | Condenser fan group1 modulating output | Ventilador Exterior Circuito 1 0-1000 | 0 | 1000 | --- | R | NO USAR | NO USAR
129 | 5130 | - | Mod_Cond_Fan_Group2 | Condenser fan group2 modulating output | Ventilador Exterior Circuito 2 0-1000 | 0 | 1000 | --- | R | NO USAR | NO USAR
130 | 5131 | - | Unit_Status | Unit Status (0: - Waiting ; 1: Unit On-; 2: OffByAlarm; 3: OffByGlobal management ; 4: OffByMonitoring(BMS); 5: OffByschedule; 6: OffByDigital Input; 7: OffBykeyboard; 8-12: unused) | Estado Unidad (0: Esperando; 1:Unidad Encendida ; 2: OffxAlarma; 3: OffxGestion Global; 4: Offxsupervisión(BMS); 5: Offxhorario; 6: OffxEntrada Digital; 7: OffxKEY; 8-12: sin uso ) | 0 | 13 | --- | R | Unidad | Unidad | 0=-; 1=-; 2=OffByALR; 3=OffByNETWORK; 4=OffBySPV; 5=OffBySCH; 6=OffByDIN; 7=OffByKEY; 8=Manual
131 | 5132 | - | Msk_Cond_Fan_Group1 | Percentage Outdoor Fan | Porcentaje Ventilador Exterior | 0 | 100 | --- | R | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
132 | 5133 | - | Msk_Cond_Fan_Group2 | Percentage Outdoor Fan 2 | Porcentaje Ventilador Exterior Circuito 2 | 0 | 100 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
133 | 5134 | - | Msk_Cond_Fan_Group3 | Percentage Outdoor Fan 3 | Porcentaje Ventilador Exterior Circuito 3 | 0 | 100 | --- | R | Ventilador Circuito 3 | Ventilador Circuito 3
134 | 5135 | - | Msk_Cond_Fan_Group4 | Percentage Outdoor Fan 4 | Porcentaje Ventilador Exterior Circuito 4 | 0 | 100 | --- | R | Ventilador Circuito 4 | Ventilador Circuito 4
135 | 5136 | - | CD_Safety_Comp1_Circ2 | Safety Countdown Time for Compressor 1 in Circuit 2 | Cuenta atrás Tiempo Seguridad Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
136 | 5137 | - | CD_Safety_Comp2_Circ2 | Safety Countdown Time for Compressor 2 in Circuit 2 | Cuenta atrás Tiempo Seguridad Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
137 | 5138 | - | CD_MinOn_Comp2_Circ2 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 2 in Circuit 2 | Cuenta atrás Tiempo Mínimo Marcha Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
138 | 5139 | - | Comp1_Circ3_Status | Circuit 3 Compressor 1 Extended Status | Estado Extendido Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 17 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
139 | 5140 | - | Comp2_Circ3_Status | Circuit 3 Compressor 2 Extended Status | Estado Extendido Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 17 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
140 | 5141 | - | CD_Safety_Comp1_Circ3 | Safety Countdown Time for Compressor 1 in Circuit 3 | Cuenta atrás Tiempo Seguridad Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
141 | 5142 | - | CD_MinOn_Comp1_Circ3 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 1 in Circuit 3 | Cuenta atrás Tiempo Mínimo Marcha Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
142 | 5143 | - | CD_Safety_Comp2_Circ3 | Safety Countdown Time for Compressor 2 in Circuit 3 | Cuenta atrás Tiempo Seguridad Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
143 | 5144 | - | CD_MinOn_Comp2_Circ3 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 2 in Circuit 3 | Cuenta atrás Tiempo Mínimo Marcha Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
144 | 5145 | - | Comp1_Circ4_Status | Circuit 4 Compressor 1 Extended Status | Estado Extendido Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 17 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
145 | 5146 | - | Comp2_Circ4_Status | Circuit 4 Compressor 2 Extended Status | Estado Extendido Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 17 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
146 | 5147 | - | CD_Safety_Comp1_Circ4 | Safety Countdown Time for Compressor 1 in Circuit 4 | Cuenta atrás Tiempo Seguridad Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
147 | 5148 | - | CD_MinOn_Comp1_Circ4 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 1 in Circuit 4 | Cuenta atrás Tiempo Mínimo Marcha Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
148 | 5149 | - | CD_MinOn_Comp2_Circ4 | Countdown Minimum Run Time for Compressor 2 in Circuit 4 | Cuenta atrás Tiempo Mínimo Marcha Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
149 | 5150 | - | CD_Safety_Comp2_Circ4 | Safety Countdown Time for Compressor 2 in Circuit 4 | Cuenta atrás Tiempo Seguridad Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
150 | 5151 | - | T_ARRAN_9999_C1_C1 | Number of Starts x1 for Compressor 1 in Circuit 1 | Número Arranques x1 Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
151 | 5152 | - | T_ARRAN_32767x10000_C1_C1 | Number of Starts x1000 for Compressor 1 in Circuit 1 | Número Arranques x1000 Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
152 | 5153 | - | T_ARRAN_9999_C2_C1 | Number of Starts x1 for Compressor 2 in Circuit 1 | Número Arranques x1 Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
153 | 5154 | - | T_ARRAN_32767x10000_C2_C1 | Number of Starts x1000 for Compressor 2 in Circuit 1 | Número Arranques x1000 Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
154 | 5155 | - | T_ARRAN_9999_C1_C2 | Number of Starts x1 for Compressor 1 in Circuit 2 | Número Arranques x1 Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
155 | 5156 | - | T_ARRAN_32767x10000_C1_C2 | Number of Starts x1000 for Compressor 1 in Circuit 2 | Número Arranques x1000 Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
156 | 5157 | - | T_ARRAN_9999_C2_C2 | Number of Starts x1 for Compressor 2 in Circuit 2 | Número Arranques x1 Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
157 | 5158 | - | T_ARRAN_32767x10000_C2_C2 | Number of Starts x1000 for Compressor 2 in Circuit 2 | Número Arranques x1000 Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
158 | 5159 | - | T_ARRAN_9999_C1_C3 | Number of Starts x1 for Compressor 1 in Circuit 3 | Número Arranques x1 Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
159 | 5160 | - | T_ARRAN_32767x10000_C1_C3 | Number of Starts x1000 for Compressor 1 in Circuit 3 | Número Arranques x1000 Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
160 | 5161 | - | T_ARRAN_9999_C2_C3 | Number of Starts x1 for Compressor 2 in Circuit 3 | Número Arranques x1 Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
161 | 5162 | - | T_ARRAN_32767x10000_C2_C3 | Number of Starts x1000 for Compressor 2 in Circuit 3 | Número Arranques x1000 Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
162 | 5163 | - | T_ARRAN_9999_C1_C4 | Number of Starts x1 for Compressor 1 in Circuit 4 | Número Arranques x1 Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
163 | 5164 | - | T_ARRAN_32767x10000_C1_C4 | Number of Starts x1000 for Compressor 1 in Circuit 4 | Número Arranques x1000 Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
164 | 5165 | - | T_ARRAN_9999_C2_C4 | Number of Starts x1 for Compressor 2 in Circuit 4 | Número Arranques x1 Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
165 | 5166 | - | T_ARRAN_32767x10000_C2_C4 | Number of Starts x1000 for Compressor 2 in Circuit 4 | Número Arranques x1000 Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
166 | 5167 | - | Inverter_Req | Compressor 1 inverter power | Compresor Inverter 1 | -32768 | 32767 | --- | R | Inverter 1 | Inverter 1
167 | 5168 | - | Inverter_Req_2 | Compressor 2 inverter power | Compresor Inverter 2 | -32768 | 32767 | --- | R | Inverter 2 | Inverter 2
168 | 5169 | - | PID_Ti_CH_2 | Temporary variable for manage the OnOff unit Estado | Comando Encender/Apagar Unidad por Teclado | 0 | 1000 | --- | R/W | Unidad | Unidad
169 | 5170 | - | PID_Ti_HP_2 | Delay First Defrost | Retardo Primer Desescarche | 0 | 1000 | --- | R/W | Desescarche | Desescarche
170 | 5171 | - | Msk_Keyboard_OnOff | Defrost startup delay | Tiempo Retardo Inicio Desescarche | 0 | 1 | --- | R/W | Desescarche | Desescarche
171 | 5172 | - | Defr_First_Time | Defrost minimum time | Tiempo Mínimo Desescarche | 0 | 999 | --- | R/W | Desescarche | Desescarche
172 | 5173 | - | Defr_Startup_Delay | Defrost maximum time | Tiempo Máximo Desescarche | 1 | 9999 | --- | R/W | Desescarche | Desescarche
173 | 5174 | - | Defr_Min_Time | Defrost interval time (second) | Tiempo entre Desescarches | 0 | 999 | --- | R/W | Desescarche | Desescarche
174 | 5175 | - | Defr_Max_Time | Dripping time | Tiempo Secado de Batería | 1 | 999 | --- | R/W | Desescarche | Desescarche
175 | 5176 | - | Defr_Interval_Time | Reverse circuit time during start-end defrost | Tiempo Inversión Válvula Inversión de Ciclo | 0 | 999 | min | R/W | Desescarche | Desescarche
176 | 5177 | - | Dripping_Time | count Freeze Gas number (minute) | Número de Desescarches Forzados | 0 | 999 | s | R/W | Desescarche | Desescarche
177 | 5178 | - | Reverse_Circ_Time | Time for count Freeze Gas number (minute) | Periodo Máximo Desescarche Forzado | 0 | 999 | s | R/W | Desescarche | Desescarche
178 | 5179 | - | Defr_Max_Num | Number of Starts x1 for Compressor 3 in Circuit 1 | Número Arranques x1 Compresor 3 Circuito 1 | 0 | 500 | min | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
179 | 5180 | - | Time_Defr_Max_Num | Number of Starts x1000 for Compressor 3 in Circuit 1 | Número Arranques x1000 Compresor 3 Circuito 2 | 0 | 500 | min | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
180 | 5181 | - | T_ARRAN_9999_C3_C1 | Number of Starts x1 for Compressor 3 in Circuit 2 | Número Arranques x1 Compresor 3 Circuito 2 | 0 | 9999 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
181 | 5182 | - | T_ARRAN_32767x10000_C3_C2 | Condenser fan group4 modulating output | Ventilador Circuito 4 | 0 | 9999 | --- | R | Ventilador Circuito 4 | Ventilador Circuito 4
182 | 5183 | - | T_ARRAN_9999_C3_C2 | Condenser fan group3 modulating output | Ventilador Circuito 3 | 0 | 9999 | --- | R | NO USAR | NO USAR
183 | 5184 | - | Mod_Cond_Fan_Group4 | AOUT5 value of master board | Salida Analogica 5 | 0 | 1000 | --- | R | NO USAR | NO USAR
184 | 5185 | - | Mod_Cond_Fan_Group3 | AOUT6 of master board | Salida Analogica 6 | 0 | 1000 | --- | R | NO USAR | NO USAR
185 | 5186 | - | Virt_Aout5_Value | Condenser fan4 work in manual mode | Mando Manual Ventilador Exterior 4 | 0 | 1000 | --- | R/W | NO USAR | NO USAR
186 | 5187 | - | Virt_Aout6_Value | Electronic Expansion Valve Type | Tipo de Valvula de Expansión Electrónica | 0 | 9999 | --- | R/W | VEE/EVO | VEE/EVO | 0=Unipolar;1=Bipolar
187 | 5188 | - | Man_Cond_Fan4 | BMS Global alarm codeword | Palabra de codificación de alarmas BMS | 0 | 100 | --- | R/W | Unidad | Unidad
188 | 5189 | - | Exp_Valve_Type | BMS Probes alarm codeword | Palabra de codificación de alarmas de sondas BMS | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
189 | 5190 | - | Alarmas_BMS_1 | BMS Status alarm codeword | Palabra de codificación de estados BMS | -32768 | 32767 | --- | R | Unidad | Unidad
190 | 5191 | - | Alarmas_Sondas_BMS_1 | Inverter Circuito 1 | Inverter Circuito 1 | -32768 | 32767 | --- | R | Inverter 1 | Inverter 1
191 | 5192 | - | Estados_BMS_1 | Maximum time for Low Flow in Total Recovery | Tíempo máximo para Bajo Caudal Recuperación Total | -32768 | 32767 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total
192 | 5193 | - | Aout3_Value | Maximum Balancing Pressure Delta Time in Defrosting | Tiempo Máximo Equilibrado de Presión Delta en Desescarche | 0 | 9999 | --- | R | Desescarche | Desescarche
193 | 5194 | - | Time_Bajo_Caudal_Max_Num | Inverter 2 | Inverter Circuito 2 | 0 | 999 | min | R/W | Inverter 2 | Inverter 2
194 | 5195 | - | Max_Equal_Pres_Time | Period 3 cool setting | Periodo 3 Frio | 0 | 999 | s | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
195 | 5196 | - | Aout4_Value | Period 3 heat setting | Periodo 3 Calor | 0 | 9999 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
196 | 5197 | - | P3_Set_Cool | Evaporator pump | Bomba Evaporador | 0 | 3 | --- | R/W | Bombas | Bombas
197 | 5198 | - | P3_Set_Heat | Circuit 1 EVO Status | Estado EVO Circuito 1 | 0 | 3 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
198 | 5199 | - | Mod_Evap_Pump_mask | Circuit 1 EVO Position | Posición EVO Circuito 1 | 0 | 9999 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
199 | 5200 | - | I8_REG_STATUS_msk | Circuit 1 EVO Cooling capacity | Capacidad Frigorífica EVO Circuito 1 | 1 | 100 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
200 | 5201 | - | I4_EEV_POSITION_STEPS_msk | Circuit 2 EVO Status | Estado EVO Circuito 2 | 0 | 9999 | steps | R | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
201 | 5202 | - | I7_SH_UNIT_POWER_PERCENT_msk | Circuit 2 EVO Position | Posición EVO Circuito 2 | 0 | 100 | % | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
202 | 5203 | - | I51_REG_STATUS_2ND_msk | Circuit 2 EVO Cooling capacity | Capacidad Frigorífica EVO Circuito 2 | 1 | 100 | --- | R | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
203 | 5204 | - | I49_EEV_POSITION_STEPS_2ND_msk | Period 3 start day | Periodo 3 Start Día | 0 | 9999 | steps | R | Programación Horaria | Programación Horaria
204 | 5205 | - | I50_SH_UNIT_POWER_PERC_2ND_msk | Period 3 start month | Periodo 3 Start Mes | 0 | 100 | % | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
205 | 5206 | - | P3_Start_Day | Period 3 stop day | Periodo 3 Stop Día | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
206 | 5207 | - | P3_Start_Month | Period 3 start month | Periodo 3 Stop Mes | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
207 | 5208 | - | P3_Stop_Day | Max number of days for P2_Stop_Month | Periodo 3 Máximo número de dias para Stop Mes | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
208 | 5209 | - | P3_Stop_Month | Max number of days for P2_Start_Month | Periodo 3 Máximo número de dias para Start Mes | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
209 | 5210 | - | P3_Stop_Days_Num | Circuit 1 EEV Status | Estado VEE Circuito 1 | 1 | 31 | --- | R | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
210 | 5211 | - | P3_Start_Days_Num | Circuit 1 EEV Position | Posición VEE Circuito 1 | 1 | 31 | --- | R | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
211 | 5212 | - | I8_REG_STATUS | Circuit 1 EEV Cooling capacity | Capacidad Frigorífica VEE Circuito 1 | 0 | 20 | --- | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
212 | 5213 | - | I4_EEV_POSITION_STEPS | Circuit 2 EEV Status | Estado VEE Circuito 2 | 0 | 9999 | steps | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
213 | 5214 | - | I7_SH_UNIT_POWER_PERCENT | Circuit 2 EEV Position | Posición VEE Circuito 2 | 0 | 100 | % | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
214 | 5215 | - | I51_REG_STATUS_2ND | Circuit 2 EEV Cooling capacity | Capacidad Frigorífica VEE Circuito 2 | 0 | 20 | --- | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
215 | 5216 | - | I49_EEV_POSITION_STEPS_2ND | Day from Scheduler | Día ejemplo | 0 | 9999 | steps | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None;1=Lunes;…7=Domingo
216 | 5217 | - | I50_SH_UNIT_POWER_PERCENT_2ND | Day to copy from scheduler | Día a programar | 0 | 100 | % | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None;1=Lunes;…7=Domingo
217 | 5218 | - | Day_Scheduler_Setting | Agree to Copy start | Confirmar copia día a programar | 0 | 7 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
218 | 5219 | - | Day_Scheduler_Copy | F1 Start hour | Franja 1 Hora | 0 | 7 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
219 | 5220 | - | Day_Scheduler_Copy_Go | F1 Start minute | Franja 1 Minuto | 0 | 1 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
220 | 5221 | - | F1_Start_Hour | F1 Set cool setting | Franja 1 Frio | 0 | 24 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
221 | 5222 | - | F1_Start_Minute | Day scheduler 1 heat setting | Franja 1 Calor | 0 | 60 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
222 | 5223 | - | F1_Set_Cool | F2 Start hour | Franja 2 Hora | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
223 | 5224 | - | F1_Set_Heat | F2 Start minute | Franja 2 Minuto | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
224 | 5225 | - | F2_Start_Hour | F2 Set cool setting | Franja 2 Frio | 0 | 24 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
225 | 5226 | - | F2_Start_Minute | Day scheduler 2 heat setting | Franja 2 Calor | 0 | 60 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
226 | 5227 | - | F2_Set_Cool | F3 Start Hour | Franja 3 Hora | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
227 | 5228 | - | F2_Set_Heat | F3 Start minute | Franja 3 Minuto | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
228 | 5229 | - | F3_Start_Hour | F3 Set cool setting | Franja 3 Frio | 0 | 24 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
229 | 5230 | - | F3_Start_Minute | Day scheduler 3 heat setting | Franja 3 Calor | 0 | 60 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
230 | 5231 | - | F3_Set_Cool | F4 Start hour | Franja 4 Hora | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
231 | 5232 | - | F3_Set_Heat | F4 Start minute | Franja 4 Minuto | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
232 | 5233 | - | F4_Start_Hour | F4 Set cool setting | Franja 4 Frio | 0 | 24 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
233 | 5234 | - | F4_Start_Minute | Day scheduler 4 heat setting | Franja 4 Calor | 0 | 60 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
234 | 5235 | - | F4_Set_Cool | Period 1 stop day | Periodo 1 Stop Día | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
235 | 5236 | - | F4_Set_Heat | Period 1 stop month | Periodo 1 Stop Mes | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
236 | 5237 | - | P1_Stop_Day | Period 1 cool setting | Periodo 1 Frio | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
237 | 5238 | - | P1_Stop_Month | Period 1 heat setting | Periodo 1 Calor | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
238 | 5239 | - | P1_Set_Cool | Period 1 start day | Periodo 1 Start Día | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
239 | 5240 | - | P1_Set_Heat | Period 1 start month | Periodo 1 Start Mes | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
240 | 5241 | - | P1_Start_Day | Max number of days for P1_Start_Month | Periodo 1 Máximo número de dias para Start Mes | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
241 | 5242 | - | P1_Start_Month | Max number of days for P1_Stop_Month | Periodo 1 Máximo número de dias para Stop Mes | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
242 | 5243 | - | P1_Start_Days_Num | Period 2 cool setting | Periodo 2 Frio | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
243 | 5244 | - | P1_Stop_Days_Num | Period 2 heat setting | Periodo 2 Calor | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
244 | 5245 | - | P2_Set_Cool | Period 2 start day | Periodo 2 Start Día | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
245 | 5246 | - | P2_Set_Heat | Period 2 start month | Periodo 2 Start Mes | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
246 | 5247 | - | P2_Start_Day | Period 2 stop day | Periodo 2 Stop Día | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
247 | 5248 | - | P2_Start_Month | Period 2 start month | Periodo 2 Stop Mes | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
248 | 5249 | - | P2_Stop_Day | Max number of days for P2_Stop_Month | Periodo 2 Máximo número de dias para Stop Mes | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
249 | 5250 | - | P2_Stop_Month | Max number of days for P2_Start_Month | Periodo 2 Máximo número de dias para Start Mes | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
250 | 5251 | - | P2_Stop_Days_Num | Special day 1 cool setting | Dia Festivo 1 Frio | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
251 | 5252 | - | P2_Start_Days_Num | Special day 1 heat setting | Dia Festivo 1 Calor | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
252 | 5253 | - | SD1_Set_Cool | Special day 1 day | Dia Festivo 1 Día | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
253 | 5254 | - | SD1_Set_Heat | Special day 1 month | Dia Festivo 1 Mes | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
254 | 5255 | - | SD1_Day | Max number of days for SD1_Month | Dia Festivo 1 Máximo número de dias | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
255 | 5256 | - | SD1_Month | Special day 2 day | Dia Festivo 2 Día | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
256 | 5257 | - | SD1_Num | Special day 2 month | Dia Festivo 2 Mes | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
257 | 5258 | - | SD2_Day | Special day 2 cool setting | Dia Festivo 2 Frio | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
258 | 5259 | - | SD2_Month | Special day 2 heat setting | Dia Festivo 2 Calor | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
259 | 5260 | - | SD2_Set_Cool | Max number of days for SD2_Month | Dia Festivo 2 Máximo número de dias | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
260 | 5261 | - | SD2_Set_Heat | Special day 3 cool setting | Dia Festivo 3 Frio | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
261 | 5262 | - | SD2_Num | Special day 3 heat setting | Dia Festivo 3 Calor | 1 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
262 | 5263 | - | SD3_Set_Cool | Special day 3 day | Dia Festivo 3 Día | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
263 | 5264 | - | SD3_Set_Heat | Special day 3 month | Dia Festivo 3 Mes | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
264 | 5265 | - | SD3_Day | Max number of days for SD3_Month | Dia Festivo 3 Máximo número de dias | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
265 | 5266 | - | SD3_Month | Special day 4 day | Dia Festivo 4 Día | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
266 | 5267 | - | SD3_Num | Special day 4 month | Dia Festivo 4 Mes | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
267 | 5268 | - | SD4_Day | Special day 4 cool setting | Dia Festivo 4 Frio | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
268 | 5269 | - | SD4_Month | Special day 4 heat setting | Dia Festivo 4 Calor | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
269 | 5270 | - | SD4_Set_Cool | Max number of days for SD4_Month | Dia Festivo 4 Máximo número de dias | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
270 | 5271 | - | SD4_Set_Heat | Special day 5 month | Dia Festivo 5 Mes | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
271 | 5272 | - | SD4_Num | Special day 5 cool setting | Dia Festivo 5 Frio | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
272 | 5273 | - | SD5_Month | Special day 5 heat setting | Dia Festivo 5 Calor | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
273 | 5274 | - | SD5_Set_Cool | Special day 5 day | Dia Festivo 5 Día | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
274 | 5275 | - | SD5_Set_Heat | Max number of days for SD5_Month | Dia Festivo 5 Máximo número de dias | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
275 | 5276 | - | SD5_Day | Special day 6 cool setting | Dia Festivo 6 Frio | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
276 | 5277 | - | SD5_Num | Special day 6 day | Dia Festivo 6 Día | 1 | 31 | --- | R | Programación Horaria | Programación Horaria
277 | 5278 | - | SD6_Set_Cool | Special day 6 month | Dia Festivo 6 Mes | 0 | 3 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=None; 1=Enero;….12=Diciembre
278 | 5279 | - | SD6_Day | Special day 6 heat setting | Dia Festivo 6 Calor | 0 | 31 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria | 0=OFF; 1=SET1; 2=SET2
279 | 5280 | - | SD6_Month | Max number of days for SD6_Month | Dia Festivo 6 Máximo número de dias | 0 | 12 | --- | R/W | Programación Horaria | Programación Horaria
280 | 5281 | - | SD6_Set_Heat | Software version for BMS (include the SwVerX and the SwVerY) | Versión XY Software | 0 | 3 | --- | R/W | Unidad | Unidad
281 | 5282 | - | SD6_Num | Software version for BMS (is the SwVerZ variable) | Versión Z Software | 1 | 31 | --- | R | Unidad | Unidad
282 | 5283 | - | BMS_SwVerXY | Software version Date | Fecha versión Software | 0 | 32767 | --- | R | Unidad | Unidad
283 | 5284 | - | BMS_SwVerZ | Refrigerant type | Tipo de Refrigerante | 0 | 32767 | --- | R | Unidad | Unidad | (0=R22; 1=R134a; 2=R404a; 3=R407c; 4=R410a; 5=R507; 6=R290; 7=R600; 8=R600a; 9=R717; 10=R744; 11=R728; 11=R1270; 12=R417a)
284 | 5285 | - | BMS_Sw_Date | Derivative time in positive mode for Temperature Regulation | Tiempo Derivativo Modo Verano Regulación Temperatura | 0 | 32767 | --- | R | Regulación | Regulación
285 | 5286 | - | Gas_Type | Derivative time in negative mode for Temperature Regulation | Tiempo Derivativo Modo Invierno Regulación Temperatura | 0 | 39 | --- | R/W | Regulación | Regulación
286 | 5287 | - | Der_Time_Pos | Integral time in positive mode for Temperature Regulation | Tiempo Integral Modo Verano Regulación Temperatura | 0 | 999 | --- | R/W | Regulación | Regulación
287 | 5288 | - | Der_Time_Neg | Integral time in negative mode for Temperature Regulation | Tiempo Integral Modo Invierno Regulación Temperatura | 0 | 999 | --- | R/W | Regulación | Regulación
288 | 5289 | - | Int_Time_Pos | Delay between evap.pump on and comp.on | Retraso entre arranque de bomba y de compresores | 0 | 999 | --- | R/W | Bombas | Bombas
289 | 5290 | - | Int_Time_Neg | EPump Off delay time | Retardo entre parada de bomba y de compresores | 0 | 999 | --- | R/W | Bombas | Bombas
290 | 5291 | - | EPump_On_Delay | Evap.pumps flow alarm startup delay time | Retardo Alarma Chequeo Caudal en Arranque Bomba | 0 | 999 | s | R/W | Bombas | Bombas
291 | 5292 | - | EPump_Off_Delay | Evap.pumps flow alarm running delay time | Tiempo funcionamiento Chequeo Caudal Bomba | 0 | 999 | s | R/W | Bombas | Bombas
292 | 5293 | - | EPump_Flow_Startup_Delay | Evap.pumps overwork time | Tiempo Trabajo Bomba Evaporador | 0 | 999 | s | R/W | Bombas | Bombas
293 | 5294 | - | EPump_Flow_Run_Delay | Evap.pumps rotation time | Tiempo Rotación Bomba Evaporador | 1 | 999 | s | R/W | Bombas | Bombas
294 | 5295 | - | EPump_Overwork_Time | Max operate hours x1000 for evap.pump1 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Bomba 1 | 0 | 999 | --- | R/W | Bombas | Bombas
295 | 5296 | - | EPump_Rot_Time | Max operate hours x1000 for evap.pump2 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Bomba 2 | 0 | 999 | --- | R/W | Bombas | Bombas
296 | 5297 | - | Thr_H_Evap_Pump1 | Max operate hours x1000 for comp.1 circ.1 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
297 | 5298 | - | Thr_H_Evap_Pump2 | Max operate hours x1000 for comp.2 circ.1 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
298 | 5299 | - | Thr_H_Comp1_Circ1 | Max operate hours x1000 for comp.3 circ.1 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 1 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
299 | 5300 | - | Thr_H_Comp2_Circ1 | Max operate hours x1000 for comp.1 circ.2 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
300 | 5301 | - | Thr_H_Comp3_Circ1 | Max operate hours x1000 for comp.2 circ.2 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
301 | 5302 | - | Thr_H_Comp1_Circ2 | Max operate hours x1000 for comp.3 circ.2 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 2 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
302 | 5303 | - | Thr_H_Comp2_Circ2 | Max operate hours x1000 for comp.1 circ.3 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
303 | 5304 | - | Thr_H_Comp3_Circ2 | Max operate hours x1000 for comp.2 circ.3 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
304 | 5305 | - | Thr_H_Comp1_Circ3 | Max operate hours x1000 for comp.3 circ.3 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 3 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
305 | 5306 | - | Thr_H_Comp2_Circ3 | Max operate hours x1000 for comp.1 circ.4 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
306 | 5307 | - | Thr_H_Comp3_Circ3 | Max operate hours x1000 for comp.2 circ.4 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
307 | 5308 | - | Thr_H_Comp1_Circ4 | Max operate hours x1000 for comp.3 circ.4 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Compresor 3 Circuito 4 | 0 | 99 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
308 | 5309 | - | Thr_H_Comp2_Circ4 | Max operate hours x1000 for cond.fan group1 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Ventilador 1 | 0 | 99 | --- | R/W | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
309 | 5310 | - | Thr_H_Comp3_Circ4 | Max operate hours x1000 for cond.fan group2 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Ventilador 2 | 0 | 99 | --- | R/W | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
310 | 5311 | - | Thr_H_Cond_Fan1 | Max operate hours x1000 for cond.fan group3 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Ventilador 3 | 0 | 99 | --- | R/W | Ventilador Circuito 3 | Ventilador Circuito 3
311 | 5312 | - | Thr_H_Cond_Fan2 | Max operate hours x1000 for cond.fan group4 | Número Máximo de Horas de funcionamiento x1000 Ventilador 4 | 0 | 99 | --- | R/W | Ventilador Circuito 4 | Ventilador Circuito 4
312 | 5313 | - | Thr_H_Cond_Fan3 | Initial Power Requirement | Demanda Inicial Segunda Etapa | 0 | 99 | --- | R/W | Inverter | Inverter
313 | 5314 | - | Thr_H_Cond_Fan4 | Compressors min ON time | Mínimo Tiempo ON Compresores | 0 | 99 | --- | R/W | Compresores | Compresores
314 | 5315 | - | PID_Ti_DF_2 | Compressors min OFF time | Mínimo Tiempo OFF Compresores | 0 | 1000 | --- | R/W | Compresores | Compresores
315 | 5316 | - | Start_EEV_Open_Ratio_CH_2 | Min start time between same compressor | Mínimo Tiempo entre comienzo Compresores | 0 | 100 | % | R/W | Compresores | Compresores
316 | 5317 | - | Start_EEV_Open_Ratio_HP_2 | Startup valve opening % (capacity ratio EVAP / EEV) - Chiller mode | Modo Chiller Abrir VEE puesta marcha | 0 | 100 | % | R/W | VEE | VEE
317 | 5318 | - | Start_EEV_Open_Ratio_DF_2 | Startup valve opening % (capacity ratio EVAP / EEV) - HeatPump mode | Modo Bomba Calor Abrir VEE puesta marcha | 0 | 100 | % | R/W | VEE | VEE
318 | 5319 | - | IniReqChange | Startup valve opening % (capacity ratio EVAP / EEV) - Defrost mode | Modo Desescarche Abrir VEE puesta marcha | -32768 | 32767 | --- | R/W | VEE | VEE
319 | 5320 | - | Comps_Min_Time_ON | EEV Integral Time in Chiller mode | Tiempo Integral PID Modo Chiller VEE | 0 | 999 | s | R/W | VEE | VEE
320 | 5321 | - | Comps_Min_Time_OFF | EEV Integral Time in HeatPump mode | Tiempo Integral PID Modo Bomba Calor VEE | 0 | 999 | s | R/W | VEE | VEE
321 | 5322 | - | Comps_Min_T_Start_Same | EEV Integral Time differential | Tiempo Integral PID Modo Desescarche VEE | 0 | 999 | s | R/W | VEE | VEE
322 | 5323 | - | Start_EEV_Open_Ratio_CH | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) - Valve A | Apertura Valvula en Arranque EVO Circuito 1 | 0 | 100 | % | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
323 | 5324 | - | Start_EEV_Open_Ratio_HP | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) valve A | Apertura Valvula en Arranque VEE Circuito 1 | 0 | 100 | % | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
324 | 5325 | - | Start_EEV_Open_Ratio_DF | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) - Valve B | Apertura Valvula en Arranque EVO Circuito 2 | 0 | 100 | % | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
325 | 5326 | - | PID_Ti_CH | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) valve B | Apertura Valvula en Arranque VEE Circuito 2 | 0 | 1000 | --- | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
326 | 5327 | - | PID_Ti_HP | PID: Integral time - Circuit 1 EVO | Tiempo Integración EVO Circuito 1 | 0 | 1000 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
327 | 5328 | - | PID_Ti_DF | PID: Integral time - Circuit 1 EEV | Tiempo Integración VEE Circuito 1 | 0 | 1000 | --- | R/W | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
328 | 5329 | - | I37_START_EEV_OPENING_RATIO_msk | PID: integral time - Circuit 2 EVO | Tiempo Integración EVO Circuito 2 | 0 | 100 | % | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
329 | 5330 | - | I37_START_EEV_OPENING_RATIO_msk | PID: integral time - Circuit 2 EEV | Tiempo Integración VEE Circuito 2 | 0 | 100 | % | R/W | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
330 | 5331 | - | I60_START_EEV_OPEN_RATIO_2ND_msk | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) - Valve B | Apertura de válvula en arranque (relación de capacidad EVAP/EEV) – Válvula B | 0 | 100 | --- | R/W | VEE Valvula B | VEE Valvula B
331 | 5332 | - | I60_START_EEV_OPEN_RATIO_2ND_msk | Open valve startup (capacity ratio EVAP / EEV) valve B | Apertura de válvula en arranque (relación de capacidad EVAP/EEV) – Válvula B | 0 | 100 | % | R/W | VEE Valvula B | VEE Valvula B
332 | 5333 | - | I38_PID_Ti_msk | PID: Integral time - Valve A | Tiempo Integral Valvula A | 0 | 1000 | s | R/W | VEE Valvula A | VEE Valvula A
333 | 5334 | - | I38_PID_Ti_msk | PID: Integral time valve A | Tiempo Integral Valvula A | 0 | 1000 | s | R/W | VEE Valvula A | VEE Valvula A
334 | 5335 | - | I61_PID_Ti_2ND_msk | PID: integral time - Valve B | Tiempo Integral Valvula B | 0 | 1000 | s | R/W | VEE Valvula B | VEE Valvula B
335 | 5336 | - | I61_PID_Ti_2ND_msk | PID: integral time valve B | Tiempo Integral Valvula B | 0 | 1000 | s | R/W | VEE Valvula B | VEE Valvula B
336 | 5337 | - | Defr_Signal_Delay | Delay Defrost Signal | Delay Señal Desescarche | 0 | 999 | --- | R/W | Unidad | Unidad
337 | 5338 | - | Setpoint_Delay | Delay Setup | Delay Consigna | 0 | 999 | s | R/W | Unidad | Unidad
340 | 5341 | - | BMS_Alarmas | BMS Alarm | Alarma BMS | -32768 | 32767 | --- | R | Unidad | Unidad

## Digital
MV_KW_1612B_ES_EN_EU
ESKEYM03NU (Aire-Agua)
DIGITAL VARIABLES
uPC Address | MODBUS Address | BACNET Address | Variable name | English Description | Spanish Description | Min | Max | UOM | Direction | Category | Group | Status
1 | 1 | - | Din_HP_Circ1 | High pressure circ.1 digit input | Presostato Alta Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
2 | 2 | - | Din_HP_Circ2 | High pressure circ.2 digit input | Presostato Alta Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
3 | 3 | - | Dis_Circ1_Man | Disable circuit 1 by user | Deshabilitar Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
4 | 4 | - | Dis_Circ2_Man | Disable circuit 2 by user | Deshabilitar Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
5 | 5 | - | Din_HP_Circ1_Status | High pressure circ.1 digit input Status | Presostato Alta Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
6 | 6 | - | Din_Ovrl_Circ1_Status | Overload circ.1 Status | Térmicos Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
7 | 7 | - | Din_LP_Circ1_Status | Low pressure circ.1 digit input Status | Presostato Baja Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
8 | 8 | - | Din_Evap_Flow_Bis | Evaporator flow (Only Information) | Interruptor Flujo Evaporador 2 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
9 | 9 | - | CAMBIO_SET | Setpoint change by digital input | Cambio Consigna por entrada digital | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
10 | 10 | - | FE_VIDA | Global Watchdog | Fe de vida para controlar la comunicación con Global | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
11 | 11 | - | Din_Ovrl_Evap_Pump2 | Overload evaporator pump 2 (back-up) | Termico bomba 2 Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
12 | 12 | - | En_Energy_management | Enable energy management | Habilitar gestión energética | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
13 | 13 | - | Al_Probe3 | Discharge Temperature Alarm Circuit 1 | Alarma Temperatura Descarga Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
14 | 14 | - | INV_VER | Winter/Summer operating mode | Inviero/Verano desde global | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
15 | 15 | - | PM_GLOBAL | Pm Global | Paro/Marcha Global | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
16 | 16 | - | Reset_Alarm | Reset alarms usuario | Reiniciar Alarmas | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
17 | 17 | - | Al_Master_Offline | Specify if master offline | Alarma Maestro offline | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
18 | 18 | - | Din_Ovrl_Circ1 | Overload circ.1 | Termico Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
19 | 19 | - | Din_Ovrl_Circ2 | Overload circ.2 | Termico Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
20 | 20 | - | CAMBIO_SET_Status | Setpoint change by digital input Status | Estado de Entrada Digital para Cambio de Consigna | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
21 | 21 | - | REC_TOTAL_Status | Setpoint total recovery Status | Recuperación Total | 0 | 1 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total
22 | 22 | - | Dout5_Value | Digital Outputs 4Way Valve Circ 1 | Valvula 4 Vías Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0-Open;1-Close
23 | 23 | - | ValDout4_cpCOe | 4Way Valve Circ 2 | Valvula 4 Vías Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
24 | 24 | - | Din_LP_Circ1 | Low pressure circ.1 digit input | Presostato Baja Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
25 | 25 | - | Din_LP_Circ2 | Low pressure circ.2 digit input | Presostato Baja Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
26 | 26 | - | Din_Ovrl_Evap_Pump2_Status | Overload evaporator pump 2 (back-up) Status | Térmicos Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
27 | 27 | - | Din_Ovrl_Evap_Pump1_Status | Overload evaporator pump 1 Status | Térmico Bomba 1 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
28 | 28 | - | Din_Evap_Flow_Bis_Status | Evaporator flow (Only Information) Status | Interruptor Caudal Evaporador 2 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
29 | 29 | - | al_snd_regulacion | Regulation probe alarm | Alarma sonda de regulación | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR
30 | 30 | - | Al_Offline_medidor_energia | ALO01 Offline Power Meter Device | ALO01 Dispositivo Offline Medidor Energía | 0 | 1 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
31 | 31 | - | Al_Probe4 | Ain B4 alarm | Alarma Entrada Analógica B4 | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR
32 | 32 | - | S_Al_Probe3 | Slave B3 probe alarm | Alarma Sonda B3 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR
33 | 33 | - | ACTIVO_GLOBAL | "Global Management" unit mode | Activo Global | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
34 | 34 | - | Din_On_Off_Status | OnOff by digit input Status | On/Off Remoto | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
35 | 35 | - | Din_Cool_Heat_Status | Cool/Heat change by DIN Status | Frio/Calor Remoto | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
36 | 36 | - | Din_Evap_Flow_Status | Evaporator flow Status | Interruptor caudal | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
37 | 37 | - | Din_Ovrl_Fans1 | High Fans Circ.1 digit input | Alarma Ventilador Exterior Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
38 | 38 | - | Din_Ovrl_Fans2 | High Fans Circ.2 digit input | Alarma Ventilador Exterior Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
39 | 39 | - | Al_Ovrl_Fans | Overload Fans | ALC02 Alarma Ventiladores | 0 | 1 | --- | R | Ventiladores | Ventiladores
40 | 40 | - | ValDout4_cpCOe_2 | Value of digital output 4 ext 2 | Salida Digital 4 cpCOe 2 | 0 | 1 | --- | R/W | cpCOe 2 | cpCOe 2
41 | 41 | - | Ovl_Fans1_Status | Status Overload Fans 1 | Estado Sobrecarga Ventiladores 1 |  |  |  |  | Circuito 1 | Circuito 1
42 | 42 | - | Dout7_Value_S | DOUT7 of slaver board | Salida Digital 7 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
43 | 43 | - | Dout8_Value_S | DOUT8 of slave board | Salida Digital 8 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
44 | 44 | - | Dout10_Value_S | DOUT10 of slave board | Salida Digital 10 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
45 | 45 | - | Dout1_Value_S | DOUT1 of slave board | Salida Digital 1 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
46 | 46 | - | Dout2_Value_S | DOUT2 of slave board | Salida Digital 2 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
47 | 47 | - | Dout3_Value_S | DOUT3 of slave board | Salida Digital 3 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
48 | 48 | - | Dout4_Value_S | DOUT4 of slave board | Salida Digital 4 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
49 | 49 | - | Dout9_Value_S | DOUT9 of slave board | Salida Digital 9 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
50 | 50 | - | Evap_Pump1 | Evaporator pump1 | Bomba 1 Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
51 | 51 | - | Evap_Pump2 | Evaporator Pump2 | Bomba 2 Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
52 | 52 | - | Dout6_Value_S | DOUT6 of slave board | Salida Digital 6 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
53 | 53 | - | Dout5_Value_S | DOUT5 of slave board | Salida Digital 5 Esclavo | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0-Open;1-Close
54 | 54 | - | Din_Cool_Heat | Cool/Heat change by DIN | Modo Frío Calor por Entrada Digital | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
55 | 55 | - | GLOBAL_ALARM | Global (general) alarm | Alarma general | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
56 | 56 | - | mKLIXON_VENT_FC | ALK01 Klixon Freecooling Fan | ALK01 Klixon Ventilador Freecooling | 0 | 1 | --- | R | Freecooling | Freecooling
57 | 57 | - | REC_TOTAL | Setpoint total recovery | Consigna Recuperación Total | 0 | 1 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total
58 | 58 | - | PERMISO_FC | Active freecooling | Estado Freecooling | 0 | 1 | --- | R | Freecooling | Freecooling
59 | 59 | 59 | LIM_COMP1 | 1 compressor limit | Deshabilitar 1 Compresor | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
60 | 60 | 60 | LIM_COMP2 | 2 compressors limit | Deshabilitar 2 Compresores | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
61 | 61 | 61 | LIM_COMP3 | 3 compressors limit | Deshabilitar 3 Compresores | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
62 | 62 | 62 | LIM_COMP4 | 4 compressors limit | Deshabilitar 4 Compresores | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
63 | 63 | - | En_Compensation_Text | Enable setpoint compensation by Text | Habilitar Compensación Consigna por Temp. Exterior | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
64 | 64 | - | Ovl_Fans2_Status | Status Overload Fans 2 | Estado Sobrecarga Ventiladores 2 |  |  |  |  | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
65 | 65 | 65 | LIM_COMP5 | 5 compressors limit | Deshabilitar 5 Compresores | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
66 | 66 | 66 | LIM_COMP6 | 6 compressors limit | Deshabilitar 6 Compresores | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
67 | 67 | 67 | LIM_COMP7 | 7 compressors limit | Deshabilitar 7 Compresores | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
68 | 68 | 68 | LIM_COMP8 | 8 compressors limit | Deshabilitar 8 Compresores | 0 | 1 | --- | R/W | Compresores | Compresores
69 | 69 | - | Din14_Status | DIN14 of master board | Entrada Digital 14 | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0-Close;1-Open
70 | 70 | - | BMS_Res_Alarms | Alarm reset command from BMS | Reiniciar Alarmas | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
71 | 71 | - | Alarm_Relay | General relay alarm | Alarma General | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
72 | 72 | - | En_Max_Compensation_Text | Enable setpoint maximun compensation by Text | Habilitar Límite Máximo Compensación | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
73 | 73 | - | Disc_Low_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning Discharge low prevent | ALB51 Aviso Prevención Cir. 1 Umbral 1 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
74 | 74 | - | Superv_OnOff | Supervisor (BMS) On-Off. Show the state OFFbyBMS in main mask | Encender/Apagar Unidad | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad | 0: Off; 1: On
75 | 75 | - | Comp1_Circ1 | Compressor1 circuit1 | Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0: Off; 1: On
76 | 76 | - | Comp2_Circ1 | Compressor2 circuit1 | Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0: Off; 1: On
77 | 77 | - | Comp3_Circ1 | Compressor3 circuit1 | Compresor 3 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0: Off; 1: On
78 | 78 | - | Comp1_Circ2 | Compressor1 circuit2 | Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0: Off; 1: On
79 | 79 | - | Comp2_Circ2 | Compressor2 circuit2 | Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0: Off; 1: On
80 | 80 | - | Comp3_Circ2 | Compressor3 circuit2 | Compresor 3 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0: Off; 1: On
81 | 81 | - | Comp1_Circ3 | Compressor1 circuit3 | Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3 | 0: Off; 1: On
82 | 82 | - | Comp2_Circ3 | Compressor2 circuit3 | Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3 | 0: Off; 1: On
83 | 83 | - | Comp3_Circ3 | Compressor3 circuit3 | Compresor 3 Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3 | 0: Off; 1: On
84 | 84 | - | Comp1_Circ4 | Compressor1 circuit4 | Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4 | 0: Off; 1: On
85 | 85 | - | Comp2_Circ4 | Compressor2 circuit4 | Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4 | 0: Off; 1: On
86 | 86 | - | Comp3_Circ4 | Compressor3 circuit4 | Compresor 3 Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4 | 0: Off; 1: On
87 | 87 | - | Antifreeze_Heater | Antirfreeze heater | Resistencia antihielo | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
88 | 88 | - | mAl_Clock | Specify if clock board doesn't work or is absent | ALG01 Placa reloj averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
89 | 89 | - | mAl_Extd_Memory | Specify if P-Memory expansion doesn't work or is absent | ALG02 Extended memory averiado | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
90 | 90 | - | mAl_Serious_DIN | Serious alarm by DIN | ALR03 Alarma grave por Entrada Digital | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
91 | 91 | - | Al_Slave_Offline | Specify if slave offline | ALO04 Slave desconectada | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo | 0: No alarm; 1: Alarm
92 | 92 | - | Al_Prb_HP1 | Specify if high pressure probe circuit1 fault or not connected | ALA01 Sonda Alta Presión 1 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0: No alarm; 1: Alarm
93 | 93 | - | Al_Prb_HP2 | Specify if high pressure probe circuit2 fault or not connected | ALA02 Sonda Alta Presión 2 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0: No alarm; 1: Alarm
94 | 94 | - | Al_Prb_HP3 | Specify if high pressure probe circuit3 fault or not connected | ALA03 Sonda Alta Presión 3 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3 | 0: No alarm; 1: Alarm
95 | 95 | - | Al_Prb_HP4 | Specify if high pressure probe circuit4 fault or not connected | ALA04 Sonda Alta Presión 4 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4 | 0: No alarm; 1: Alarm
96 | 96 | - | Al_Prb_LP1 | Specify if low pressure probe circuit1 fault or not connected | ALA09 Sonda Baja Presión 1 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0: No alarm; 1: Alarm
97 | 97 | - | Al_Prb_LP2 | Specify if low pressure probe circuit2 fault or not connected | ALA10 Sonda Baja Presión 2 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0: No alarm; 1: Alarm
98 | 98 | - | Al_Prb_LP3 | Specify if low pressure probe circuit3 fault or not connected | ALA11 Sonda Baja Presión 3 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3 | 0: No alarm; 1: Alarm
99 | 99 | - | Al_Prb_LP4 | Specify if low pressure probe circuit4 fault or not connected | ALA12 Sonda Baja Presión 4 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4 | 0: No alarm; 1: Alarm
100 | 100 | - | Al_Prb_In_Evap | Specify if evap.inlet probe fault or not connected | Alarma Sonda B9 Entrada Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
101 | 101 | - | Al_Prb_In_Cond | Specify if cond.inlet probe fault or not connected | Alarma Sonda Entrada Condensador | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
102 | 102 | - | Al_Prb_Out_Evap | Specify if evap.outlet probe fault or not connected | Alarma Sonda B8 Salida Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
103 | 103 | - | Al_Prb_Out_Evap1 | Specify if evap1.outlet probe fault or not connected | ALA15 Sonda Salida Evap. 1 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
104 | 104 | - | Al_Prb_Out_Evap2 | Specify if evap2.outlet probe fault or not connected | ALA16 Sonda Salida Evap. 2 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0: No alarm; 1: Alarm
105 | 105 | - | Al_Prb_Out_Evap3 | Specify if evap3.outlet probe fault or not connected | ALA17 Sonda Salida Evap. 3 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3 | 0: No alarm; 1: Alarm
106 | 106 | - | Al_Prb_Out_Evap4 | Specify if evap4.outlet probe fault or not connected | ALA18 Sonda Salida Evap. 4 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4 | 0: No alarm; 1: Alarm
107 | 107 | - | Al_Prb_Out_Cond1 | Specify if cond1.outlet probe fault or not connected | Alarma Sonda Salida Condensador 1 | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR | 0: No alarm; 1: Alarm
108 | 108 | - | Al_Prb_Out_Cond2 | Specify if cond2.outlet probe fault or not connected | Alarma Sonda Salida Condensador 2 | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR | 0: No alarm; 1: Alarm
109 | 109 | - | Al_Prb_Out_Cond3 | Specify if cond3.outlet probe fault or not connected | Alarma Sonda Salida Condensador 3 | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR | 0: No alarm; 1: Alarm
110 | 110 | - | Al_Prb_Out_Cond4 | Specify if cond4.outlet probe fault or not connected | Alarma Sonda Salida Condensador 4 | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR | 0: No alarm; 1: Alarm
111 | 111 | - | Al_Prb_Evap_Reg | Specify if evap.water temp.probe fault or not connected | Alarma Sonda Evaporador Reg. | 0 | 1 | --- | R | NO USAR | NO USAR | 0: No alarm; 1: Alarm
112 | 112 | - | Al_Prb_Ext_Temp | Specify if external temp.probe fault or not connected | ALA19 Sonda Temp. Exterior averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: No alarm; 1: Alarm
113 | 113 | - | mAl_Hour_Comp1_Circ1 | Comp1 circ1 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C1 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
114 | 114 | - | mAl_Hour_Comp2_Circ1 | Comp2 circ1 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C1 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
115 | 115 | - | mAl_Hour_Comp3_Circ1 | Comp3 circ1 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C1 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
116 | 116 | - | mAl_Hour_Comp1_Circ2 | Comp1 circ2 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C2 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
117 | 117 | - | mAl_Hour_Comp2_Circ2 | Comp2 circ2 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C2 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
118 | 118 | - | mAl_Hour_Comp3_Circ2 | Comp3 circ2 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C2 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
119 | 119 | - | mAl_Hour_Comp1_Circ3 | Comp1 circ3 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C3 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
120 | 120 | - | mAl_Hour_Comp2_Circ3 | Comp2 circ3 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C3 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
121 | 121 | - | mAl_Hour_Comp3_Circ3 | Comp3 circ3 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C3 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
122 | 122 | - | mAl_Hour_Comp1_Circ4 | Comp1 circ4 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C4 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
123 | 123 | - | mAl_Hour_Comp2_Circ4 | Comp2 circ4 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C4 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
124 | 124 | - | mAl_Hour_Comp3_Circ4 | Comp3 circ4 maitenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido C4 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
125 | 125 | - | mAl_Hour_Cond_Fan1 | Condenser fan group1 maitenance warning | ALT02 Manten. Vent. Cond. requerido Grupo 1 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
126 | 126 | - | mAl_Hour_Cond_Fan2 | Condenser fan group2 maitenance warning | ALT02 Manten. Vent. Cond. requerido Grupo 2 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
127 | 127 | - | Al_Epump1 | Evaporator Pump 1 alarm | Alarma Bomba 1 Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
128 | 128 | - | Al_Epump2 | Evaporator Pump 2 alarm | Alarma bomba 2 Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
129 | 129 | - | mAl_Hour_Evap_Pump1 | Evaporator pump1 maitenance warning | ALT03 Manten. Bomba evap. requerido Bomba 1 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
130 | 130 | - | mAl_Hour_Evap_Pump2 | Evaporator pump2 maitenance warning | ALT03 Manten. Bomba evap. requerido Bomba 2 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
131 | 131 | - | mOvrl_Comp1_Circ1 | Overload Compressor 1 circuit 1 | ALC01 Termico Compresor C1 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
132 | 132 | - | mOvrl_Comp2_Circ1 | Overload Compressor 2 circuit 1 | ALC01 Termico Compresor C1 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
133 | 133 | - | mOvrl_Comp3_Circ1 | Overload Compressor 3 circuit 1 | ALC01 Termico Compresor C1 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
134 | 134 | - | mOvrl_Comp1_Circ2 | Overload Compressor 1 circuit 2 | ALC01 Termico Compresor C2 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
135 | 135 | - | mOvrl_Comp2_Circ2 | Overload Compressor 2 circuit 2 | ALC01 Termico Compresor C2 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
136 | 136 | - | mOvrl_Comp3_Circ2 | Overload Compressor 3 circuit 2 | ALC01 Termico Compresor C2 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
137 | 137 | - | mOvrl_Comp1_Circ3 | Overload Compressor 1 circuit 3 | ALC01 Termico Compresor C3 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
138 | 138 | - | mOvrl_Comp2_Circ3 | Overload Compressor 2 circuit 3 | ALC01 Termico Compresor C3 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
139 | 139 | - | mOvrl_Comp3_Circ3 | Overload Compressor 3 circuit 3 | ALC01 Termico Compresor C3 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
140 | 140 | - | mOvrl_Comp1_Circ4 | Overload Compressor 1 circuit 4 | ALC01 Termico Compresor C4 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
141 | 141 | - | mOvrl_Comp2_Circ4 | Overload Compressor 2 circuit 4 | ALC01 Termico Compresor C4 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
142 | 142 | - | mOvrl_Comp3_Circ4 | Overload Compressor 3 circuit 4 | ALC01 Termico Compresor C4 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
143 | 143 | - | ForceOff_Circ1_Freeze | Force off comp.circ.1 warning by antifreeze | ALW02 Paro Compresores por Antihielo Gas Circ. 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
144 | 144 | - | ForceOff_Circ2_Freeze | Force off comp.circ.2 warning by antifreeze | ALW02 Paro Compresores por Antihielo Gas Circ. 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
145 | 145 | - | ForceOff_Circ3_Freeze | Force off comp.circ.3 warning by antifreeze | ALW02 Paro Compresores por Antihielo Gas Circ. 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
146 | 146 | - | ForceOff_Circ4_Freeze | Force off comp.circ.4 warning by antifreeze | ALW02 Paro Compresores por Antihielo Gas Circ. 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
147 | 147 | - | mDefrost_Warning_C1 | Circuit 1 Warning Stop defrost by max time | Aviso fin Desescarche Circuito 1 por tiempo | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
148 | 148 | - | mDefrost_Warning_C2 | Circuit 2 Warning Stop defrost by max time | Aviso fin Desescarche Circuito 2 por tiempo | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
149 | 149 | - | mDefrost_Warning_C3 | Circuit 3 Warning Stop defrost by max time | Aviso fin Desescarche Circuito 3 por tiempo | 0 | 1 | --- | R | Desescarche Circuito 3 | Desescarche Circuito 3
150 | 150 | - | mDefrost_Warning_C4 | Circuit 4 Warning Stop defrost by max time | Aviso fin Desescarche Circuito 4 por tiempo | 0 | 1 | --- | R | Desescarche Circuito 4 | Desescarche Circuito 4
151 | 151 | - | mPD_Warning_Circ1 | Circuit 1 Warning Stop PD by max time | ALW33 Detener bombeo por tiempo máximo Circ.1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
152 | 152 | - | mPD_Warning_Circ2 | Circuit 2 Warning Stop PD by max time | ALW33 Detener bombeo por tiempo máximo Circ.2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
153 | 153 | - | mPD_Warning_Circ3 | Circuit 3 Warning Stop PD by max time | ALW33 Detener bombeo por tiempo máximo Circ.3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
154 | 154 | - | mPD_Warning_Circ4 | Circuit 4 Warning Stop PD by max time | ALW33 Detener bombeo por tiempo máximo Circ.4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
155 | 155 | - | Gen_LP_Pressostat_Circ1 | Circuit 1 Low pressure alarm by pressostat | ALB34 Alarma Baja Presión por presostato Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
156 | 156 | - | Gen_LP_Pressostat_Circ2 | Circuit 2 Low pressure alarm by pressostat | ALB34 Alarma Baja Presión por presostato Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
157 | 157 | - | Gen_LP_Pressostat_Circ3 | Circuit 3 Low pressure alarm by pressostat | ALB34 Alarma Baja Presión por presostato Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
158 | 158 | - | Gen_LP_Pressostat_Circ4 | Circuit 4 Low pressure alarm by pressostat | ALB34 Alarma Baja Presión por presostato Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
159 | 159 | - | Gen_LP_Transducer_Circ1 | Circuit 1 Low pressure alarm by transducer | ALB35 Alarma Baja Presión por transductor Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
160 | 160 | - | Gen_LP_Transducer_Circ2 | Circuit 2 Low pressure alarm by transducer | ALB35 Alarma Baja Presión por transductor Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
161 | 161 | - | Gen_LP_Transducer_Circ3 | Circuit 3 Low pressure alarm by transducer | ALB35 Alarma Baja Presión por transductor Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
162 | 162 | - | Gen_LP_Transducer_Circ4 | Circuit 4 Low pressure alarm by transducer | ALB35 Alarma Baja Presión por transductor Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
163 | 163 | - | mAl_HP_Pressostat_Circ1 | Circuit 1 High pressure alarm by prossostat | ALB36 Alarma Alta Presión por presostato Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
164 | 164 | - | mAl_HP_Pressostat_Circ2 | Circuit 2 High pressure alarm by prossostat | ALB36 Alarma Alta Presión por presostato Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
165 | 165 | - | mAl_HP_Pressostat_Circ3 | Circuit 3 High pressure alarm by prossostat | ALB36 Alarma Alta Presión por presostato Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
166 | 166 | - | mAl_HP_Pressostat_Circ4 | Circuit 4 High pressure alarm by prossostat | ALB36 Alarma Alta Presión por presostato Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
167 | 167 | - | mAl_HP_Transducer_Circ1 | Circuit 1 High pressure alarm by transducer | ALB37 Alarma Alta Presión por transductor Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
168 | 168 | - | mAl_HP_Transducer_Circ2 | Circuit 2 High pressure alarm by transducer | ALB37 Alarma Alta Presión por transductor Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
169 | 169 | - | mAl_HP_Transducer_Circ3 | Circuit 3 High pressure alarm by transducer | ALB37 Alarma Alta Presión por transductor Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
170 | 170 | - | mAl_HP_Transducer_Circ4 | Circuit 4 High pressure alarm by transducer | ALB37 Alarma Alta Presión por transductor Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
171 | 171 | - | mAl_Freeze_Circ1 | Antifreeze alarm Circuit 1 | Alarma antihielo Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
172 | 172 | - | mAl_Freeze_Circ2 | Antifreeze alarm Circuit 2 | Alarma antihielo Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
173 | 173 | - | mAl_Freeze_Circ3 | Antifreeze alarm Circuit 3 | Alarma antihielo Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
174 | 174 | - | mAl_Freeze_Circ4 | Antifreeze alarm Circuit 4 | Alarma antihielo Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
175 | 175 | - | mAl_Freeze_Circ1_2 | Circuit 1-2 Antifreeze alarm | ALB49 Alarma Antihielo Circuitos 1-2 | 0 | 1 | --- | R | Circuitos 1-2 | Circuitos 1-2
176 | 176 | - | mAl_Freeze_Circ3_4 | Circuit 3-4 Antifreeze alarm | ALB49 Alarma Antihielo Circuitos 3-4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
177 | 177 | - | mAl_Freeze_Unit | Unit Antifreeze alarm | ALU50 Alarma Antihielo Unidad | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
178 | 178 | - | HP_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning High pressure prevent | ALB51 Aviso Prevención Cir. 1 Alta Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
179 | 179 | - | LP_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning Low pressure prevent | ALB51 Aviso Prevención Cir. 1 Baja Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
180 | 180 | - | Antifreeze_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning Antifreeze prevent | ALB51 Aviso Prevención Cir. 1 Antihielo | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
181 | 181 | - | HP_Prevent_Circ2 | Circuit 2 Warning High pressure prevent | ALB52 Aviso Prevención Cir. 2 Alta Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
182 | 182 | - | LP_Prevent_Circ2 | Circuit 2 Warning Low pressure prevent | ALB52 Aviso Prevención Cir. 2 Baja Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
183 | 183 | - | Antifreeze_Prevent_Circ2 | Circuit 2 Warning Antifreeze prevent | ALB52 Aviso Prevención Cir. 2 Antihielo | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
184 | 184 | - | HP_Prevent_Circ3 | Circuit 3 Warning High pressure prevent | ALB53 Aviso Prevención Cir. 3 Alta Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
185 | 185 | - | LP_Prevent_Circ3 | Circuit 3 Warning Low pressure prevent | ALB53 Aviso Prevención Cir. 3 Baja Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
186 | 186 | - | Antifreeze_Prevent_Circ3 | Circuit 3 Warning Antifreeze prevent | ALB53 Aviso Prevención Cir. 3 Antihielo | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
187 | 187 | - | HP_Prevent_Circ4 | Circuit 4 Warning High pressure prevent | ALB54 Aviso Prevención Cir. 4 Alta Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
188 | 188 | - | LP_Prevent_Circ4 | Circuit 4 Warning Low pressure prevent | ALB54 Aviso Prevención Cir. 4 Baja Presión | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
189 | 189 | - | Antifreeze_Prevent_Circ4 | Circuit 4 Warning Antifreeze prevent | ALB54 Aviso Prevención Cir. 4 Antihielo | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
190 | 190 | - | Antifreeze_Prev_Circ1_2 | Circuit 1-2 Warning Antifreeze prevent | ALB55 Antihielo Aviso Prevención Circuitos 1-2 | 0 | 1 | --- | R | Circuitos 1-2 | Circuitos 1-2
191 | 191 | - | Antifreeze_Prev_Circ3_4 | Circuit 3-4 Warning Antifreeze prevent | ALB55 Antihielo Aviso Prevención Circuitos 3-4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
192 | 192 | - | Warning_Prev_Unit | Unit antifreeze prevent warning | ALB56 Aviso Prevención antihielo unidad | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
193 | 193 | - | Warning_EPump1 | Evaporator Pump 1 flow warning | Aviso Bomba Evaporador 1 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
194 | 194 | - | Warning_EPump2 | Evaporator Pump 2 flow warning | Aviso Bomba Evaporador 2 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
195 | 195 | - | Al_Evap_Pump_Man | Evaporator Pump Alarm | Alarma Bombas Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
196 | 196 | - | mAl_Evap_Pump_Man | Evaporator Pump Memory Alarm | Memoria Alarma Bombas Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
197 | 197 | - | Al_Disch_Temp_Circ3 | Discharge Temperature C3 probe fault or not connected | ALA07 Sonda Descarga 3 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3 | 0: No alarm; 1: Alarm
198 | 198 | - | mOvrl_Fans_Circ1 | Overload Fans Circuit 1 | ALC02 Alarma Ventiladores V1 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
199 | 199 | - | mOvrl_Fans_Circ2 | Overload Fans Circuit 2 | ALC02 Alarma Ventiladores V2 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
200 | 200 | - | Disc_High_Prevent_Circ2 | Circuit 2 Warning Discharge high prevent | ALB52 Aviso Prevención Cir. 2 Umbral 2 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
201 | 201 | - | Din_Evap_Flow | Evaporator flow | Interruptor de Flujo de Agua | 0 | 1 | --- | R | Agua | Agua
202 | 202 | - | mAl_Hour_Evap_Pump3 | Evaporator pump3 maitenance warning | ALT03 Manten. Bomba evap. requerido Bomba 3 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
203 | 203 | - | Superv_Rec_Tot | Supervisor (BMS) On-Off total recovery | Activacion Recuperación Total por Supervisor | 0 | 1 | --- | R/W | Recuperación Total | Recuperación Total | 0: Off; 1: On
204 | 204 | - | Disc_Low_Prevent_Circ2 | Circuit 2 Warning Discharge low prevent | ALB52 Aviso Prevención Cir. 2 Umbral 1 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
205 | 205 | - | Serious_Alarm | Serious alarm | Alarma Grave | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
206 | 206 | - | Din_Ovrl_Evap_Pump1 | Overload evaporator pump 1 | Termico Bomba 1 Evaporador | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
207 | 207 | - | HAB_SET_ID | Enable setpoint by digital input | Habilita cambio de consigna por entrada digital | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
208 | 208 | - | Cond_Fan_Group1 | Condenser fan group1 | Velocidad 1 Ventilador Exterior Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
209 | 209 | - | Cond_Fan_Group1_2 | Condenser fan group1_2 | Velocidad 2 Ventilador Exterior Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
210 | 210 | - | Cond_Fan_Group2 | Condenser fan group2 | Velocidad 1 Ventilador Exterior Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
211 | 211 | - | Cond_Fan_Group2_2 | Condenser fan group2_2 | Velocidad 2 Ventilador Exterior Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
212 | 212 | - | Defrosting_Circ1 | Defrosting Signal Circ 1 | Señal de Desescarche Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Desescarche | Desescarche
213 | 213 | - | Defrosting_Circ2 | Defrosting Signal Circ 2 | Señal de Desescarche Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Desescarche Circuito 2 | Desescarche Circuito 2
214 | 214 | - | Defrosting_Circ3 | Defrosting Signal Circ 3 | Señal de Desescarche Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Desescarche Circuito 3 | Desescarche Circuito 3
215 | 215 | - | Defrosting_Circ4 | Defrosting Signal Circ 4 | Señal de Desescarche Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Desescarche Circuito 4 | Desescarche Circuito 4
216 | 216 | - | Din_On_Off | OnOff by digit input | Paro/Marcha por Entrada Digital | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
217 | 217 | - | Msk_En_Keyboard_Off | OnOff by mask | Marcha/Paro Teclado | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
218 | 218 | - | Al_Disch_Temp_Circ1 | Discharge Temperature C1 probe fault or not connected | ALA05 Sonda Descarga 1 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0: No alarm; 1: Alarm
219 | 219 | - | Al_Disch_Temp_Circ2 | Discharge Temperature C2 probe fault or not connected | ALA06 Sonda Descarga 2 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0: No alarm; 1: Alarm
220 | 220 | - | Dis_Comp1_Circ1_Man | Disable comp.1 circ.1 by user | Deshabilitar Circuito 1 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
221 | 221 | - | Dis_Comp2_Circ1_Man | Disable comp.2 circ.1 by user | Deshabilitar Circuito 1 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
222 | 222 | - | Dis_Comp3_Circ1_Man | Disable comp.3 circ.1 by user | Deshabilitar Circuito 1 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
223 | 223 | - | Dis_Comp3_Circ4_Man | Disable comp.3 circ.4 by user | Deshabilitar Circuito 4 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
224 | 224 | - | Dis_Comp1_Circ2_Man | Disable comp.1 circ.2 by user | Deshabilitar Circuito 2 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
225 | 225 | - | Dis_Comp2_Circ2_Man | Disable comp.2 circ.2 by user | Deshabilitar Circuito 2 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
226 | 226 | - | Dis_Comp3_Circ2_Man | Disable comp.3 circ.2 by user | Deshabilitar Circuito 2 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
227 | 227 | - | Dis_Comp1_Circ3_Man | Disable comp.1 circ.3 by user | Deshabilitar Circuito 3 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
228 | 228 | - | Dis_Comp2_Circ3_Man | Disable comp.2 circ.3 by user | Deshabilitar Circuito 3 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
229 | 229 | - | Dis_Comp3_Circ3_Man | Disable comp.3 circ.3 by user | Deshabilitar Circuito 3 Compresor 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
230 | 230 | - | Dis_Comp1_Circ4_Man | Disable comp.1 circ.4 by user | Deshabilitar Circuito 4 Compresor 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
231 | 231 | - | Dis_Comp2_Circ4_Man | Disable comp.2 circ.4 by user | Deshabilitar Circuito 4 Compresor 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
232 | 232 | - | mAl_Prb_In_Evap | Specify if evap.inlet probe fault or not connected | ALA13 Sonda Temperatura Retorno Agua averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Agua | Agua | 0: No alarm; 1: Alarm
233 | 233 | - | mAl_Prb_Out_Evap | Specify if evap.outlet probe fault or not connected | ALA14 Sonda Temperatura Impulsión Agua averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Agua | Agua | 0: No alarm; 1: Alarm
234 | 234 | - | mForceOff_Circ1_EFreeze | Force off Compressors by Water Antifreeze Circ.1 | ALW01 Paro Compresores por Antihielo Agua Circ. 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
235 | 235 | - | mForceOff_Circ2_EFreeze | Force off Compressors by Water Antifreeze Circ.2 | ALW01 Paro Compresores por Antihielo Agua Circ. 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
236 | 236 | - | mAl_High_Disch_Temp_Circ1 | High Temperature Discharge Alarm Circ.1 | ALB38 Alarma Alta Temperatura Descarga Circ. 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
237 | 237 | - | mAl_High_Disch_Temp_Circ2 | High Temperature Discharge Alarm Circ.2 | ALB38 Alarma Alta Temperatura Descarga Circ. 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
238 | 238 | - | mNum_Defr_Max_Time_C1_Reach | Stop by gas leakage Circ.1 | ALW34 Parada por fuga de gas Circ. 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
239 | 239 | - | mNum_Defr_Max_Time_C2_Reach | Stop by gas leakage Circ.2 | ALW34 Parada por fuga de gas Circ. 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
240 | 240 | - | Disc_High_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning Discharge high prevent | ALB51 Aviso Prevención Cir. 1 Umbral 2 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
241 | 241 | - | Bajo_Caudal_RecTotal | Low Flow Total Recovery | ALB56 Bajo Caudal Recuperacion Total | 0 | 1 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total
242 | 242 | - | Al_Prb_In_Rec_Total | Specify if Recuperation Total inlet probe fault or not connected | ALA20 Sonda Recuper. Total averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total | 0: No alarm; 1: Alarm
243 | 243 | - | mAl_Prb_In_Rec_Total | Specify if Recuperation Total inlet probe fault or not connected | ALA20 Memoria Sonda Recuper. Total averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total | 0: No alarm; 1: Alarm
244 | 244 | - | mAl_Offline_EM | Energy Meter offline device | ALO01 Dispositivo offline Energy Meter | 0 | 1 | --- | R/W | Medidor Energía | Medidor Energía
245 | 245 | - | D8_EEV_ALARM_ui | EEV motor error - Valve A | ALE01 EVO nº 1 Error Motor Valvula | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
246 | 246 | - | D10_LOP_ALARM_ui | LOP alarm - Valve A | ALE01 EVO nº 1 Alta temp. Evap. (LOP) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
247 | 247 | - | D12_LOW_SH_ALARM_ui | LowSH (low super heat) alarm - Valve A | ALE01 EVO nº 1 Bajo recal.(LowSH) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
248 | 248 | - | D1_LOW_SUCT_ALARM_ui | Low suction temperature alarm - Valve A | ALE01 EVO nº 1 Baja temp.aspirac. | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
249 | 249 | - | D13_HITCOND_ALARM_ui | HiTcond alarm | ALE01 EVO nº 1 Alta temp.condensac. | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
250 | 250 | - | D30_EEV_ALARM_2ND_ui | EEV motor error - Valve B | ALE02 EVO nº 2 Error Motor Valvula | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
251 | 251 | - | D28_MOP_ALARM_2ND_ui | MOP alarm - Valve B | ALE02 EVO nº 2 Alta temp.evap. (MOP) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
252 | 252 | - | D26_LOW_SH_ALARM_2ND_ui | LowSH (low super heat) alarm - Valve B | ALE02 EVO nº 2 Bajo recal.(LowSH) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
253 | 253 | - | D29_LOW_SUCT_ALARM_2ND_ui | Low suction temperature alarm - Valve B | ALE02 EVO nº 2 Baja temp.aspirac. | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 2 | EVO Circuito 2
254 | 254 | - | D3_EEPROM_ALARM_ui | EEPROM alarm | ALE03 EVO nº 1 Alarma EEPROM | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
255 | 255 | - | D4_S1_Alarm_ui | Alarm probe S1 | ALE03 EVO nº 1 Sonda S1 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
256 | 256 | - | D5_S2_Alarm_ui | Alarm probe S2 | ALE03 EVO nº 1 Sonda S2 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
257 | 257 | - | D6_S3_Alarm_ui | Alarm probe S3 | ALE03 EVO nº 1 Sonda S3 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
258 | 258 | - | D7_S4_Alarm_ui | Alarm probe S4 | ALE03 EVO nº 1 Sonda S4 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
259 | 259 | - | EVD_Al_Offline_ui | EVD offline alarm | ALE03 EVO nº 1 Driver Offline | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
260 | 260 | - | D25_BATTERY_ALARM_ui | Discharge battery alarm | ALE03 EVO nº 1 Bateria descargada | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
261 | 261 | - | Configuration_Error | Indicates if: one or more parameters go out of max/min; a decimal part is present for a pressure in imperial system; superparameters have been wrongly configured | ALE04 EVO nº 1 Error transmision parametros | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
262 | 262 | - | FW_Compatibility_Error | The fw in the EVDEVO connected is not compatible with the module | ALE05 Firmware No Compatible Incapaz de comunicar con el EVD EVO nº 1 | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
263 | 263 | - | D8_EEV_ALARM_ui | EEV motor error - Valve A | ALE06 EVO nº 3 Error Motor Valvula | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
264 | 264 | - | D10_LOP_ALARM_ui | LOP alarm - Valve A | ALE06 EVO nº 3 Baja temp. Evap. (LOP) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
265 | 265 | - | D12_LOW_SH_ALARM_ui | LowSH (low super heat) alarm - Valve A | ALE06 EVO nº 3 Bajo recal.(LowSH) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
266 | 266 | - | D1_LOW_SUCT_ALARM_ui | Low suction temperature alarm - Valve A | ALE06 EVO nº 3 Baja temp.aspirac. | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
267 | 267 | - | D13_HITCOND_ALARM_ui | HiTcond alarm | ALE06 EVO nº 3 Alta temp.condensac. | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
268 | 268 | - | D30_EEV_ALARM_2ND_ui | EEV motor error - Valve B | ALE07 EVO nº 4 Error Motor Valvula | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 4 | EVO Circuito 4
269 | 269 | - | D27_LOP_ALARM_2ND_ui | LOP alarm - Valve B | ALE07 EVO nº 4 Alta temp. Evap. (LOP) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 4 | EVO Circuito 4
270 | 270 | - | D26_LOW_SH_ALARM_2ND_ui | LowSH (low super heat) alarm - Valve B | ALE07 EVO nº 4 Bajo recal.(LowSH) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 4 | EVO Circuito 4
271 | 271 | - | D29_LOW_SUCT_ALARM_2ND_ui | Low suction temperature alarm - Valve B | ALE07 EVO nº 4 Baja temp.aspirac. | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 4 | EVO Circuito 4
272 | 272 | - | D3_EEPROM_ALARM_ui | EEPROM alarm | ALE08 EVO nº 3 Alarma EEPROM | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
273 | 273 | - | D4_S1_Alarm_ui | Alarm probe S1 | ALE08 EVO nº 3 Sonda S1 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
274 | 274 | - | D5_S2_Alarm_ui | Alarm probe S2 | ALE08 EVO nº 3 Sonda S2 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
275 | 275 | - | D6_S3_Alarm_ui | Alarm probe S3 | ALE08 EVO nº 3 Sonda S3 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
276 | 276 | - | D7_S4_Alarm_ui | Alarm probe S4 | ALE08 EVO nº 3 Sonda S4 | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
277 | 277 | - | EVD_Al_Offline_ui | EVD offline alarm | ALE08 EVO nº 3 Driver Offline | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
278 | 278 | - | D25_BATTERY_ALARM_ui | Discharge battery alarm | ALE08 EVO nº 3 Bateria descargada | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 3 | EVO Circuito 3
279 | 279 | - | Configuration_Error | Indicates if: one or more parameters go out of max/min; a decimal part is present for a pressure in imperial system; superparameters have been wrongly configured | EVO nº 1 Error transmision parametros controlar max/min, config. Permitida, presion | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
280 | 280 | - | FW_Compatibility_Error | The fw in the EVDEVO connected is not compatible with the module | EVO nº 1 Firmware No Compatible Incapaz de comunicar con el EVD EVO | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
281 | 281 | - | Power_Min_Active | Minimum demand activation signal in the dead zone | Señal de activacíon de la demanda minima en la zona muerta | 0 | 1 | --- | R | Compresores | Compresores
282 | 282 | - | Din_Ovl_C1_Circ1_Status | Status Digital In Overload Comp 1 circ 1 | Estado Entrada digital sobrecarga Compresor 1 circuito 1 |  |  |  |  | Circuito 1 | Circuito 1
283 | 283 | - | Din_Ovl_C2_Circ1_Status | Status Digital In Overload Comp 2 circ 1 | Estado Entrada digital sobrecarga Compresor 2 circuito 1 |  |  |  |  | Circuito 1 | Circuito 1
284 | 284 | - | Din_Ovl_C3_Circ1_Status | Status Digital In Overload Comp 3 circ 1 | Estado Entrada digital sobrecarga Compresor 3 circuito 1 |  |  |  |  | Circuito 1 | Circuito 1
285 | 285 | - | Al_Offline_cpCOe | Offline alarm - cpCOe | ALO02 c.pCOe nº 1 Offline | 0 | 1 | --- | R | cpCOe1 | cpCOe1
286 | 286 | - | Al_Offline_cpCOe_2 | Offline alarm - cpCOe 2 | ALO03 c.pCOe nº 2 Offline | 0 | 1 | --- | R | cpCOe2 | cpCOe2
287 | 287 | - | mAL_D4_S1_Alarm | Memory alarm probe S1 | ALE11 Alarma Sonda S1 (placa) | 0 | 1 | --- | R | VEE Circuito 1 | VEE Circuito 1
288 | 288 | - | mAL_D5_S2_Alarm | Memory alarm probe S2 | ALE11 Alarma Sonda S2 (placa) | 0 | 1 | --- | R | VEE Circuito 2 | VEE Circuito 2
289 | 289 | - | mAL_D6_S3_Alarm | Memory alarm probe S3 | ALE11 Alarma Sonda S3 (placa) | 0 | 1 | --- | R | VEE Circuito 3 | VEE Circuito 3
290 | 290 | - | mAL_D7_S4_Alarm | Memory alarm probe S4 | ALE11 Alarma Sonda S4 (placa) | 0 | 1 | --- | R | VEE Circuito 4 | VEE Circuito 4
291 | 291 | - | mAL_D12_LOW_SH_ALARM | LowSH (low super heat) memory alarm valve A | ALE12 Bajo Recalentamiento (LowSH) Circuito 1 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
292 | 292 | - | mAL_D26_LOW_SH_ALARM_2ND | LowSH (low super heat) memory alarm valve B | ALE12 Bajo Recalentamiento (LowSH) Circuito 2 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
293 | 293 | - | mAL_D10_LOP_ALARM | Memory alarm - LOP (low temperature of evaporation) valve A | ALE13 Baja temp. Evap. (LOP) Circuito 1 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
294 | 294 | - | mAL_D27_LOP_ALARM_2ND | Memory alarm - LOP (low temperature of evaporation) valve B | ALE13 Baja temp. Evap. (LOP) Circuito 2 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
295 | 295 | - | mAL_D11_MOP_ALARM | Memory alarm - MOP (high temperature of evaporation) valve A | ALE14 Alta temp. Evap. (MOP) Circuito 1 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
296 | 296 | - | mAL_D28_MOP_ALARM_2ND | Memory alarm - MOP (high temperature of evaporation) valve B | ALE14 Alta temp. Evap. (MOP) Circuito 2 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
297 | 297 | - | msk_D13_HITCOND_ALARM | High condensing temperature alarm | ALE15 Alta temperatura de condensacion (HiTCond) | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
298 | 298 | - | mAL_D1_LOW_SUCT_ALARM | Memory Alarm - Low suction temperature valve A | ALE16 Baja temperatura de aspiración Circuito 1 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
299 | 299 | - | mAL_D29_LOW_SUCT_ALARM_2ND | Memory Alarm - Low suction temperature - Valve B | ALE16 Baja temperatura de aspiración Circuito 2 (placa) | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
300 | 300 | - | mAL_D40_EVOTUNES_ALARM | Memory alarm - Self-tuning alarm valve A | ALE17 Autotune Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
301 | 301 | - | mAL_D42_EVOTUNES_ALARM_2ND | Memory alarm - Self-tuning alarm valve B | ALE17 Autotune Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
302 | 302 | - | ONB_Refrigerant_Mismatch_error | Refrigerant_Mismatch_error | ALE18 Refrigerant mistmatch | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
303 | 303 | - | Al_Disch_Temp_Circ4 | Discharge Temperature C4 probe fault or not connected | ALA08 Sonda Descarga 4 averiada o no conectada | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4 | 0: No alarm; 1: Alarm
304 | 304 | - | mForceOff_Circ3_EFreeze | Force off Compressors by Water Antifreeze Circ.3 | ALW01 Paro Compresores por Antihielo Agua Circ. 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
305 | 305 | - | mForceOff_Circ4_EFreeze | Force off Compressors by Water Antifreeze Circ.4 | ALW01 Paro Compresores por Antihielo Agua Circ. 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
306 | 306 | - | mAl_High_Disch_Temp_Circ3 | High Temperature Discharge Alarm Circ.3 | ALB38 Alarma Alta Temperatura Descarga Circ. 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
307 | 307 | - | mAl_High_Disch_Temp_Circ4 | High Temperature Discharge Alarm Circ.4 | ALB38 Alarma Alta Temperatura Descarga Circ. 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
308 | 308 | - | mNum_Defr_Max_Time_C3_Reach | Stop by gas leakage Circ.3 | ALW34 Parada por fuga de gas Circ. 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
309 | 309 | - | mNum_Defr_Max_Time_C4_Reach | Stop by gas leakage Circ.4 | ALW34 Parada por fuga de gas Circ. 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
310 | 310 | - | Disc_Low_Prevent_Circ3 | Circuit 3 Warning Discharge low prevent | ALB53 Aviso Prevencion Cir. 3 Umbral 1 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
311 | 311 | - | Disc_Low_Prevent_Circ4 | Circuit 4 Warning Discharge low prevent | ALB54 Aviso Prevencion Cir. 4 Umbral 1 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
312 | 312 | - | Disc_High_Prevent_Circ3 | Circuit 3 Warning Discharge high prevent | ALB53 Aviso Prevencion Cir. 3 Umbral 2 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
313 | 313 | - | Disc_High_Prevent_Circ4 | Circuit 4 Warning Discharge high prevent | ALB54 Aviso Prevencion Cir. 4 Umbral 2 Descarga | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
314 | 314 | - | D11_MOP_ALARM_ui | MOP alarm - Valve A | ALE01 EVO nº 1 Alta temp.evap. (MOP) | 0 | 1 | --- | R/W | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
315 | 315 | - | Vlv_4Way_Circ2 | 4way valve circuit2 | Válvula Inversión Ciclo Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
316 | 316 | - | Sys_On | On-Off unit state | Estado Unidad | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0: Off; 1: On
317 | 317 | - | DinU1_Status | High Pressure Circ 2 | Alta Presion Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0-Close;1-Open
318 | 318 | - | DinU3_Status | Low Pressure Circ 2 | Baja Presion Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0-Close;1-Open
319 | 319 | - | DinU2_Status | Overload Circuit 2 Status | Estado Termico Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2 | 0-Close;1-Open
320 | 320 | - | Din4_Status | Klixon Freecooling Fan | Klixon Ventilador Freecooling | 0 | 1 | --- | R | Freecooling | Freecooling | 0-Close;1-Open
321 | 321 | - | Dout1_Value | Compressor 1 Circuit1 | Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0-Open;1-Close
322 | 322 | - | Dout2_Value | Compressor 2 Circuit1 | Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1 | 0-Open;1-Close
323 | 323 | - | ValDout1_cpCOe | Compressor 1 Circuit2 | Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
324 | 324 | - | ValDout2_cpCOe | Compressor 2 Circuit2 | Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
325 | 325 | - | Dout7_Value | Fan Group1 | Ventiladores Grupo 1 | 0 | 1 | --- | R | Ventiladores Circuito 1 | Ventiladores Circuito 1 | 0-Open;1-Close
326 | 326 | - | Vlv_4Way_Circ1 | 4way valve circuit1 | Válvula Inversión Ciclo Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
327 | 327 | - | Dout8_Value | Fan Group1-2 | Ventiladores Grupo 1-2 | 0 | 1 | --- | R | Ventiladores Circuito 1-2 | Ventiladores Circuito 1-2 | 0-Open;1-Close
328 | 328 | - | Dout9_Value | Fan Group2 Antifreeze Heater | Ventiladores Grupo 2/Resistencia antihielo | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0-Open;1-Close
329 | 329 | - | Dout10_Value | Fan Group2 Pump 2 | Ventiladores Grupo 2/Bomba 2 | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0-Open;1-Close
330 | 330 | - | Dout11_Value | Pump 1 | Bomba 1 | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas | 0-Open;1-Close
331 | 331 | - | Dout12_Value | General Alarm | Relé Alarma General | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0-Open;1-Close
332 | 332 | - | Dout4_Value | Heat Recovery | Recuperador Calor | 0 | 1 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total | 0-Open;1-Close
333 | 333 | - | Reactive_Power_1_Sign | Reactive_Power_1 sign | Signo Potencia Reactiva L1 Medidor de Energía | 0 | 1 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
334 | 334 | - | Reactive_Power_2_Sign | Reactive_Power_2 sign | Signo Potencia Reactiva L2 Medidor de Energía | 0 | 1 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
335 | 335 | - | Reactive_Power_3_Sign | Reactive_Power_3 sign | Signo Potencia Reactiva L3 Medidor de Energía | 0 | 1 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
336 | 336 | - | Reactive_Power_L_Sign | Reactive_Power_L sign | Signo Potencia Reactiva L4 Medidor de Energía | 0 | 1 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
337 | 337 | - | MWh | Energy meter is reading in MWh | Medida de energía en MWh Medidor de Energia | 0 | 1 | --- | R | Medidor Energía | Medidor Energía
338 | 338 | - | D14_DIGIN1_STATUS_msk | DI1 status | ID1 EVO nº 1 | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
339 | 339 | - | D15_DIGIN2_STATUS_msk | DI2 status | ID2 EVO nº 1 | 0 | 1 | --- | R | EVO Circuito 1 | EVO Circuito 1
340 | 340 | - | Din_Rec_Total | Total recovery request by digital input | Solicitud recuperacion total por entrada digital | 0 | 1 | --- | R | Recuperación Total | Recuperación Total
341 | 341 | - | KLIXON_VENT_FC | ALK01 Klixon Freecooling Fan | ALK01 Klixon Ventilador Freecooling | 0 | 1 | --- | R | Freecooling | Freecooling
342 | 342 | - | Cooling_Heating | Cool/Heat mode | Modo Unidad | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad | 0-Cooling; 1-Heating
343 | 343 | - | Reset_Evap_Pump1 | Reset evap.pump1 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Bomba 1 Evaporador | 0 | 1 | --- | R/W | Bombas | Bombas
344 | 344 | - | Reset_Evap_Pump2 | Reset evap.pump2 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Bomba 2 Evaporador | 0 | 1 | --- | R/W | Bombas | Bombas
345 | 345 | - | Reset_Comp1_Circ1 | Reset comp.1 circ.1 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 1 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
346 | 346 | - | Reset_Comp2_Circ1 | Reset comp.2 circ.1 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 2 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
347 | 347 | - | Reset_Comp3_Circ1 | Reset comp.3 circ.1 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 3 Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 1 | Circuito 1
348 | 348 | - | Reset_Comp1_Circ2 | Reset comp.1 circ.2 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 1 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
349 | 349 | - | Reset_Comp2_Circ2 | Reset comp.2 circ.2 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 2 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
350 | 350 | - | Reset_Comp3_Circ2 | Reset comp.3 circ.2 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 3 Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
351 | 351 | - | Reset_Comp1_Circ3 | Reset comp.1 circ.3 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 1 Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
352 | 352 | - | Reset_Comp2_Circ3 | Reset comp.2 circ.3 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 2 Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
353 | 353 | - | Reset_Comp3_Circ3 | Reset comp.3 circ.3 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 3 Circuito 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 3 | Circuito 3
354 | 354 | - | Reset_Comp1_Circ4 | Reset comp.1 circ.4 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 1 Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
355 | 355 | - | Reset_Comp2_Circ4 | Reset comp.2 circ.4 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 2 Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
356 | 356 | - | Reset_Comp3_Circ4 | Reset comp.3 circ.4 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Compresor 3 Circuito 4 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
357 | 357 | - | Reset_Cond_Fan1 | Reset cond.fan group1 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Ventilador Exterior grupo 1 | 0 | 1 | --- | R/W | Ventilador Circuito 1 | Ventilador Circuito 1
358 | 358 | - | Reset_Cond_Fan2 | Reset cond.fan group2 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Ventilador Exterior grupo 2 | 0 | 1 | --- | R/W | Ventilador Circuito 2 | Ventilador Circuito 2
359 | 359 | - | Reset_Cond_Fan3 | Reset cond.fan group3 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Ventilador Exterior grupo 3 | 0 | 1 | --- | R/W | Ventilador Circuito 3 | Ventilador Circuito 3
360 | 360 | - | Reset_Cond_Fan4 | Reset cond.fan group4 hour counter | Reset Contador Horas de Trabajo Ventilador Exterior grupo 4 | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 4 | Circuito 4
361 | 361 | - | SET_DAY | Request to copy NEW_DAY into DAY | Confirmar cambio Día | 0 | 1 | --- | R/W | FECHA/HORA | FECHA/HORA
362 | 362 | - | SET_MONTH | Request to copy NEW_MONTH into MONTH | Confirmar cambio Mes | 0 | 1 | --- | R/W | FECHA/HORA | FECHA/HORA
363 | 363 | - | SET_YEAR | Request to copy NEW_YEAR into YEAR | Confirmar cambio Año | 0 | 1 | --- | R/W | FECHA/HORA | FECHA/HORA
364 | 364 | - | SET_WEEKDAY | Request to copy NEW_WEEKDAY into WEEKDAY | Confirmar cambio Día de la Semana | 0 | 1 | --- | R/W | FECHA/HORA | FECHA/HORA
365 | 365 | - | SET_HOUR | Request to copy NEW_HOUR into HOUR | Confirmar cambio Hora | 0 | 1 | --- | R/W | FECHA/HORA | FECHA/HORA
366 | 366 | - | SET_MINUTE | Request to copy NEW_MINUTE into MINUTE | Confirmar cambio Minuto | 0 | 1 | --- | R/W | FECHA/HORA | FECHA/HORA
367 | 367 | - | Din_Ovrl_Circ1_Comp1 | Feedback defrost unit status by digital input | Estado desescarche otra unidad por entrada digital | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
368 | 368 | - | Din_Ovrl_Circ1_Comp2 | Defrost unit status | Estado desescarche unidad | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
369 | 369 | - | Din_Ovrl_Circ1_Comp3 | Specify if slave offline | Alarma Esclavo Offline | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo
370 | 370 | - | Din_Ovrl_Circ2_Comp1 | Global unit alarm | Alarma unidad global | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
371 | 371 | - | Din_Ovrl_Circ2_Comp2 | Compressor maintenance warning | ALT01 Manten. Compresor requerido | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
372 | 372 | - | Din_Ovrl_Circ2_Comp3 | Condenser fan maintenance warning | ALT02 Manten. Vent. Cond. requerido | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
373 | 373 | - | Din_Ovrl_C1_Circ2_Status | Evaporator pump maintenance warning | ALT03 Manten. Bomba evap. requerido | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
374 | 374 | - | Din_Ovrl_C2_Circ2_Status | Overload compressor | ALC01 Termico compresor | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
375 | 375 | - | Din_Ovrl_C3_Circ2_Status | Force off comp warning by antifreeze | ALW01 Paro Compresores por Antihielo Agua | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
376 | 376 | - | Din_Ovrl_Sep_Circ1 | Force off comp warning by gas antifreeze | ALW02 Paro Compresores por Antihielo Gas | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
377 | 377 | - | Din_Ovrl_Sep_Circ2 | Stop pump-down by maximum time | ALW03 Detener bombeo por tiempo maximo | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
378 | 378 | - | Compressor_Six | Low pressure alarm by pressostat | ALB36 Alarma Baja Presion por presostato | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
379 | 379 | - | Din_Defrost_Unit | Low pressure alarm by transducer | ALB35 Alarma Baja Presion por transductor | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
380 | 380 | - | Defrost_Unit_Status | High pressure alarm by pressostat | ALB36 Alarma Alta Presion por presostato | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
383 | 383 | - | Alarm_EVO1_Driver_A | High pressure alarm by transducer | ALB35 Alarma Alta Presion por transductor | 0 | 1 | --- | R | EVO A | EVO A
384 | 384 | - | Alarm_EVO1_Driver_B | High Temperature Discharge Alarm | ALB38 Alarma Alta Temperatura Descarga | 0 | 1 | --- | R | UVO B | UVO B
385 | 385 | - | Alarm_EVO2_Driver_A | Stop by gas leakage | ALW34 Parada por fuga de gas | 0 | 1 | --- | R | EVO A | EVO A
386 | 386 | - | Alarm_EVO2_Driver_B | Antifreeze alarm Circuit 1 and 2 | ALB49 Alarma antihielo Circuitos 1-2 | 0 | 1 | --- | R | EVO B | EVO B
391 | 391 | - | mAl_Slave_Offline | Prevention Warning Circ. 1 | ALB51 Aviso Prevencion Circ. 1 | 0 | 1 | --- | R | Esclavo | Esclavo
392 | 392 | - | mAL_COM_GLOBAL | Prevention Warning Circ. 2 | ALB52 Aviso Prevencion Circ. 2 | 0 | 1 | --- | R | Maestro | Maestro
393 | 393 | - | mAl_Hour_Comps | Prevention Warning Circ. 3 | ALB53 Aviso Prevencion Circ. 3 | 0 | 1 | --- | R | Compresores | Compresores
394 | 394 | - | mAl_Hour_Cond_Fan | Prevention Warning Circ. 4 | ALB54 Aviso Prevencion Circ. 4 | 0 | 1 | --- | R | Ventiladores | Ventiladores
395 | 395 | - | mAl_Hour_Evap_Pump | Antifreeze prevent warning | ALB55 Antihielo Aviso Prevencion | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
396 | 396 | - | mAl_Comp_Overload | Valve alarm - Valve A | ALE01 EVO nº 1 Alarma válvula Circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Compresores | Compresores
397 | 397 | - | ForceOff_EFreeze | Valve alarm - Valve B | ALE02 EVO nº 1 Alarma válvula Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
398 | 398 | - | ForceOff_EFreeze_gas | LOP alarm - Valve B | ALE02 EVO nº 1 Baja temp.evap.(LOP) Circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
399 | 399 | - | mPD_Warning | alarm for system | ALE03 EVO nº 1 Alarma Sistema | 0 | 1 | --- | R | Bombas | Bombas
400 | 400 | - | Al_LP_Pressostat | alarm for probes | ALE03 EVO nº 1 Alarma Sondas | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
401 | 401 | - | Al_LP_Transducer | Circuit 1 Warning Discharge high prevent | ALB51 Aviso Prevención Cir. 1 RTG Termico Compresor | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
402 | 402 | - | mAl_HP_Pressostat | Circuit 2 Warning Discharge high prevent | ALB52 Aviso Prevención Cir. 2 RTG Termico Compresor | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
403 | 403 | - | mAl_HP_Transducer | Memory Alarm Transductor High Preassure | Alarma memorizada transductor alta presión | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
404 | 404 | - | mAl_Disch_Temp_High | memory alarm temp discharge | Alarma memorizada temperatura de descarga | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
405 | 405 | - | mNum_Defr_Max_Time_Reach | Number of defrost max time reach | Número de desescarches con tiempo máximo alcanzado | 0 | 1 | --- | R | Detector Fugas | Detector Fugas
406 | 406 | - | mAl_Freeze_2Circ | Memory alarm Freeze Circuit 2 | Alarma memorizada congelación circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
407 | 407 | - | Warning_Prev_Circ1 | Warning Prevent Circ 1 | Aviso preventivo circuito 1 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
408 | 408 | - | Warning_Prev_Circ2 | Warning Prevent Circ 2 | Aviso preventivo circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
409 | 409 | - | Warning_Prev_Circ3 | Warning Prevent Circ 3 | Aviso preventivo circuito 3 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 3 | Circuito 3
410 | 410 | - | Warning_Prev_Circ4 | Warning Prevent Circ 4 | Aviso preventivo circuito 4 | 0 | 1 | --- | R | Circuito 4 | Circuito 4
411 | 411 | - | Antifreeze_Prev_2Circ | Antifreeze Prevent Circ 2 | Prevención anticongelación circuito 2 | 0 | 1 | --- | R | Prevenciones | Prevenciones
412 | 412 | - | OR_Reg_Alarms_Vlv_A | Alarm Valv A | Alarma Valvula A | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
413 | 413 | - | OR_Reg_Alarms_Vlv_B | Alarm Valv B | Alarma Valvula B | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
414 | 414 | - | D27_LOP_ALARM_2ND_ui | LOP alarm - Valve B | Alarma LOP - Valvula B | 0 | 1 | --- | R/W | Circuito 2 | Circuito 2
415 | 415 | - | OR_System_Alarms | System Alarm | Alarma Sistema | 0 | 1 | --- | R | Unidad | Unidad
416 | 416 | - | OR_Probe_ALARM | alarm for probes | Alarma de Sondas | 0 | 1 | --- | R/W | Unidad | Unidad
417 | 417 | - | RTG_Prevent_Circ1 | Circuit 1 Warning Compressor Thermal Relay prevent | Aviso circuito 1 prevención por relé térmico de compresor | 0 | 1 | --- | R | Circuito 1 | Circuito 1
418 | 418 | - | RTG_Prevent_Circ2 | Circuit 2 Warning Compressor Thermal Relay prevent | Aviso circuito 2 prevención por relé térmico de compresor | 0 | 1 | --- | R | Circuito 2 | Circuito 2
420 | 420 | - | En_Dig_In_OnOff | Enable Digital On Off | Habilitar entrada digital On/Off | 0 | 1 | --- | R/W |  | Unidad
426 | 426 | - | mAL_D13_HITCOND_ALARM | Memory alarm HiTcond | Alarma memorizada alta temperatura de condensación | 0 | 1 | --- | R |  | Unidad